Załącznik nr 5 do SWZ

ZWIĘKSZENIE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU RADIOKOMUNIKACYJNEGO TETRA W KSP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie nowej, kompletnej strefy radiowej systemu TetraNode, celem zapewnienia użytkownikowi końcowemu stabilnej i niezawodnej łączności radiowej w rejonie, na którym występuje obecnie niewystarczający zasięg sygnału użytecznego

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - W ramach prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do rozszerzenia funkcjonalności istniejącego systemu TetraNode firmy Rohill poprzez dostarczenie, montaż i uruchomienie nowej, kompletnej, sześciokanałowej strefy radiowej systemu TetraNode wraz 
z kontenerem teletechnicznym, masztem i systemem antenowym oraz jej integrację z obecnie istniejącą infrastrukturą i systemem zarządzania.

  - Ogólny zakres prac:

      - dostarczenie, montaż, uruchomienie i integracja z istniejącą infrastrukturą TETRA nowej, kompletnej, sześciokanałowej strefy radiowej systemu TetraNode firmy Rohill.

      - dostarczenie, posadowienie i kompletne wyposażenie kontenera teletechnicznego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

      - dostarczenie i posadowienie nowej wieży strunobetonowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykonanie instalacji dla nowych elementów systemu radiowego oraz przeniesienie instalacji istniejących elementów systemu radiowego,

      - wykonanie zewnętrznej instalacji zasilającej od wskazanej przez Zamawiającego tablicy rozdzielczej do kontenera,

      - wykonanie zewnętrznej instalacji światłowodowej od wskazanego przez Zamawiającego punktu dystrybucyjnego do kontenera,

      - przeniesienie urządzeń i anten radioliniowych z istniejącego, przeznaczonego do likwidacji, węzła radiokomunikacyjnego do kontenera technicznego i na maszt strunobetonowy.

      - dostarczenie, montaż i uruchomienie agregatu o mocy min. 15 kVA, 230 V, 50 Hz, z układem ręcznego i automatycznego startu przy zaniku zewnętrznego zasilania energetycznego, wewnętrznym lub zewnętrznym modułem automatycznego przełączania źródła zasilania urządzeń strefy, układem zdalnego nadzoru i zarządzania IP, kompatybilnym z użytkowaną obecnie przez KSP aplikacją 
CE6 Monitoring Software, oraz zbiornikiem paliwa umożliwiającym ciągłą pracę agregatu przez min. 24 godziny bez ponownego tankowania.

  - Wymagania odnośnie kontenera teletechnicznego:

    - Parametry:

      - powierzchnia całkowita zewnętrzna 16÷20 m2,

      - wymiary zewnętrzne podstawy 3 m x 6 m (lub proporcjonalnie), wysokość zewnętrzna 3 ÷ 3,5 m,

      - powierzchnia całkowita wewnętrzna nie mniejsza niż 80% powierzchni całkowitej zewnętrznej, wysokość wewnętrzna nie mniejsza niż 2,6 m,

      - izolacja termiczna ścian, podłogi i dachu niezbędna do zapewnienia właściwych warunków klimatycznych pracy zainstalowanych urządzeń,

      - zewnętrzny kolor ścian biały lub zbliżony, jasny,

      - wydzielony przedział agregatu z osobnym wejściem zewnętrznym 
o powierzchni ok. 1/3 całkowitej powierzchni wewnętrznej kontenera,

      - zewnętrzna naścienna skrzynka przyłączy energetycznych, trójfazowa, zamykana, wyposażona dodatkowo w przyłącze zewnętrznego agregatu prądotwórczego jednofazowego w postaci wtyczki odbiornikowej stałej 32A 2P+Z 230V z klapką IP44.

      - drzwi, zarówno główne do kontenera, jak i do wydzielonego przedziału agregatu stalowe, jednoskrzydłowe, antywłamaniowe klasy RC 4 pokryte obustronnie blachą grubości 1,5 mm, przestrzeń pomiędzy arkuszami blachy wypełniona wełną mineralną, ościeżnica kątowa wykonana z blachy grubości 2 mm, trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, dwa zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi, zamek główny klasy 7, wkładka klasy 6, klamki nierdzewne,

      - wytrzymałość podłogi dostosowana do przewidywanego obciążenia

      - wykonane wszystkie wymagane otwory w ścianach i podłodze,

      - wykonane wewnętrzne drabinki podsufitowe do ułożenia przewodów,

      - wykonana podstawowa instalacja elektryczna, w tym oświetlenie i min. 2 gniazda 230V w każdym z przedziałów kontenera,

      - klimatyzacja zainstalowana w przedziale radiowym kontenera, dostosowana do utrzymania właściwych warunków klimatycznych pracy urządzeń,

      - wykonana niezbędna instalacja ściennej czerpni i wyrzutu powietrza
w przedziale agregatu w celu zapewnienia możliwości pracy urządzenia i regulacji temperatury w pomieszczeniu,

      - wykonana niezbędna instalacja odprowadzenia na zewnątrz spalin 
z agregatu

      - zainstalowana grzałka z termostatem w przedziale agregatu w celu zapewnienia utrzymania minimalnej temperatury wewnątrz pomieszczenia, która umożliwi bezproblemowy start agregatu 
przy niskich temperaturach zewnętrznych,

      - odprowadzenie wody z dachu,

      - wyprowadzenie min. dwóch punktów uziemiających połączonych ze zbrojeniem kontenera,

    - Montaż i posadowienie kontenera:

      - zgodnie z wymaganiami producenta,

      - lokalizacja u podnóża wieży strunobetonowej.

  - Wymagania odnośnie wieży strunobetonowej:

    - Montaż i posadowienie:

      - zgodnie z wymaganiami producenta wieży oraz zapewniające stabilną pracę urządzeń zainstalowanych obecnie oraz w przyszłości,

      - w razie konieczności utwardzenie terenu,

      - lokalizacja obok kontenera teletechnicznego.

    - Parametry:

      - wysokość masztu 40 m,

      - iglica odgromowa zainstalowana na szczycie masztu,

      - wysokość masztu wraz z iglicą odgromową do 43 m n.p.t.

      - uziemienie,

      - ciąg kablowy (uchwyty umożliwiające montaż fiderów antenowych przy użyciu systemu mocowania typu Fimo),

      - drabina wejściowa z systemem asekuracji przed upadkiem (Soll),

      - trzy podesty techniczne z kratami pomostowymi, usytuowane jak najbliżej wierzchołka wieży - pomosty połączone ze sobą pionowymi belkami do których będą mocowane anteny radioliniowe oraz anteny innych systemów radiokomunikacyjnych,

      - obręcze asekuracyjne do pracy na każdym z podestów,

      - zabezpieczenie drabiny wejściowej oraz kablowej przed dostępem osób nieuprawnionych (możliwością wejścia na maszt),

      - fidery antenowe prowadzone ciągiem kablowym, przedłużonym podestem napowietrznym, na wysokości uniemożliwiającej dostęp do fiderów bez użycia drabiny, do kontenera zlokalizowanego obok masztu,

      - oznakowanie przeszkodowe oraz malowanie masztu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

    - Anteny

      - anteny dookólne o zysku energetycznym min. +7,5 dBi, dla potrzeb systemu TETRA, najwyższy poziom montażu, oddzielny fider 7/8 cala dla każdej anteny - 3 szt.

      - anteny dookólna VHF, dla potrzeb przeniesionego radioprzemiennika VHF RBS4000, fider np. LDF5-50A, montaż poniżej poziomu anten TETRA - 1 szt.

      - anteny radioliniowe 18 GHz o średnicy 60 cm wraz z nadajnikiem (ODU), dla potrzeb przeniesionego systemu radioliniowego, montaż na pionowych belkach między podestami, poniżej poziomu anten TETRA, oddzielny fider np. CNT400 dla każdej anteny - 3 szt.

      - fidery antenowe rozmieszczone wzdłuż masztu na ciągu kablowym, należy wyposażyć w uziemiacze rozmieszczone zgodnie z zaleceniami producenta przewodu antenowego,

      - należy wykonać opisy fiderów antenowych przy antenach, przy podstawie masztu oraz w kontenerze na końcach przewodów celem identyfikacji podłączonych do nich anten (oznaczniki przewodów odporne na warunki atmosferyczne),

      - anteny radioliniowe i antenę dookólną VHF dostarcza Zamawiający, pozostałe elementy dostarcza Wykonawca,

  - Wymagania odnośnie zewnętrznej instalacji zasilającej:

      - wymagane wykonanie brakującego, podziemnego odcinka przyłącza energetycznego trójfazowego od wskazanej przez Zamawiającego tablicy rozdzielczej do kontenera - długość odcinka podziemnego 
ok. 30 m, wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

      - od strony kontenera przyłącze powinno zostać doprowadzone 
do zewnętrznej naściennej skrzynki przyłączy energetycznych,

      - wymagane jest dostarczenie przedłużacza zasilania:

- konstrukcja kabla: kabel zasilający 3 x 6,0 mm²

- długość kabla: 10 m

- wtyczka A: 1 x CEE 32A 3-biegunowa (M)

- wtyczka B: 1 x CEE 32A 3-stykowy (F)

  - Wymagania odnośnie zewnętrznej instalacji światłowodowej:

      - wymagane wykonanie brakującego, podziemnego odcinka instalacji światłowodowej 24J od wskazanej przez Zamawiającego tablicy rozdzielczej do kontenera - długość odcinka podziemnego ok. 20 m, wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

      - nowa instalacja światłowodowa obejmuje 24 włókien jednomodowych zakończonych obustronnie przełącznicami 12xSC/APC duplex (24J) oraz dostarczenie 12 patchcord’ów dupleksowych o długości 1 m, zakończonych obustronnie wtykami SC/APC,

      - od strony kontenera przyłącze światłowodowe powinno zostać doprowadzone przez dedykowany przepust, od strony budynku przez istniejącą infrastrukturę kanalizacji kablowej,

  - Wymagania odnośnie podstawowego ukompletowania sześciokanałowej strefy radiowej systemu TetraNode firmy Rohill:

      - urządzenie TBS Rohill – R 8070, nr części symbol 40011027 - 6 szt.

      - moduł synchronizacji TBS SYNC R-855, nr części symbol 400000054 - 2 szt.

      - antena GPS 4/3.3V, nr części symbol 44601400GPS - 1 szt.

      - moduł kontrolera lokalnego FSC, nr części symbol 400030130 - 1 szt.

      - combiner antenowy 1 x 2 kanały, strojony automatycznie, nr części symbol 401000075 - 3 szt.

      - zasilacz TBS, nr części symbol 402000002 - 7 szt.

      - zestaw diodowy 12 – 48 VDC, nr części symbol 402000016 - 6 szt.

      - dzielnik sygnału (5-way spliter 0 db 350-470 Mhz), nr części symbol 401001001 - 3 szt.

      - Band Pass Duplexer + 4ch RMC TX 390-395, RX 380-385, nr części symbol 401001010 - 1 szt.

      - Receiver Multicoupler, 4 ch, RX 380-385, nr części symbol 401001050 - 3 szt.

      - szafa telekomunikacyjna 42U 19” (600 mm x 600 mm), nr części symbol 04601306 - 2 szt.

      - urządzenie zasilające UPS, typu Schneider APC Smart X SMX3000RMHV2UNC (wyposażone we wbudowany moduł zdalnego sterowania) - 1 szt.

      - moduł akumulatorów, typu Schneider SMX120RMBP2U do urządzenia zasilającego UPS - 4 szt.

      - przełącznik źródeł zasilania Orvaldi ATS 16A z kartą SNMP - 1 szt,

      - przełącznik IP 24-portowy, zarządzany, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), możliwości montowania w stelażu, 1U - 2 szt.

      - switch zarządzalny, min. 8x 10/1000 RJ-45 (8P8C), 2x 100/1000 SFP, 1U, np. Bitstream Hyperion (8xRJ45 + 2xSFP) 105-1-K-77p - 1 szt.

      - anteny dookólne o zysku energetycznym min. +7,5 dBi - 3 szt.

      - niezbędne okablowanie, fidery i akcesoria montażowe.

      - licencja firmy Rohill rozszerzająca użytkowanie dotychczasowego systemu TetraNode o dodatkową sześciokanałową strefę BSS 6 
(6 kanałów, 24 szczeliny rozmówne).

    - Alternatywnie Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne
pod względem nw. parametrów technicznych dla ww. asortymentu:

      - przemiennik BR - 6 szt.:

- Standard interfejsu radiowego	TETRA V & D (EN 300 392)

- Modulacja	π/4 DQPSK

- Częstotliwość:

- Pasmo częstotliwości Rx / Tx:	380–400 MHz

- Odstęp dupleksowy	zmienny, 7, 8, 10, 18 MHz (<500 MHz)

- Odstęp międzykanałowy	25 kHz

- Raster częstotliwości	12,5 kHz

- Odbiornik:

- Czułość statyczna	<-120 dBm

- Czułość dynamiczna	<-112 dBm

- Odbiór 	co najmniej trójdrożny

- Nadajnik

- Max. moc nadawania	+46 dBm (40 Watów)

- Min. moc nadawania	+33 dBm (2 Waty)

- Raster regulacji mocy	1dB

- Klasa emisji ITU 	18K0G7W

- Interfejs sieci zewnętrznej transmisji IP

- Liczba interfejsów	2

- Interfejs fizyczny Ethernet	10/100 Base-T

- Złącze	RJ45

- Interfejs zewnętrznej sieci synchronicznej transmisji

- Interfejs fizyczny	V.11, zrównoważony

- Złącze	15-stykowe męskie Sub-D

- Szybkość transmisji	64 lub 128 kb/s

- Przepustowość na TBS	32 kb/s

- Źródło zegara 	zewnętrzne

- Zewnętrzny interfejs RF

- Porty Rx	3 porty

- Interfejs wewnętrzny

- port wejściowe TBS-SYN	2 porty

- Złącze	RJ45

- Pomocnicze wyjście mocy	2 porty

- Zasilacz

- Napięcie zasilania nominalne	24 V DC

- Pobór mocy nominalnej	175 W (przy 40 Watt)

- maksymalnie	240 W.

- Parametry środowiskowe

- Temperatura pracy	-25 ° C do +60 ° C

- Wilgotność	<95%, bez kondensacji

      - kawitacyjne combinery antenowe 2 kanałowe, strojone automatycznie, umożliwiające podłączenie dostarczonych przemienników do istniejącego systemu antenowego przedmiotowych stacji bazowych - 3 szt.

      - urządzenia zasilające przemienniki, kompatybilne z istniejącym systemem zasilania przedmiotowych stacji bazowych - 7 szt.

      - zestawy diodowe 12 – 48 VDC, kompatybilne z istniejącym systemem zasilania przedmiotowych stacji bazowych - 8 szt.

      - moduły synchronizacji, wraz z anteną GPS, kompatybilne 
z dostarczonymi przemiennikami równoważnymi do urządzenia TBS Rohill – R 8070 i pozostałymi elementami systemu - 2 szt.

      - moduł kontrolera lokalnego kompatybilny z dostarczonymi elementami systemu, sterujący pracą strefy radiowej w trybie trankingu lokalnego 
- 1 szt.

      - dzielniki sygnału, duplexer i multicoupler dopasowane do zastosowanego rozwiązania technicznego rozdziału sygnału w. cz. systemu antenowego strefy - ilości zależne od przyjętego rozwiązania.

      - urządzenie zasilające UPS 19” (do montażu w dostarczonej szafie RACK) 
o odpowiednio dobranej mocy wyjściowej i ilości modułów akumulatorów, umożliwiające podtrzymanie pracy urządzeń radiowych przez min. 240 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci 230 VAC, wyposażone w moduł zdalnego sterowania i nadzoru.

      - licencja rozszerzająca użytkowanie dotychczasowego systemu TetraNode firmy Rohill o dodatkową sześciokanałową strefę BSS 6 
(6 kanałów, 24 szczeliny rozmówne) uruchomioną w oparciu o sprzęt równoważny.

    - Rozwiązanie równoważne musi zapewniać pełną integralność funkcjonalną, użytkową i licencyjną ze wszystkimi elementami 
i podzespołami użytkowanego obecnie systemu TetraNode firmy Rohill, w tym:

      - pełną konfigurację przemiennika z poziomu aplikacji zarządzającej systemem TetraNode użytkowanej przez Zamawiającego;

      - pełny nadzór nad pracą przemiennika z poziomu aplikacji zarządzającej systemem TetraNode użytkowanej przez Zamawiającego;

      - dostęp do logów przemiennika z poziomu aplikacji zarządzającej systemem TetraNode użytkowanej przez Zamawiającego;

      - zapis korespondencji transmitowanej przez przemiennik z poziomu aplikacji zarządzającej systemem TetraNode użytkowanej przez Zamawiającego;

      - pracę z wykorzystaniem algorytmu TEA1 w klasie maskowania interfejsu radiowego SC1, SC2, SC3, SC3G oraz być przystosowany do wprowadzenia algorytmu TEA2;

      - identyfikację abonenta;

      - realizację połączeń grupowych;

      - realizację połączeń indywidualnych simpleksowych i dupleksowych;

      - realizację dupleksowych połączeń telefonicznych

      - realizację połączeń alarmowych;

      - przesyłanie statusów;

      - przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych;

      - pakietową transmisję danych;

      - lokalizację terminali za pomocą GPS;

      - odbieranie i inicjowanie połączeń realizowanych z udziałem multigrupy, scalenia i multiwyboru z wykorzystaniem pojedynczej szczeliny rozmównej.

    - Rozwiązanie równoważne musi zapewnić bezprzerwowe, bezawaryjne i bezbłędne funkcjonowanie całego systemu TetraNode, jak również elementów nowo zainstalowanych w ramach modernizacji. Rozwiązanie równoważne musi posiadać akceptację firmy odpowiedzialnej za świadczenia usług serwisu technicznego i nie może naruszać żadnych zasad i warunków ich prowadzenia.

    - Wykonawca dokona montażu i uruchomienia wszystkich elementów nowej strefy radiowej oraz ich integracji z istniejącą infrastrukturą systemu wraz z rozszerzeniem licencji macierzystego systemu TetraNode 
o dodatkową strefę sześciokanałową BSS 6.

    - Wykonawca dokona uzupełnienia posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej systemu TetraNode.

  - Wymagania odnośnie przeniesienia urządzeń i anten radioliniowych
z istniejącego węzła radioliniowego na wieżę strunobetonową oraz do kontenera teletechnicznego znajdującego się pod wieżą:

      - przenieść anteny radioliniowe 18 GHz o średnicy 60 cm wraz 
z nadajnikiem (ODU) i zamontować na wieży strunobetonowej - 3 szt.

      - przenieść terminal radioliniowy (IDU) Omnibas 4P 1U i zamontować 
w drugiej szafie RACK 42U - 3 szt.

      - przenieść zasilacz buforowy ADEL system 48V + akumulatory 
i zamontować w drugiej szafie RACK 42U - 1 szt.

      - przenieść radioprzemiennik VHF RBS4000 wraz z duplekserem oraz zasilaniem i zamontować w drugiej szafie RACK 42U - 1 szt.

      - wszystkie elementy przeznaczone do przeniesienia zainstalowane są na tym samym, należącym do Zamawiającego obiekcie, na którym posadowiony zostanie nowy kontener i maszt.

      - wykonać na potrzeby przeniesienia anten radioliniowych min. 3 linie kablowe przewodem dedykowanym, w uchwytach kablowych wzdłuż nowej wieży strunobetonowej - przewody wprowadzić do kontenera, zakończyć w drugiej szafy RACK 42U,

      - przenieść z istniejącej lokalizacji antenę GPS na kontener teletechniczny, przewód od anteny wprowadzić do kontenera, zakończyć w drugiej szafy RACK 42U,

      - wykonać na potrzeby przeniesionego radioprzemiennika VHF RBS4000 linię kablową przewodem LDF5-50A w uchwytach kablowych wzdłuż wieży strunobetonowej, przewód wprowadzić do kontenera, zakończyć w drugiej szafy RACK 42U, przenieść z istniejącej lokalizacji 
i zamontować na wieży strunobetonowej antenę VHF,

      - sugeruje się, aby nowo wykonane linie kablowe zabezpieczyć bezpiecznikami gazowymi umiejscowionymi na zewnątrz kontenera 
w skrzynce bryzgoszczelnej,

      - dokonać wizowania przeniesionych anten radioliniowych do istniejących linków radioliniowych (azymuty zostaną podane po podpisaniu umowy),

      - ponowna konfiguracja linków radioliniowych leży po stronie Zamawiającego

  - Wyposażenie kontenera teletechnicznego:

    - Zasilanie:

      - trójfazowe napięcie doprowadzone do zewnętrznej skrzynki przyłączy energetycznych powinno zostać podane na automatyczny przełącznik faz, następnie poprzez 1-fazowy podlicznik energii elektrycznej, na moduł automatycznego przełączania źródła zasilania urządzeń strefy agregatu (działanie logiczne - po zaniku wszystkich trzech faz włącza się agregat i przełącza źródło zasilania podłączonych urządzeń z sieci energetycznej na zasilanie własne),

      - za modułem automatycznego przełączania źródła zasilania urządzeń strefy agregatu znajduje się przełącznik ręczny, którym można przerwać podstawowy obwód zasilania i przełączyć zasilanie na pochodzące 
z agregatu zewnętrznego, podłączonego do przyłącza agregatu prądotwórczego jednofazowego w postaci wtyczki odbiornikowej stałej 32A 2P+Z 230V,

      - napięcie z przełącznika ręcznego, alternatywnie ze źródła zasilania podstawowego lub z agregatu zewnętrznego powinno zostać podane z jednej strony do zainstalowanego w szafie RACK 42U UPS’a zasilającego system TETRA, a z drugiej strony do pozostałych urządzeń zainstalowanych w kontenerze,

      - wyjście UPS’a zasilającego system TETRA należy podłączyć do priorytetowego wejścia modułu ATS, a drugie z wejść ATS należy podłączyć równolegle z wejściem UPS’a, tworząc w ten sposób bypass dla UPS’a na wypadek jego awarii,

      - modułu ATS, poprzez kartę SNMP, należy włączyć w sieć LAN TETRA, co umożliwi np. wykonywanie zdalnego resetu urządzeń TETRA,

      - cała wewnętrzna instalacja elektryczna musi zostać wykonana 
w oparciu o niezbędne tablice rozdzielcze, podzielona na obwody 
i wyposażona w niezbędne zabezpieczenia.

    - Zawartość pierwszej szafy RACK 42U:

      - urządzenia TBS Rohill – R 8070 - 6 szt.

      - moduły synchronizacji TBS SYNC R-855 - 2 szt.

      - moduł kontrolera lokalnego FSC - 1 szt.

      - combinery antenowe - 3 szt.

      - zasilacze TBS - 7 szt.

      - zestawy diodowe 12 – 48 VDC - 6 szt.

      - dzielniki sygnału - 3 szt.

      - duplekser pasmowy - 1 szt.

      - multicouplery - 3 szt.

      - przełączniki IP 24-portowe - 2 szt.

      - niezbędne akcesoria montażowe,

      - wszystkie elementy dostarcza Wykonawca.

    - Zawartość drugiej szafy RACK 42U:

      - urządzenie zasilające UPS 2U - 1 szt.

      - moduły akumulatorów 2U - 4 szt.

      - przełącznik źródeł zasilania ATS 1U - 1 szt.

      - terminal radioliniowy OmniBas 4P 1U - 3 szt.

      - zasilacz buforowy 48V z wyświetlaczem DPY i akumulatorami 2U - 1 szt.

      - radioprzemiennik VHF RBS4000 2U - 1 szt.

      - duplekser VHF na półce 1U – 1 szt

      - przełącznica światłowodowa 12xSC/APC duplex (24J) 1U - 1 szt

      - panel krosowy LAN min. 5x RJ45 (8P8C), min.  kat. 5e  1U - 1 szt

      - switch zarządzalny, min. 8x 10/1000 RJ-45 (8P8C), 2x 100/1000 SFP, 1U, 
np. Bitstream Hyperion (8xRJ45 + 2xSFP) 105-1-K-77p - 1 szt.

      - elementy wymienione w pkt. d÷g dostarcza Zamawiający, pozostałe dostarcza Wykonawca.

    - Wewnętrzna infrastruktura LAN kontenera:

      - okablowanie 5xLAN, min.  kat. 5e, pomiędzy przedziałem radiowym 
i agregatowym kontenera,

      - połączenie okablowania LAN od strony przedziału radiowego do panelu krosowego w drugiej szafie RACK 42U,

      - połączenie okablowania LAN od strony przedziału agregatowego do naściennego panelu krosowego LAN min. 5x RJ45 (8P8C), min.  kat. 5e.

      - wszystkie elementy dostarcza Wykonawca

    - Wewnętrzna infrastruktura kontroli dostępu, ppoż. i alarmowa kontenera:

      - centralka alarmowa Satel - Integra 32 - 1 szt.

      - obudowa centralki OPU-3P - 1 szt.

      - czujka dualna Grey Plus - 2 szt.

      - klawiatura INT-KLGD-GR - 1 szt.

      - moduł ETHM-1 Plus - 1 szt.

      - kontaktron drzwiowy - 2 szt.

      - czujka dymu i ciepła TSD-1 - 2 szt.

      - syrena alarmowa SP40003R - 1 szt.

      - akumulator 12V 17Ah - 1 szt.

      - zasilacz TR 60 VA Satel - 1 szt.

      - kamera IP Dahua HFW 1230P - 1 szt.

      - okablowanie systemu bezpieczeństwa,

      - elementy wymienione w pkt. a÷l dostarcza Zamawiający,

      - montaż elementów i wykonanie okablowania leży po stronie Wykonawcy,

      - wszystkie elementy systemu przewidziane są do montażu naściennego,

      - wszystkie elementy występujące pojedynczo przewidziane są do montażu wyłącznie w przedziale radiowym kontenera,

      - wszystkie elementy występujące podwójnie przewidziane są do montażu po jednej sztuce w przedziale radiowym i agregatowym kontenera,

      - miejsca montażu kontaktronów, czujek i kamery zostaną uzgodnione 
z Zamawiającym na etapie realizacji, w celu optymalizacji ich działania w finalnych warunkach przestrzennych wewnątrz kontenera,

      - integrację systemu kontroli dostępu, ppoż. i alarmowego kontenera 
z sieciami KSP Zamawiający wykona we własnym zakresie.

    - Wymagania w zakresie agregatu prądotwórczego:

      - agregat prądotwórczy należy zainstalować w przedziale agregatowym kontenera zgodnie z wymaganiami producenta,

      - agregat należy skonfigurować w taki sposób aby następował automatyczny rozruch po zaniku zewnętrznego zasilania energetycznego, a po ustabilizowaniu jego parametrów pracy następowało automatyczne przełączenie zasilania wyjściowego agregatu na odbiory strefy,

      - należy zapewnić możliwość ręcznego przełączenia gałęzi zasilania strefy z agregatu stacjonarnego na agregat zewnętrzny, w taki sposób aby uniemożliwić pojawienie się napięcia zwrotnego ze strefy na stykach wtyczki odbiornikowej stałej 32A 2P+Z 230V przyłącza zewnętrznego agregatu,

      - system sterowania i nadzoru agregatu należy połączyć do naściennego panelu krosowego LAN w pomieszczeniu agregatowym  
a następnie poprzez sieć LAN z panel krosowym w drugiej szafie RACK 42U,

      - zaprogramowanie sterownika agregatu pod kątem wszelkich parametrów lokalnych pracy agregatu, jak również zabezpieczonego przynajmniej hasłem dostępu zdalnego sterowania i nadzoru leży po stronie Wykonawcy,

      - przyłączenia systemu sterowania i nadzoru agregatu do sieci KSP Zamawiający dokona we własnym zakresie, przy niezbędnym wsparciu Wykonawcy,

      - wymagania dotyczące agregatu, oprócz wymienionych powyżej, muszą uwzględniać również m. in. i te, które zostały opisane 
w pkt. 1.2.g, 1.3.1f,g,n,o,p, 1.9.1, 1.9.4,1.9.5.

    - Wymagania w zakresie przepustu kablowego:

      - przepust kablowy przez ścianę kontenera należy wykonać 
w technologii firmy ROXTEC na min. 16 przepustów,

      - niewykorzystane przepusty odpowiednio zabezpieczyć zaślepkami,

      - należy wykonać tablicę ekwipotencjalną na min. 16 przepustów, zamontować odgromniki dla każdej pojedynczej anteny, uziemić tablicę,

      - należy wykonać wymagane wewnętrzne połączenia (jumpery) od płyty ekwipotencjalnej do zainstalowanych urządzeń,

    - Anteny

      - antena GPS 4/3.3V, dla potrzeb systemu TETRA, montaż na dachu kontenera, fider 1/2 cala - 1 szt.

      - antena GPS, dla potrzeb przeniesionego radioprzemiennika VHF RBS4000, montaż na dachu kontenera, fider 1/2 cala - 1 szt.

      - należy wykonać opisy fiderów antenowych przy antenach oraz 
w kontenerze na końcach przewodów celem identyfikacji podłączonych do nich anten (oznaczniki przewodów odporne na warunki atmosferyczne),

      - antenę GPS dla potrzeb radioprzemiennika VHF dostarcza Zamawiający, pozostałe elementy dostarcza Wykonawca.

- Warunki dostawy i uruchomienia:

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny certyfikat potwierdzający, iż jest on autoryzowanym partnerem firmy Rohill Engineering B.V., producenta użytkowanego w KSP systemu TetraNode, w zakresie dostaw, napraw, modernizacji oraz serwisu urządzeń infrastruktury systemów radiokomunikacyjnych TetraNode Rohill na terenie Unii Europejskiej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza kadrowego, narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, 
w tym minimum 3 pracowników przeszkolonych przez producenta infrastruktury TetraNode, firmę Rohill Engineering B.V., potwierdzonego właściwym certyfikatem, posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie.

  - Montaż, uruchomienie i integracja nowej strefy radiokomunikacyjnej TETRA 
z istniejącą infrastrukturą systemu TetraNode może nastąpić dopiero 
po dostarczeniu przez Wykonawcę pisemnej zgody firmy odpowiedzialnej 
za świadczenia usług serwisu technicznego dla systemu macierzystego TetraNode KSP na wykonanie ww. czynności wraz z oświadczeniem 
o zachowaniu niezmienionych warunków serwisu technicznego dla 
ww. systemu. Firmą świadczącą usługi w ramach serwisu technicznego systemu macierzystego Policji jest „PAGE COMMUNICATION”  Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach (kod: 44-100) przy ul. Okrężnej  8.

  - Wykonawca zainstaluje przedmiot zamówienia we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (obszar powiatu piaseczyńskiego, teren będący własnością Zamawiającego), po uprzednim ustaleniu terminarza prac 
z Zamawiającym.

  - Prace instalacyjno-uruchomieniowe mogą być prowadzone przez Wykonawcę w dni robocze. Istnieje możliwość przedłużenia normatywnego czasu pracy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

  - Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie zgodny co do typu i symbolu części z wymaganymi przez Zamawiającego, nowy (data produkcji nie starsza niż kwiecień 2020 r.), jak również wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych, uniemożliwiających jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

  - Sposób organizacji prac musi zapewniać jak najkrótsze przerwy w łączności macierzystych systemów radiokomunikacyjnych i radioliniowych Policji, uzasadnionych jedynie uwarunkowaniami technicznymi, np. w czasie dokonywania niezbędnych przełączeń kabli antenowych, wizowania anten i pomiaru torów.

- Wymagania ogólne:

  - Montaż urządzeń musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
i sztuką techniczną.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i mieniu, w tym także urządzeniom będącym własnością Zamawiającego, oraz za wszelkie skutki prawne 
i finansowe wynikłe w następstwie wyrządzonych szkód lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający zapewni we własnym zakresie przydział 6 częstotliwości pracy dla nowej strefy radiokomunikacyjnej TETRA.

  - Wykonawca pozyska niezbędne pozwolenia niezbędne dla realizacji projektu i dokonana zgłoszeń właściwym organom w imieniu Zamawiającego.

  - Wykonawca skieruje w imieniu Zamawiającego zgłoszenie instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne oraz dokona lub zleci uprawnionemu podmiotowi przeprowadzenie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego dla celów ochrony środowiska.

  - Wykonawca winien dysponować minimum 3 pracownikami, posługującymi się językiem polskim w mowie i piśmie, przeszkolonych przez producenta infrastruktury TetraNode, firmę Rohill Engineering B.V, potwierdzonego właściwym certyfikatem.

- Warunki odbioru przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca dokona pomiarów i regulacji podstawowych parametrów pracy nowej strefy radiowej TETRA, w tym:

      - pomiaru mocy wyjściowej nadajników R8070,

      - pomiaru odchyłki częstotliwości,

      - pomiaru parametrów modulacji:

- błąd wektora

- błąd fazy

- błąd magnitudy

- kształt trajektorii

- widok konstelacji

- widok pojedynczego symbolu,

      - sprawdzenia widoczności satelit systemu GPS,

      - sprawdzenia poprawności depeszy NMEA na złączu serwisowym modułów TBS-SYNC,

      - sprawdzenia wzorcowego zegara synchronizacji strefy TBS-SYN przy utracie sygnału GPS,

      - sprawdzenia działania silników krokowych kombajnerów przy zmianie częstotliwości R8070,

      - sprawdzenia i analiza dostępnych logów systemu

      - sprawdzenia połączeń i kontaktów sygnałowych oraz zasilających systemu

      - sprawdzenia układów zasilania awaryjnego

      - sprawdzenia akumulatorów zasilania awaryjnego, w tym będących integralną częścią modułów

      - sprawdzenia rzeczywistego czasu podtrzymania pracy strefy z zasilania awaryjnego UPS

      - sprawdzenia poprawności pracy wszystkich zainstalowanych wentylatorów

      - sprawdzenia trybu fallback stacji bazowej

      - sprawdzenia poprawności działania podstawowych usług radiowych za pośrednictwem nowej strefy, lokalnie i międzystrefowo:

- połączeń indywidualnych

- połączeń grupowych

- połączeń telefonicznych

- wysyłania i odbioru statusów

- wysyłania i odbioru wiadomości SDS

      - sprawdzenia poprawności współpracy nowej strefy radiowej z istniejącą infrastrukturą TetraNode:

- konsolami Chameleon (połączenia grupowe, indywidualne, telefoniczne, scalenia, multiwybory, wywłaszczanie rozmów),

- SwMI i menadżerem systemu,

- systemem rejestracji rozmów

  - Wykonawca dokona pomiarów zewnętrznych systemów antenowych,
w tym:

      - pomiaru współczynnika SWR wszystkich torów antenowych w paśmie nadawczym i odbiorczym,

      - pomiaru współczynnika DTF torów nadawczych i odbiorczych,

      - sprawdzenia stanu zamocowań mechanicznych fiderów, spliterów, złączy i anten,

      - sprawdzenia szczelności przyłączy oraz stanu połączeń kablowych 
i ich zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi,

      - sprawdzenia ciągłości instalacji uziemiającej systemów antenowych, konstrukcji wsporczych, masztów oraz urządzeń wewnętrznych 
i zewnętrznych na nowej strefie radiowej,

      - pomiarów instalacji odgromowej i uziemiającej systemów antenowych, konstrukcji wsporczych, masztów oraz urządzeń wewnętrznych 
i zewnętrznych na nowej strefie radiowej.

- Dokumentacja:

  - Wykonawca uzupełni posiadaną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą macierzystego systemu TetraNode w zakresie zrealizowanego zadania, w tym część opisową, fotograficzną, techniczną (rysunki, schematy itp.), karty katalogowe zainstalowanego sprzętu oraz wyniki pomiarów instalacji antenowych, uziemiających i odgromowych.

  - Wykonawca dostarczy:

      - sporządzony przez wykwalifikowany podmiot, posiadający uprawnienia budowlane, protokół potwierdzający należyty stan techniczny zamocowań mechanicznych poszczególnych elementów systemu antenowego i możliwość dalszego, bezpiecznego użytkowania,

      - sporządzony przez wykwalifikowany podmiot, posiadający uprawnienia elektryczne, protokół badania i pomiarów oporności uziemienia,

      - sporządzony przez wykwalifikowany podmiot, posiadający uprawnienia elektryczne, protokół badania instalacji odgromowej,

      - sporządzone przez wykwalifikowany podmiot sprawozdanie z pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego dla celów ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania odniesioną do obowiązujących norm,

      - instrukcje obsługi, instrukcje stanowiskowe, nośniki danych, licencje oraz kody do zainstalowanych urządzeń i systemów z numerami seryjnym,

      - mapę zasięgów radiowych nowej strefy.

  - Dokumentacja powinna zostać sporządzona w języku polskim i dostarczona w formie papierowej, w pojedynczym egzemplarzu, sygnowanej podpisami, wersji oryginalnej. Dodatkowo powinna zostać dostarczona wersja elektroniczna dokumentacji, utrwalona na płycie CD lub na nośniku przenośnym.

- Warunki gwarancji i utrzymania:

  - Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy, niż 24 miesiące.

  - Zamawiający zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad prawidłowym działaniem urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji o jego awariach.

  - Przekazywanie informacji dotyczących awarii oraz nieprawidłowej pracy przedmiotu zamówienia realizowane będzie na podstawie telefonicznych zgłoszeń na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu (dostępny 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu) a następnie potwierdzane pisemnie na wskazany numer faksu lub adres e-mail.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania dla przedmiotu zamówienia niezmienionych warunków serwisu i utrzymania zgodnych z obecną umową serwisową dla macierzystego system TetraNode firmy Rohill eksploatowanego przez Zamawiającego, tj. usuwania awarii w reżimach czasowych 72 godziny dla awarii niekrytycznej i 6 godzin dla awarii krytycznej.

  - Zapis punktu 6.4. nie dotyczy używanego sprzętu Zamawiającego, przeniesionego z likwidowanego węzła radiokomunikacyjnego.