WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Oferta Wykonawcy (wzór) – Załącznik Nr 1

- Wycena Ofertowa  - Załącznik Nr 2

- Wykaz dostaw/Usług (wzór) - Załącznik Nr 3

- Oświadczenie podmiotu o oddaniu niezbędnych zdolności i/lub sytuacji - Załącznik Nr 4

- Projekt umowy  – Załącznik Nr 5

- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i sprzętu /wzór/ - Załącznik Nr 6

- Oświadczenia - (wzór) – Załącznik Nr 7

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik Nr 8

- Opis przedmiotu zamówienia –

- Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  - Załącznik  Nr 10

# Załącznik Nr 1

OFERTA WYKONAWCY

/ wzór /

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

Do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

ul. J. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

I.  Dane o Wykonawcy:

- Nazwa i siedziba Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................

- NIP...................................................................... REGON............................................................................

Nr  telefonu.........................................................  Nr faxu.............................................................................

Internet: http://.....................................................  e-mail:.............................................................................

- Nazwa i siedziba podstawowego banku w którym Wykonawca posiada konto:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II.  Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.12.2024r zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice:

- Oferujemy wykonanie całości dostaw/usług objętych zamówieniem pn.:

„KONSERWOWANIE URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO DWORCA AUTOBUSOWEGO I PRZEJAZDU DROGOWEGO POD DWORCEM PKP”

za wynagrodzeniem ryczałtowo-ilościowym w kwocie:

1.1. bez podatku VAT /netto/............................................................	zł./ słownie.....................................................................................................................................................

1.1.Należny podatek VAT......................................zł./ słownie.....................................................................................................................................................

1.2. Łącznie z podatkiem VAT .........................................zł słownie..................................................................................................................................................... zgodnie z załączoną wyceną ofertową.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie wymagania i warunki zawarcia umowy w niej zawarte oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

3.  Dostawy/usługi objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami za wyjątkiem dostaw/usług podanych w pkt 4 oferty.

4.  Podwykonawca/cy, któremu/ym zamierzam podzlecić dostawy/usługi:

4.1. ...................................................................................................……………………………

4.2. ................................................................................................................................................

(nazwa firmy jeżeli jest znana, rodzaj, ilość dostaw/usług,)

5.	Wadium w kwocie 5.000,00zł  zostało wniesione w dniu .........................................

w formie..................................................................................................................................................

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy

6.	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy i warunki dotyczące podwykonawstwa zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wybrania naszej oferty do realizacji niniejszego zamówienia publicznego – zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego w piśmie akceptującym.

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi i nie będziemy rościć pretensji do jego zwrotu.

7.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia ………………..r

8.	Oferujemy termin realizacji całości dostaw/usług -	 w ciągu...................................................

będących przedmiotem zamówienia 	od dnia udzielenia zamówienia.

9.	Czas przystąpienia do usunięcia awarii                     -	…………………………………godz.

10.	Akceptuje/emy warunki płatności zamawiającego zawarte w wzorze umowy – zał. Nr 5 do SWZ

11.	Oświadczam, że do realizacji zamówienia skieruję osoby zatrudnione na umowę o pracę,   zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

12.	Do oferty załączone zostały wszystkie oświadczenia zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

13.	Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej   (tj.   Dz.   U.   z   2016 r.   poz.   1829)   –   rozdz.   7,   zaliczam   się        do

……………………………………	(wypełnić:	mikro	przedsiębiorców,	albo	małych przedsiębiorców, albo średnich przedsiębiorców).

14.	Zgodnie z zapisami ustawy Pzp informacje, które nie mogą być ujawnione i udostępnione jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zostały wyodrębnione wraz z uzasadnieniem w osobnym pliku.

15.	Oświadczam, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do dokumentów, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp, Dokumenty te są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: ……………………………………………….

16.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) Jednocześnie informujemy, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do podmiotowych środków dowodowych które znajdują się w posiadaniu zamawiającego ………………………………………….(należy wskazać np. nazwę postępowania, numer sprawy nadany przez zamawiającego lub inną informację identyfikującą dokument, który jest w posiadaniu zamawiającego oraz potwierdzi ich autentyczność ).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17.	W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:

- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SWZ

18.	Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadzić* / nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie obejmującym następujące dostawy i/lub usługi ………………………………………………………………………………………………….. Wartość ww. dostaw i/lub usług wynosi ……………………………………….………….. zł (netto).

19.	Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną w Specyfikacji Warunków Zamówienia

20.	Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.

|  | Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. |
| --- | --- |
|  | Oświadczamy, iż przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Katowice – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym), stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. |

Należy wstawić znak X w kratce przy jednej z powyższych opcji.

Uwaga: Jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewnienia elektrycznych pojazdów

*niepotrzebne skreślić

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 2

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYCENA OFERTOWA

- WZÓR-

| Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Centrala IQ8ControlM - 1 szt., czujki optyczne - 64 szt., wskaźniki zadziałania czujki - 41 szt.. 1; Sprawdzenie poprawności połączeń, CSP i alarmu; Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych; czy każda CSP wskazuje stan dozorowania i ew. odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji oraz czy we właściwy sposób został zawiadomiony konserwator; czy po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania; czy instalacja, która była wyłączana, przeglądana lub miała wykasowaną sygnalizację została przywrócona do stanu pełnego dozorowania; Codziennie; 365. 2; Kontrola techniczna; sprawdzić czy dostępny jest wystarczający zapas papieru dla każdej drukarki przeprowadzić test wskaźników optycznych i akustycznych w centrali, a niesprawności jakiegoś wskaźnika zgłosić serwisantowi w celu naprawy; co 1 miesiąc; 12. 3; Sprawdzenie funkcjonalności systemu; sprawdzić wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do przywrócenia prawidłowego stanu technicznego instalacji; spowodować zadziałanie co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie urządzenia alarmowe i pomocnicze; sprawdzić czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo; spowodować zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego; przeprowadzić wszystkie inne próby określone przez instalatora, dostawcę lub producenta; dokonać rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli takie zmiany wystąpiły – dokonać weryfikacji konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w instalacji; Kontrola stanu czujek pożarowych i konserwacja; Co 3 miesiące; 4. 4; Kontrola central; Kontrola połączeń oraz zasilania central pożarowych Esser i Listec; Co 6 miesięcy; 2. 5; Przegląd główny; przeprowadzić próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej; sprawdzić każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta; Sprawdzić poprawność opisów czujek pod kątem opisu lokalizacji czujki oraz przypisania do grupy/strefy dozorowej; sprawdzić zdolność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych; sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone odpowiednio zabezpieczone; elementy o nadmierny zużyciu lub wygaśnięciu okresu przydatności do użytkowania powinny zostać wymienione na nowe (np. czujki pożarowe, akumulatory); gdy jest to wskazane – dokonać regulacji, resetu i dostrojenia wszystkich wymagających tego elementów systemu; sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli takie zmiany wystąpiły – dokonać weryfikacji konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w instalacji; sprawdzić czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne; Sprawdzić stan wszystkich baterii akumulatorów zasilania rezerwowego; Sprawdzić zgodność instalacji z projektem powykonawczym, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariuszem rozwoju pożaru pod kątem możliwych zmian i niezgodności; Kontrola zasilaczy Marawex; Kontrola poprawności działania systemu pożarowego Esser; Kontrola poprawności działania systemu pożarowego Listec;; Co 1 rok; 1. Razem. Przegląd zintegrowanego systemu bezpieczeństwa pożarowego. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Szafa systemu Gemos - 2 szt., Zasilacz impulsowy 12V/10A/28Ah - 4 szt., Sterownik klap odcinających - 6 szt., Karta wyjść przekaźnikowych - 10 szt., Karta wejść monitorujących - 8 szt.. 1; Przegląd systemu; prace serwisowe związane ze sprawdzeniem prawidłowego funkcjonowania elementów, szaf centralnych, elementów peryferyjnych; ocena stanu sprzętu IT; weryfikacja ustawień sieciowych sprzętu IT oraz ich ewentualna konfiguracja weryfikacja sygnałów z integrowanych systemów (w tym celu wygenerowanie alarmów testowych w systemie SSP, DSO, CCTV, KD, SSWIN); test obciążenia systemu, sprawdzenie dysków, sprawdzenie ustawień bieżących serwera, weryfikacja statusów integrowanych systemów, weryfikacja licencji, skanowanie antywirusowe; pomiar napięcia na zaciskach akumulatora poszczególnych szaf, pomiar napięcia zasilacza UPS, testy obciążenia zasilaczy; test kart wej/wyj; test kontrolera IP Gateway; kontrola komunikacji master/lsk; weryfikacja wskazań lsk; test klap; weryfikacja poleceń wysyłanych do integrowanych systemów; weryfikacja procedur i ich zadziałania w oparciu o dokumentację powykonawczą; porównanie logów systemu z wykonanymi procedurami; wykonanie optymalizacji dysków twardych; wykonanie kopii bezpieczeństwa systemu Gemos3; testowanie kart wejść, wyjść, interfejsowych, master; testowanie zasilacza awaryjnego; pomiar napięć na zasilaczach oraz kartach czyszczenie serwera oraz stacji roboczych systemu Gemos3; sprawdzenie wpisów w książce pracy systemu; Co 6 miesięcy; 2. Razem. Przegląd dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Interfejs wielokanałowy - 1 szt., Szafa do zasilania systemu Praesideo - 1 szt., Głośnik ścienny - 19 szt., Głośnik tubowy - 119 szt., Moduł kontroli linii - 6 szt.. 1; Kontrola całego systemu; Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych; skontrolowanie działania źródeł oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; wymiana spalonych żarówek; 1 raz w tygodniu; 52. 2; Sprawdzenie poprawności działania systemu; Sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji od daty ostatniej konserwacji systemu; Sprawdzenie czy w obiekcie nie zaszły zmiany aranżacyjne powodujące konieczność modernizacji systemu DSO; Sprawdzenie stanu szafy i urządzeń nagłośnienia DSO pod kątem funkcjonowania, kompletności i stanu wyposażenia – czyszczenie urządzeń; Sprawdzenie połączeń kablowych wzmacniaczy, obwodów głośnikowych, urządzeń peryferyjnych szafy DSO; Sprawdzenie stanów awaryjnych i sygnalizowanych uszkodzeń monitorowanych elementów systemu DSO (wzmacniacze, obwody głośnikowe, urządzenia zasilające); Sprawdzenie źródła zasilania podstawowego systemu DSO; Sprawdzenie źródła zasilania rezerwowego systemu DSO (akumulatory i urządzenia do ich ładowania); Sprawdzenie poprawności emisji komunikatów ewakuacyjnych w poszczególnych strefach głośnikowych; Sprawdzenie i próby funkcjonalne mikrofonu strażaka i mikrofonu ogólnego; Sprawdzenie stanu połączeń systemu DSO z centralą SAP i systemem ZSBP; Sprawdzenie prawidłowej współpracy centrali SAP i systemu DSO poprzez automatyczne uruchomienie komunikatu; Sporządzanie szczegółowego raportu z konserwacji.; co 3 miesiące; 4. 3; Kontrola działania pomiaru rezystancji izolacji; Przeprowadzenie testu systemu w celu sprawdzenia wszystkich jego elementów; sprawdzenie poprawności pracy wszystkich głośników w systemie; sprawdzenie impedancji linii głośnikowych pod kątem wartości zgodnych z projektem; co 1 rok; 1. Razem. Przegląd systemu telewizji dozorowej (CCTV). Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Kamera stacjonarna kopułkowa IP - 11 szt., Kamera kopułkowa obrotowa IP - 6 szt., Kamera stacjonarna w obudowie - 18 szt., Monitor LCD - 2 szt.. 1; Sprawdzenie poprawności działania systemu; Sprawdzić instalację, rozmieszczenie i zamocowanie elementów systemu na podstawie Dokumentacji Powykonawczej; Sprawdzić wszystkie obudowy pod względem zabrudzenia, uszkodzeń, korozji i zamocowania; Przeczyścić wszystkie części dla zapewnienia działania urządzeń; Przeczyścić filtry w sieciowych rejestratorach wideo exacqVision; Sprawdzić połączenia, w razie konieczności zamocować; Sprawdzić działanie kamer IP stacjonarnych i obrotowych; Sprawdzić działanie przełączników sieciowych okablowania strukturalnego obsługujących system CCTV; Sprawdzić działanie monitorów LCD 24” i 42”; Sprawdzić komunikację pomiędzy Stacjami Operatostkimi, a sieciowym rejestratorem wideo; Sprawdzić działanie Stacji Operatorskich i rejestratorów wideo; Sprawdzić poprawność działania urządzeń zasilania awaryjnego w porozumieniu z branżą elektryczną; Co 6 miesięcy; 2. Razem. Przegląd systemu sygnalizacji włamania i napadu. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Centrala z panelem ControlCenter - 1 szt., Moduł sieciowy - 1 szt., Kontaktron wpuszczany LSN - 14 szt., Czujka PIR LSN - 1 szt.. 1; Sprawdzenie poprawności działania systemu; sprawdzenie instalacji, właściwego rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej; sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek alarmowych, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie; sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich; sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne; sprawdzenie centrali alarmowej i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych; sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiedzialną władzą albo z odpowiednim alarmowym centrum odbiorczym; sprawdzenie poprawności działania każdego dźwiękowego, świetlnego, dźwiękowo/świetlnego sygnalizatora alarmowego; sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości; Co 6 miesięcy; 2. Razem. Przegląd systemu kontroli dostępu. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Kontroler drzwiowy - 1 szt., Moduł rozszerzeń - 1 szt., Zasilacz systemowy - 1 szt., Czytnik zbliżeniowy - 6 szt., Przycisk wyjścia - 6 szt., Przycisk ewak. - 6 szt., Aku - 2 szt.. 1; Sprawdzenie poprawności działania systemu; Sprawdzenie wszystkich kontrolerów pod względem prawidłowego funkcjonowania; Sprawdzenie poprawności komunikacji pomiędzy kontrolerami a jednostką centralną; Sprawdzenie układów zasilania i akumulatorów; Sprawdzenie funkcjonowania systemu rejestracji zdarzeń; Sprawdzenie poprawności funkcjonowania styków sabotażowych; Sprawdzenie poprawności funkcjonowania czytników; Sprawdzenie poprawności funkcjonowania czujników zamknięcia drzwi; Sprawdzenie poprawności funkcjonowania przycisków wyjścia; Sprawdzenie poprawności funkcjonowania przycisków wyjścia ewakuacyjnego; Sprawdzenie poprawności funkcjonowania elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych; Co 6 miesięcy; 2. Razem. Przegląd okablowania strukturalnego Telefonów i IT. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Szafa C&C - 1 szt.. 1; Sprawdzenie poprawności działania systemu; Sprawdzenie stanu czystości filtrów z włókniny zainstalowanych w cokołach szaf oraz ich wyminę w razie stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia; Czyszczenie zewnętrznych, widocznych części szaf dystrybucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem okolic otworów wentylacyjnych.; Co 6 miesięcy; 2. Razem. Przegląd systemu liniowej detekcji temperatury. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Centralna jednostka sterująca List z zasilaczem - 4 szt.. 1; Sprawdzenie poprawności działania systemu; sprawdzić wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do przywrócenia prawidłowego stanu technicznego instalacji; sprawdzić czy wszystkie centralki SCU 800 pracują prawidłowo; sprawdzić wzrokowo położenie i mocowanie kabla detekcyjnego SEC15 na całej jego długości; sprawdzić moduły CBO; sprawdzić konfigurację centralek; spowodować zadziałanie co najmniej jednego punktu detekcji temperatury w każdej strefie dymowej, w celu sprawdzenia czy centrala systemu pożarowego prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie urządzenia alarmowe i pomocnicze; sprawdzić poprawność współpracy z systemem GEMOS; sprawdzić czy nadzorowanie uszkodzeń funkcjonuje prawidłowo; sprawdzić stan baterii akumulatorów zasilacza; przeprowadzić wszystkie inne próby określone przez instalatora, dostawcę lub producenta; Co 6 miesięcy; 2. Razem. Przegląd systemu telefonów alarmowych. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Centrala telefoniczna - 1 szt., Stacja odbiorcza - 1 szt., Telefon alarmowy - 1 szt. Interkom – 1 szt.. 1; Sprawdzenie poprawności działania systemu; sprawdzić wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do przywrócenia prawidłowego stanu technicznego instalacji sprawdzić czy centrala telefoniczna pracuje prawidłowo sprawdzić czy aparat telefoniczny pracuje prawidłowo; sprawdzić wzrokowo położenie i mocowanie przewodu telefonicznego; sprawdzić konfigurację centrali; sprawdzić stan baterii; przeprowadzić wszystkie inne próby określone przez instalatora, dostawcę lub producenta; Co 6 miesięcy; 2. Razem. Przegląd systemu AKPiA i BMS. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Pomieszczeniowy czujnik temperatury - 4 szt., Czujnik oświetlenia - 2 szt., Ekran dotykowy LCD - 1 szt.. 1; Sprawdzenie poprawności działania systemu; Wizualna kontrola pracy urządzeń i elementów pomiarowych; Kontrola z poziomu systemu BMS poprawności działania automatyki; Sprawdzenie i usuwania przyczyn awarii; Realizowanie uwag i zaleceń Użytkownika do działania systemu automatyki; Kontrola elektrycznych/ elektronicznych sygnałów od czujników, siłowników i innych urządzeń pod kątem zgodności z wartościami żądanymi; Sprawdzenie i uaktualnienie nastaw podstawowych takich jak czas przełączenia lato-zima, koniec początek sezonu; Kontrola funkcji regulacyjnych urządzeń i elementów automatyki; Sprawdzenie wartości nastaw i porównanie ich z wartościami projektowanymi; Doregulowanie urządzeń regulacyjnych w celu uzyskania optimum warunków pracy instalacji oraz rejestracji wartości nastaw; Zmiany w oprogramowaniu w celu uzyskania optimum warunków pracy instalacji; Archiwizacja oprogramowania sterowników i stacji nadzoru BMS; Archiwizacja danych rejestrowanych na stacji komputerowej, usuwanie zbędnych plików; Kontrola pod kątem stanu zanieczyszczenia, korozji i uszkodzeń mechanicznych; Sporządzanie szczegółowego raportu z konserwacji; Co 3 miesięcy; 4. Razem. Przegląd systemu wentylacji strumieniowej. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Rozdzielnica zasilająca - 2 szt., Wentylator - 7 szt., detektor metanu - 6 szt., Detektor gazu - 6 szt.. 1; Podstawowy przegląd techniczny systemu; Oględziny elementów instalacji elektrycznych pod kątem uszkodzeń mechanicznych i termicznych kabli, konstrukcji wsporczych, silników i wentylatorów; Oględziny i kontrola rozdzielnic elektrycznych pod kątem uszkodzeń mechanicznych i termicznych urządzeń i przewodów; sprawdzenie stanu połączeń przewodów w listwach i zaciskach - w razie potrzeb ich dokręcenie; Ocena stanu technicznego elementów ruchomych instalacji, a w razie potrzeby wymiana bądź regeneracja; Sprawdzenie prądów poszczególnych wentylatorów z testem zadziałania zabezpieczeń, korekta ustawień; Ogólny test funkcjonalności systemu Zalecenia / wskazania do obsługi; Sprawdzenie dotektorów gazu LPG - sprawdzenie każdego detektora z odnotowanie numeru fabrycznego; Sprawdzenie dotektorów gazu metanu - sprawdzenie każdego detektora z odnotowanie numeru fabrycznego; Test działania instalacji detekcji metanu i gazu LPG; Co 6 miesięcy; 2. 2; Przegląd główny systemu; Oględziny i kontrola połączeń elektrycznych w wentylatorach i rozdzielnicach - w razie potrzeby dokręcenie połączeń elektrycznych i wymiana zużytych elementów; Oględziny i w razie potrzeby czyszczenie instalacji zewnętrznej/wewnętrznej; Sprawdzenie prądów poszczególnych wentylatorów z testem zadziałania zabezpieczeń, korekta ustawień; Sprawdzenie stanu wentylatorów strumieniowych; Sprawdzenie stanu wentylatorów głównych z konserwacją łożysk; Sprawdzenie realizacji scenariuszy pożarowych w funkcji wentylacji oddymiającej; Sprawdzenie realizacji scenariuszy w funkcji wentylacji bytowej; Sprawdzenie poprawności współdziałania systemów oddymiania z systemem ZSBP; Kontrolne zadymienie obiektu ze sprawdzeniem realizacji algorytmów działania wentylacji; Ocena stanu zużycia elementów po wykonaniu prób; Sprawdzenie skuteczności zadziałania wszystkich detektorów metanu i gazu LPG z odnotowanie numeru fabrycznego; Czyszczenie detektorów metanu i gazu LPG; Test działania instalacji detekcji metanu i gazu LPG; Sprawdzenie i ew. korekta nastaw przemienników częstotliwości; co 1 rok; 1. 3; Rekalibracja detektorów; Rekalibracja detektorów LPG bez wyłączania instalacji z eksploatacji; Rekalibracja detektorów metanu bez wyłączania instalacji z eksploatacji; co 1 rok; 1. 4; Sprawdzenie poziomu drgań za pomocą urządzeń pomiarowych; Sprawdzenie poziomu drgań za pomocą urządzeń pomiarowych; Raz na rok; 1. Razem. Przegląd systemu wentylacji mechanicznej. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Wentylator kanałowy - 24 szt., Wentylator napowietrzający - 8 szt., Nagrzewnica kanałowa - 3 szt.. 1; Sprawdzenie poprawności działania systemu; obserwowanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych (presostaty, termometry, czujniki) oraz systemu automatyki i sterowania (BMS) i reagowanie na wskazania; sprawdzenie stanu izolacji rurociągów; kontrolowanie poprawności funkcjonowania systemów wentylacji (instalacji i urządzeń); kontrola stanu izolacji instalacji; kontrolowanie stanu instalacji elektrycznej oraz zasilania poszczególnych obwodów związanych z praca instalacji; co 6 miesięcy; 2. 2; Kontrola techniczna; Kontrola stanu urządzenia - ustalenie widocznych z zewnątrz uszkodzeń i wad w postaci nieszczelności, zarastania osadem, nienormalnego stanu elementów konstrukcyjnych; Kontrola działania - ustalenie procesów ruchowych, np.: wentylatorów, urządzeń pomiarowych, regulacyjnych, nawilżaczy; Kontrola techniczna - pomiar danych eksploatacyjnych, np.: mocy, temperatury, ciśnienia; co 1 rok; 1. Razem. Przegląd instalacji grzewczej. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Grzejnik elektryczny - 12 szt.. 1; Podstawowy przegląd techniczny instalacji; Kontrolowanie stanu instalacji elektrycznej oraz zasilania poszczególnych obwodów ściśle związanych z pracą instalacji; co 1 m-c; 12. 2; Kontrola grzejników elektrycznych; Grzejniki elektryczne - sprawdzenie stanu obudowy i jakości podłączeń elektrycznych; co 6 m-c; 2. 3; Przegląd główny systemu; Kontrola zewnętrzna; czyszczenie nagrzewnic oraz wentylatora; kontrola podłączeń elektrycznych; Co 1 rok; 1. Razem. Przegląd klimatyzacji. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Klimatyzator - 12 szt.. 1; Podstawowy przegląd techniczny instalacji; Kontrolowanie stanu instalacji elektrycznej oraz zasilania poszczególnych obwodów ściśle związanych z pracą instalacji; co 1 m-c; 12. 2; Kontrola techniczna; Klimatyzatory - sprawdzenie stanu filtrów powietrza; czyszczenie wymiennika; czyszczenie tacek ociekowych; co 6 m-c; 2. Razem. Przegląd instalacji wodno - kanalizacyjnej. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość prze-glądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. Pompa - 2 szt., Zawór zwrotny - 2 szt., Przepustnica między kołnierzowa - 2 szt., Separator ropopochodny - 1 szt., Przepływomierz - 1 szt., Przetwornica - 1 szt., Wodomierz - 1 szt.. 1; Podstawowy przegląd instalacji; Obserwowanie wskazań przyrządów kontrolno - pomiarowych (przepływomierze, wodomierze) i reagowanie na wskazania sygnalizujące nieprawidłową pracę instalacji; Codziennie; 366. 2; Kontrola techniczna; Kontrola pracy armatury odcinającej wodnej; Kontrola pracy pomp ( uszkodzenia, szczelność); co 1 tydzień; 52. 3; Główny przegląd instalacji; Kontrola zaworów bezpieczeństwa (czyszczenie i wymiana w razie potrzeby); Kontrola pracy armatury regulacyjnej wody (czyszczenie i wymiana w razie potrzeby); Kontrolowanie szczelności armatury, rurociągów i połączeń instalacji dla zapewnienia maksymalnej szczelności; Kontrola pracy urządzeń i armatury sanitarnej (uszkodzenia i szczelność) - czyszczenie i wymiana w razie potrzeby; Sprawdzenie stanu izolacji rurociągów; Kontrolowanie stanu izolacji elektrycznej oraz zasilania poszczególnych obwodów związanych z pracą instalacji; czyszczenie filtrów wodnych - w ranie potrzeby; co 1 m-c; 12. 4; Kontrola wpustów dachowych oraz ogrzewania; Kontrola oraz czyszczenie wpustów dachowych; Kontrola instalacji ogrzewania rurociągów oraz wpustów dachowych; co 6 m-c; 2. 5; Sprawdzenie przewodów rurowych; Sprawdzenie wszystkich przewodów rurowych - przewody powinny być przepłukane i poddane próbie szczelności; Co 1 rok; 1. Razem. Przegląd instalacji elektrycznych zainstalowanych w Przejazdowym Dworcu Autobusowym i Przejeździe Drogowym w rejonie budynku Galerii Katowickiej w okresie 12m-cy. Lp.; Wykaz czynności; Wymagania szczegółowe (zakres); Okres kontroli; Ilość przeg-lądów; Cena jednostkowa netto; Wartość netto. 1; Kontrola rozdzielnic; Kontrola rozdzielnic; co 3 m-c; 4. 2; Kontrola działania wyłączników różnicowo - prądowych; Kontrola działania wyłączników różnicowo - prądowych; co 1 m-c; 12. 3; Kontrola instalacji siły; Kontrola instalacji siły; co 3 m-c; 4. Razem; 0,00 zł. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. Sieć hydrantowa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża | Zakres | Okres Kontroli | Cena jednostkowa | Kwota |
| Instalacyjna | Kontrola stanu rurociągów, | Raz w miesiącu |  |  |
|  | hydrantów i mocowań |  |  |  |
|  | Kontrola pracy zasuw zaporowych | Raz w miesiącu |  |  |
|  | Kontrola gotowości pomp do pracy | Raz w miesiącu |  |  |
|  | Kontrola wydajności hydrantów |  |  |  |
|  | i zaworów hydrantowych | Raz w roku |  |  |
|  | Kontrola wydajności pomp | Raz w roku |  |  |
|  | Kontrola wszystkich hydrantów | Raz w roku |  |  |
|  | pod katem: |  |  |  |
|  | a) całkowite rozwinięcie węża | Raz w roku |  |  |
|  | hydrantu, hydrant poddany ciśnieniu |  |  |  |
|  | b) urządzenie nie jest zastawione, nie | Raz w roku |  |  |
|  | uszkodzone a elementy nie są |  |  |  |
|  | skorodowane lub przeciekające |  |  |  |
|  | c) miejsce umieszczenia jest | Raz w roku |  |  |
|  | wyraźnie oznakowane |  |  |  |
|  | d) mocowania do ściany są | Raz w roku |  |  |
|  | odpowiednie do ich przeznaczenia |  |  |  |
|  | i pewnie zamontowane |  |  |  |
|  | e) wąż na całej długości nie wykazuje | Raz w roku |  |  |
|  | oznak uszkodzeń, zniekształceń |  |  |  |
|  | zużycia ani pęknięć |  |  |  |
|  | f) zaciski lub taśmowanie węża są | Raz w roku |  |  |
|  | prawidłowego typu i właściwie |  |  |  |
|  | zacisnięte |  |  |  |
|  | g) zwijadło wężowe obraca się lekko | Raz w roku |  |  |
|  | w obu kierunkach |  |  |  |
|  | h) instrukcje obsługi są czyste | Raz w roku |  |  |
|  | i czytelne |  |  |  |
|  | i) w przypadku wychylnego zwijadła | Raz w roku |  |  |
|  | wężowego zwijadło wężowe obraca się |  |  |  |
|  | łatwo i wychyla się o 180° |  |  |  |
|  | j) w przypadku ręcznych zwijadeł czy |  |  |  |
|  | zawór odcinający jest właściwego typu | Raz w roku |  |  |
|  | i czy działa łatwo i prawidłowo |  |  |  |
|  | k) w przypadku zwijadeł auyomat. czy | Raz w roku |  |  |
|  | praca zaworu automat. jest prawidłowa |  |  |  |
|  | oraz czy praca dodatkowego zaworu |  |  |  |
|  | serwisowego odcinającego jest |  |  |  |
|  | właściwa |  |  |  |
|  | l) stan przewodów rurowych | Raz w roku |  |  |
|  | zasilających w wodę jest właściwy |  |  |  |
|  | ł) czy szafka, jeżeli hydrant jest w nią | Raz w roku |  |  |
|  | wyposażony nie objawia oznak uszkodzenia |  |  |  |
|  | m) prądownica jest właściwego typu | Raz w roku |  |  |
|  | n) praca prowadnic węża jest prawidłowa | Raz w roku |  |  |
|  | i czy zamocowanie jest właściwe |  |  |  |
|  | o) w razie konieczności naprawy | Raz w roku |  |  |
|  | hydrantu oznaczyć hydrant jako |  |  |  |
|  | "USZKODZONY" i powiadomić |  |  |  |
|  | użytkownika/właściciela |  |  |  |
|  | Próby ciśnieniowe węży hydrantowych | Raz do roku |  |  |
|  | Kontrola armatury | Raz do roku |  |  |
|  | a) zawory zaporowe kontrolno |  |  |  |
|  | alarmowe, zwrotne |  |  |  |
|  | Kontrola ciśnienia statycznego i | Raz do roku |  |  |
|  | dynamicznego na hydrantach |  |  |  |
|  | Kontrola odwodnienia sieci hydrantowej | 1 września co roku |  |  |
|  | potwierdzona protokołem odbioru |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |
| 2. Podcentrala E (agregat sprężarkowy) |  |  |  |  |
| Branża | Zakres | Okres Kontroli | Cena jednostkowa | Kwota |
| Instalacyjna | Kontrola poziomu oleju w sprężarce | Codziennie |  |  |
|  | Wymiana oleju w sprężarce | co 50 godzin pracy |  |  |
|  |  | sprężarki lub |  |  |
|  |  | co miesiąc |  |  |
|  | Usunięcie kondensatu z osadnika | co 50 godzin pracy |  |  |
|  | filtru przy reduktorze ciśnienia | sprężarki lub |  |  |
|  | ( dot. Agregatów wyposaąonych | co miesiąc |  |  |
|  | w reduktor z filtrem-odwadniaczem ) |  |  |  |
|  | Przedmuchanie zaworu bezpieczeństwa | co 100 godzin pracy |  |  |
|  |  | sprężarki lub co |  |  |
|  |  | 2 miesiące |  |  |
|  | Odwodnienie zbiornika sprężonego | co 200 godzin pracy |  |  |
|  | powietrza | sprężarki lub co |  |  |
|  |  | 2 miesiące |  |  |
|  | Oczyszczanie wkładu filtru powietrza | co 200 godzin pracy |  |  |
|  |  | sprężarki lub co |  |  |
|  |  | 2 miesiące |  |  |
|  | Kontrola naciągu pasa klinowego | co 200 godzin pracy |  |  |
|  | (agregaty z napędem pasowym) | sprężarki lub co |  |  |
|  |  | 2 miesiące |  |  |
|  | Kontrola drożności i odpowietrzenia | co 500 godzin pracy |  |  |
|  | sprężarki | sprężarki lub co roku |  |  |
|  | Oczyszczanie zaworu odwadniającego | co 500 godzin pracy |  |  |
|  |  | sprężarki lub co roku |  |  |
|  | Oczyszczanie przestrzeni międzyżebrowej | co 500 godzin pracy |  |  |
|  | sprężarki i układu chłodzenia | sprężarki lub co roku |  |  |
|  | Wymiana wkładu filtru powietrza | co 1000 godzin pracy |  |  |
|  |  | sprężarki lub co roku |  |  |
|  | Oczyszczenie zaworu zwrotnego | co 1000 godzin pracy |  |  |
|  | (dot. Zaworów kątowych) | sprężarki lub co roku |  |  |
|  | Regulacja wyłącznika ciśnieniowego | co 1000 godzin pracy |  |  |
|  |  | sprężarki lub co roku |  |  |
|  | Przegląd układu zaworowego sprężarki | Raz w roku |  |  |
|  | Przegląd i konserwacja silnika oraz | Raz w roku |  |  |
|  | połączeń elektrycznych |  |  |  |
|  | Przegląd i konserwacja zbiornika | Raz w roku |  |  |
|  | powietrza |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |
| 3. Instalacja wodno – kanalizacyjna |  |  |  |  |
| Branża | Zakres | Okres Kontroli | Cena jednostkowa | Kwota |
| Automatyka | Obserwacja wskazań przyrządów | Codziennie |  |  |
|  | kontrolno - pomiarowych tj. manometrów, |  |  |  |
|  | termometrów, oraz reagowanie na |  |  |  |
|  | wskazania sygnalizujące nieprawidłową |  |  |  |
|  | pracę instalacji |  |  |  |
|  | Obserwowanie działania urządzeń | Codziennie |  |  |
|  | zabezpieczających instalację |  |  |  |
|  | Kontrolowanie stanu instalacji elektrycz. | Raz w miesiącu |  |  |
|  | oraz zasilania poszczególnych obwodów |  |  |  |
|  | związanych z praca instalacji |  |  |  |
| Instalacyjne | Kontrola zaworów bezpieczeństwa | Raz w miesiącu |  |  |
|  | Czyszczenie lub wymiana zaworów | Raz w miesiącu |  |  |
|  | bezpieczeństwa |  |  |  |
|  | Kontrola pracy armatury odcinającej | Raz w tygodniu |  |  |
|  | wodę |  |  |  |
|  | Czyszczenie armatury odcinającej wodę | Raz w miesiącu |  |  |
|  | Kontrola pracy armatury regulacyjnej | Raz w miesiącu |  |  |
|  | wodnej |  |  |  |
|  | Czyszczenie armatury regulacyjnej | Raz w miesiącu |  |  |
|  | wodnej |  |  |  |
|  | Kontrolowanie szczelności armatury | Raz w miesiącu |  |  |
|  | rurociągów i połączeń instalacji dla |  |  |  |
|  | zapewnienia maksymalnej szczelności |  |  |  |
|  | Kontrola pracy pomp: uszkodzenia, | Raz w tygodniu |  |  |
|  | szczelność |  |  |  |
|  | Czyszczenie pomp | co 2 miesiące |  |  |
|  | Kontrola pracy urządzeń i armatury | Raz w miesiącu |  |  |
|  | sanitarnej: uszkodzenia, szczelność |  |  |  |
|  | Czyszczenie urządzeń i armatury | Raz w miesiącu |  |  |
|  | sanitarnej |  |  |  |
|  | Czyszczenie filtrów wodnych | Raz w miesiącu |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu izolacji rurociągów | Raz w miesiącu |  |  |
|  | Sprawdzenie wszystkich przewodów | Raz w roku |  |  |
|  | rurowych. Przewody powinny być |  |  |  |
|  | przepłukane i poddane próbie szczel. |  |  |  |
|  | Przestrzeganie terminów przeglądów | 2 razy w roku |  |  |
|  | okresowych urządzeń dokonywanych |  |  |  |
|  | przez autoryzowany serwis producenta |  |  |  |
|  | oraz przegląd urządzeń zawartych w |  |  |  |
|  | rozdziale 3: Instrukcje obsługi i konserw. |  |  |  |
|  | zgodnie z instrukcjami obsługi i konserw. |  |  |  |
|  | Kontrola oraz czyszczenie wpustów | Raz na 3 miesiące |  |  |
|  | mostowych, drogowych, syfonów |  |  |  |
|  | Kontrola instalacji ogrzewania | 2 razy w roku |  |  |
|  | rurociągów |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |

Zbiorcza kalkulacja

| Lp | Przedmiot zamówienia |  | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru |  |  |
|  | Przegląd zintegrowanego systemu bezpieczeństwa pożarowego |  |  |
|  | Przegląd dźwiękowego systemu ostrzegawczego |  |  |
|  | Przegląd systemu telewizji dozorowej (CCTV) |  |  |
|  | Przegląd systemu sygnalizacji włamania i napadu |  |  |
|  | Przegląd systemu kontroli dostępu |  |  |
|  | Przegląd okablowania strukturalnego Telefonów i IT |  |  |
|  | Przegląd systemu liniowej detekcji temperatury |  |  |
|  | Przegląd systemu telefonów alarmowych |  |  |
|  | Przegląd systemu AKPiA i BMS |  |  |
|  | Przegląd systemu wentylacji strumieniowej |  |  |
|  | Przegląd systemu wentylacji mechanicznej |  |  |
|  | Przegląd instalacji grzewczej |  |  |
|  | Przegląd klimatyzacji |  |  |
|  | Przegląd instalacji wodno - kanalizacyjnej |  |  |
|  | Przegląd instalacji elektrycznych |  |  |
|  | Sieć hydrantowa |  |  |
|  | Podcentrala E (agregat sprężarkowy) |  |  |
|  | Instalacja wodno - kanalizacyjna |  |  |
|  |  | Razem netto |  |
|  |  | VAT |  |
|  |  | Razem brutto |  |

Wyliczoną kwotę netto, należny podatek VAT oraz  kwotę brutto za całość zamówienia należy wpisać do oferty – wzór - zał. Nr 1/

Określona w wycenie i zawarta w ofercie cena, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (określonego w zał. Nr 9 do SWZ).

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 3

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW/USŁUG

- WZÓR-

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

Nr  telefonu….............................................Nr faxu….....................................................................................

Należy ująć przedsięwzięcia zrealizowane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

| L.p. | Nazwa i krótki opis dostaw/usług (obiekt, miejsce wykonania) | Wartość w PLN | Czas realizacji (data) | Informacje potwierdzające spełnianie warunków o których mowa w pkt 5. SWZ (Rodzaj, zakres rzeczowy dostaw/usług, jednostka miary, ilość) | Nazwa podmiotu na rzecz którego robota została wykonana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od.................. do.................. |  |  |

.................................... dnia .............................

Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 4

.....................................................

Nazwa podmiotu oddającego

Wykonawcy swoje zasoby

OŚWIADCZENIE PODMIOTU O ODDANIU

NIEZBĘDNYCH ZDOLNOŚCI I/LUB SYTUACJI

- Oświadczam(y), że na podstawie art. 118 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605) podmiot który reprezentuję ……................………. zobowiązuje się, w postępowaniu pn.: KONSERWOWANIE URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO DWORCA AUTOBUSOWEGO I PRZEJAZDU DROGOWEGO POD DWORCEM PKP,

- do udostępnienia swoich zdolności lub sytuacji Wykonawcy …………………................………

- Oświadczam, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

…………………………..

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* zaznaczyć właściwe, jeżeli dotyczą

dnia .........................................

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu oddającego wykonawcy swój zasób w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego

# Załącznik Nr 5

UMOWA (jako osobny plik)

# Załącznik Nr 6

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA I SPRZĘTU

/ wzór /

Nazwa Wykonawcy.......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

Nr telef.:...........................................................................................................................................

A. PROPONOWANY PERSONEL DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Nazwisko i imię | Zakres, rodzaj wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje |
| --- | --- | --- |

Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

B. SPRZĘT

| Nazwa techniczna | Model – typ | Ilość jednostek | Rok produkcji | Stan posiadania (własny, najmowany/dzierżawiony lub podwykonawcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sprzęt: 2. Środki transportowe |  |  |  |  |

.................................... dnia .............................

Warunki zamawiającego zawarte są w SWZ

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

.

# Załącznik Nr 7

…...............................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy/ów/)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST 1

LUB PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY NA PODSTAWIE art. 125 ust. 5 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R (DZ.U. Z 2021 POZ. 1129) (DALEJ JAKO: USTAWA PZP)

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  DOTYCZĄCE:

PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

# Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. J. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „KONSERWOWANIE URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO DWORCA AUTOBUSOWEGO I PRZEJAZDU DROGOWEGO POD DWORCEM PKP” prowadzonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- oświadczam, że nie jestem umieszczony na listach i nie  podlegam  wykluczeniu  z niniejszego  postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.		…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

dnia …………………. r.     						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ.

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    SWZ w  następującym zakresie:

…………..…………………………………………………..…………………………………………...

dnia …………………. r.     						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia …………………. r.						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)…………………………………………………………………….……… ………………………..………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………….

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

dnia …………………. r.						…………………………………………

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 8

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych , które wykonają poszczególni wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. .„ KONSERWOWANIE URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO DWORCA AUTOBUSOWEGO I PRZEJAZDU DROGOWEGO POD DWORCEM PKP”

prowadzonego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ,

- Wykonawca.

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca.

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca.

…………………………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres Wykonawcy )

zrealizuje następujące dostawy usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………………………………

dnia

podpis lub podpisy osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy (w wymaganej formie podpisu elektronicznego)

# Załącznik Nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ WYTYCZNE, WYMAGANIA I ZAKRES DOSTAW/USŁUG

- Przedmiotu zamówienia:

KONSERWOWANIE URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO DWORCA AUTOBUSOWEGO I PRZEJAZDU DROGOWEGO POD DWORCEM PKP.

Uwaga:

Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o znajomość Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego dla pracowników MZUM Katowice (jako załącznik do opisu przedmiotu zamówienia) oraz firm zewnętrznych wykonujących określone zadania dla MZUM Katowice na postawie stosownych umów

- Termin realizacji całości zamówienia: 12 miesięcy od udzielenia zamówienia z rozpoczęciem usług  dnia 01.01.2025r.  i zakończeniem dnia 31.12.2025r.

- Charakterystyka techniczna obiektów, zakres usług oraz wymagania dotyczące przeglądów i konserwacji urządzeń.

| "Zestawienie przeprowadzanych konserwacji urządzeń i systemów zabudowanych w przejeździe pod dworcem PKP oraz dworcu autobusowego zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową.” Przegląd systemu sygnalizacji pożaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Centrala IQ8ControlM - 1 szt., czujki optyczne - 64 szt., wskaźniki zadziałania czujki - 41 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sprawdzenie poprawności połączeń, CSP i alarmu |  |  | Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych; czy każda CSP wskazuje stan dozorowania i ew. odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji oraz czy we właściwy sposób został zawiadomiony konserwator; czy po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania; czy instalacja, która była wyłączana, przeglądana lub miała wykasowaną sygnalizację została przywrócona do stanu pełnego dozorowania | Codziennie |  | 365 |  |  |
| 2 |  | Kontrola techniczna |  |  | sprawdzić czy dostępny jest wystarczający zapas papieru dla każdej drukarki przeprowadzić test wskaźników optycznych i akustycznych w centrali, a niesprawności jakiegoś wskaźnika zgłosić serwisantowi w celu naprawy | co 1 miesiąc |  | 12 |  |  |
| 3 |  | Sprawdzenie funkcjonalności systemu |  |  | sprawdzić wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do przywrócenia prawidłowego stanu technicznego instalacji; spowodować zadziałanie co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie urządzenia alarmowe i pomocnicze; sprawdzić czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo; spowodować zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego; przeprowadzić wszystkie inne próby określone przez instalatora, dostawcę lub producenta; dokonać rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli takie zmiany wystąpiły – dokonać weryfikacji konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w instalacji; Kontrola stanu czujek pożarowych i konserwacja | Co 3 miesiące |  | 4 |  |  |
| 4 |  | Kontrola central |  |  | Kontrola połączeń oraz zasilania central pożarowych Esser i Listec | Co 6 miesięcy |  | 2 |  |  |
| 5 |  | Przegląd główny |  |  | przeprowadzić próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej; sprawdzić każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta; Sprawdzić poprawność opisów czujek pod kątem opisu lokalizacji czujki oraz przypisania do grupy/strefy dozorowej; sprawdzić zdolność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych; sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone odpowiednio zabezpieczone; elementy o nadmierny zużyciu lub wygaśnięciu okresu przydatności do użytkowania powinny zostać wymienione na nowe (np. czujki pożarowe, akumulatory); gdy jest to wskazane – dokonać regulacji, resetu i dostrojenia wszystkich wymagających tego elementów systemu; sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli takie zmiany wystąpiły – dokonać weryfikacji konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w instalacji; sprawdzić czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne; Sprawdzić stan wszystkich baterii akumulatorów zasilania rezerwowego; Sprawdzić zgodność instalacji z projektem powykonawczym, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariuszem rozwoju pożaru pod kątem możliwych zmian i niezgodności; Kontrola zasilaczy Marawex; Kontrola poprawności działania systemu pożarowego Esser; Kontrola poprawności działania systemu pożarowego Listec; | Co 1 rok |  | 1 |  |  |
| Przegląd zintegrowanego systemu bezpieczeństwa pożarowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Szafa systemu Gemos - 2 szt., Zasilacz impulsowy 12V/10A/28Ah - 4 szt., Sterownik klap odcinających - 6 szt., Karta wyjść przekaźnikowych - 10 szt., Karta wejść monitorujących - 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Przegląd systemu |  |  | prace serwisowe związane ze sprawdzeniem prawidłowego funkcjonowania elementów, szaf centralnych, elementów peryferyjnych; ocena stanu sprzętu IT; weryfikacja ustawień sieciowych sprzętu IT oraz ich ewentualna konfiguracja weryfikacja sygnałów z integrowanych systemów (w tym celu wygenerowanie alarmów testowych w systemie SSP, DSO, CCTV, KD, SSWIN); test obciążenia systemu, sprawdzenie dysków, sprawdzenie ustawień bieżących serwera, weryfikacja statusów integrowanych systemów, weryfikacja licencji, skanowanie antywirusowe; pomiar napięcia na zaciskach akumulatora poszczególnych szaf, pomiar napięcia zasilacza UPS, testy obciążenia zasilaczy; test kart wej/wyj; test kontrolera IP Gateway; kontrola komunikacji master/lsk; weryfikacja wskazań lsk; test klap; weryfikacja poleceń wysyłanych do integrowanych systemów; weryfikacja procedur i ich zadziałania w oparciu o dokumentację powykonawczą; porównanie logów systemu z wykonanymi procedurami; wykonanie optymalizacji dysków twardych; wykonanie kopii bezpieczeństwa systemu Gemos3; testowanie kart wejść, wyjść, interfejsowych, master; testowanie zasilacza awaryjnego; pomiar napięć na zasilaczach oraz kartach czyszczenie serwera oraz stacji roboczych systemu Gemos3; sprawdzenie wpisów w książce pracy systemu | Co 6 miesięcy |  | 2 |  |  |
| Przegląd dźwiękowego systemu ostrzegawczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Interfejs wielokanałowy - 1 szt., Szafa do zasilania systemu Praesideo - 1 szt., Głośnik ścienny - 19 szt., Głośnik tubowy - 119 szt., Moduł kontroli linii - 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kontrola całego systemu |  |  | Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych; skontrolowanie działania źródeł oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; wymiana spalonych żarówek | 1 raz w tygodniu |  | 52 |  |  |
| 2 |  | Sprawdzenie poprawności działania systemu |  |  | Sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji od daty ostatniej konserwacji systemu; Sprawdzenie czy w obiekcie nie zaszły zmiany aranżacyjne powodujące konieczność modernizacji systemu DSO; Sprawdzenie stanu szafy i urządzeń nagłośnienia DSO pod kątem funkcjonowania, kompletności i stanu wyposażenia – czyszczenie urządzeń; Sprawdzenie połączeń kablowych wzmacniaczy, obwodów głośnikowych, urządzeń peryferyjnych szafy DSO; Sprawdzenie stanów awaryjnych i sygnalizowanych uszkodzeń monitorowanych elementów systemu DSO (wzmacniacze, obwody głośnikowe, urządzenia zasilające); Sprawdzenie źródła zasilania podstawowego systemu DSO; Sprawdzenie źródła zasilania rezerwowego systemu DSO (akumulatory i urządzenia do ich ładowania); Sprawdzenie poprawności emisji komunikatów ewakuacyjnych w poszczególnych strefach głośnikowych; Sprawdzenie i próby funkcjonalne mikrofonu strażaka i mikrofonu ogólnego; Sprawdzenie stanu połączeń systemu DSO z centralą SAP i systemem ZSBP; Sprawdzenie prawidłowej współpracy centrali SAP i systemu DSO poprzez automatyczne uruchomienie komunikatu; Sporządzanie szczegółowego raportu z konserwacji. | co 3 miesiące |  | 4 |  |  |
| 3 |  | Kontrola działania pomiaru rezystancji izolacji |  |  | Przeprowadzenie testu systemu w celu sprawdzenia wszystkich jego elementów; sprawdzenie poprawności pracy wszystkich głośników w systemie; sprawdzenie impedancji linii głośnikowych pod kątem wartości zgodnych z projektem | co 1 rok |  | 1 |  |  |
| Przegląd systemu telewizji dozorowej (CCTV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Kamera stacjonarna kopułkowa IP - 11 szt., Kamera kopułkowa obrotowa IP - 6 szt., Kamera stacjonarna w obudowie - 18 szt., Monitor LCD - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sprawdzenie poprawności działania systemu |  |  | Sprawdzić instalację, rozmieszczenie i zamocowanie elementów systemu na podstawie Dokumentacji Powykonawczej; Sprawdzić wszystkie obudowy pod względem zabrudzenia, uszkodzeń, korozji i zamocowania; Przeczyścić wszystkie części dla zapewnienia działania urządzeń; Przeczyścić filtry w sieciowych rejestratorach wideo exacqVision; Sprawdzić połączenia, w razie konieczności zamocować; Sprawdzić działanie kamer IP stacjonarnych i obrotowych; Sprawdzić działanie przełączników sieciowych okablowania strukturalnego obsługujących system CCTV; Sprawdzić działanie monitorów LCD 24” i 42”; Sprawdzić komunikację pomiędzy Stacjami Operatorskimi, a sieciowym rejestratorem wideo; Sprawdzić działanie Stacji Operatorskich i rejestratorów wideo; Sprawdzić poprawność działania urządzeń zasilania awaryjnego w porozumieniu z branżą elektryczną | Co 6 miesięcy |  | 2 |  |  |
| Przegląd systemu sygnalizacji włamania i napadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Centrala z panelem ControlCenter - 1 szt., Moduł sieciowy - 1 szt., Kontaktron wpuszczany LSN - 14 szt., Czujka PIR LSN - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sprawdzenie poprawności działania systemu |  |  | sprawdzenie instalacji, właściwego rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej; sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek alarmowych, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie; sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich; sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne; sprawdzenie centrali alarmowej i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych; sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiedzialną władzą albo z odpowiednim alarmowym centrum odbiorczym; sprawdzenie poprawności działania każdego dźwiękowego, świetlnego, dźwiękowo/świetlnego sygnalizatora alarmowego; sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości | Co 6 miesięcy |  | 2 |  |  |
| Przegląd systemu kontroli dostępu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Kontroler drzwiowy - 1 szt., Moduł rozszerzeń - 1 szt., Zasilacz systemowy - 1 szt., Czytnik zbliżeniowy - 6 szt., Przycisk wyjścia - 6 szt., Przycisk ewak. - 6 szt., Aku - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sprawdzenie poprawności działania systemu |  |  | Sprawdzenie wszystkich kontrolerów pod względem prawidłowego funkcjonowania; Sprawdzenie poprawności komunikacji pomiędzy kontrolerami a jednostką centralną; Sprawdzenie układów zasilania i akumulatorów; Sprawdzenie funkcjonowania systemu rejestracji zdarzeń; Sprawdzenie poprawności funkcjonowania styków sabotażowych; Sprawdzenie poprawności funkcjonowania czytników; Sprawdzenie poprawności funkcjonowania czujników zamknięcia drzwi; Sprawdzenie poprawności funkcjonowania przycisków wyjścia; Sprawdzenie poprawności funkcjonowania przycisków wyjścia ewakuacyjnego; Sprawdzenie poprawności funkcjonowania elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych | Co 6 miesięcy |  | 2 |  |  |
| Przegląd okablowania strukturalnego Telefonów i IT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Szafa C&C - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sprawdzenie poprawności działania systemu |  |  | Sprawdzenie stanu czystości filtrów z włókniny zainstalowanych w cokołach szaf oraz ich wyminę w razie stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia; Czyszczenie zewnętrznych, widocznych części szaf dystrybucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem okolic otworów wentylacyjnych. | Co 6 miesięcy |  | 2 |  |  |
| Przegląd systemu liniowej detekcji temperatury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Centralna jednostka sterująca List z zasilaczem - 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sprawdzenie poprawności działania systemu |  |  | sprawdzić wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do przywrócenia prawidłowego stanu technicznego instalacji; sprawdzić czy wszystkie centralki SCU 800 pracują prawidłowo; sprawdzić wzrokowo położenie i mocowanie kabla detekcyjnego SEC15 na całej jego długości; sprawdzić moduły CBO; sprawdzić konfigurację centralek; spowodować zadziałanie co najmniej jednego punktu detekcji temperatury w każdej strefie dymowej, w celu sprawdzenia czy centrala systemu pożarowego prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie urządzenia alarmowe i pomocnicze; sprawdzić poprawność współpracy z systemem GEMOS; sprawdzić czy nadzorowanie uszkodzeń funkcjonuje prawidłowo; sprawdzić stan baterii akumulatorów zasilacza; przeprowadzić wszystkie inne próby określone przez instalatora, dostawcę lub producenta | Co 6 miesięcy |  | 2 |  |  |
| Przegląd systemu telefonów alarmowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Centrala telefoniczna - 1 szt., Stacja odbiorcza - 1 szt., Telefon alarmowy - 1 szt. Interkon – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sprawdzenie poprawności działania systemu |  |  | sprawdzić wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do przywrócenia prawidłowego stanu technicznego instalacji sprawdzić czy centrala telefoniczna pracuje prawidłowo sprawdzić czy aparat telefoniczny pracuje prawidłowo; sprawdzić wzrokowo położenie i mocowanie przewodu telefonicznego; sprawdzić konfigurację centrali; sprawdzić stan baterii; przeprowadzić wszystkie inne próby określone przez instalatora, dostawcę lub producenta | Co 6 miesięcy |  | 2 |  |  |
| Przegląd systemu AKPiA i BMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Pomieszczeniowy czujnik temperatury - 4 szt., Czujnik oświetlenia - 2 szt., Ekran dotykowy LCD - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sprawdzenie poprawności działania systemu |  |  | Wizualna kontrola pracy urządzeń i elementów pomiarowych; Kontrola z poziomu systemu BMS poprawności działania automatyki; Sprawdzenie i usuwania przyczyn awarii; Realizowanie uwag i zaleceń Użytkownika do działania systemu automatyki; Kontrola elektrycznych/ elektronicznych sygnałów od czujników, siłowników i innych urządzeń pod kątem zgodności z wartościami żądanymi; Sprawdzenie i uaktualnienie nastaw podstawowych takich jak czas przełączenia lato-zima, koniec początek sezonu; Kontrola funkcji regulacyjnych urządzeń i elementów automatyki; Sprawdzenie wartości nastaw i porównanie ich z wartościami projektowanymi; Doregulowanie urządzeń regulacyjnych w celu uzyskania optimum warunków pracy instalacji oraz rejestracji wartości nastaw; Zmiany w oprogramowaniu w celu uzyskania optimum warunków pracy instalacji; Archiwizacja oprogramowania sterowników i stacji nadzoru BMS; Archiwizacja danych rejestrowanych na stacji komputerowej, usuwanie zbędnych plików; Kontrola pod kątem stanu zanieczyszczenia, korozji i uszkodzeń mechanicznych; Sporządzanie szczegółowego raportu z konserwacji | Co 3 miesięcy |  | 4 |  |  |
| Przegląd systemu wentylacji strumieniowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Rozdzielnica zasilająca - 2 szt., Wentylator - 7 szt., detektor metanu - 6 szt., Detektor gazu - 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Podstawowy przegląd techniczny systemu |  |  | Oględziny elementów instalacji elektrycznych pod kątem uszkodzeń mechanicznych i termicznych kabli, konstrukcji wsporczych, silników i wentylatorów; Oględziny i kontrola rozdzielnic elektrycznych pod kątem uszkodzeń mechanicznych i termicznych urządzeń i przewodów; sprawdzenie stanu połączeń przewodów w listwach i zaciskach - w razie potrzeb ich dokręcenie; Ocena stanu technicznego elementów ruchomych instalacji, a w razie potrzeby wymiana bądź regeneracja; Sprawdzenie prądów poszczególnych wentylatorów z testem zadziałania zabezpieczeń, korekta ustawień; Ogólny test funkcjonalności systemu Zalecenia / wskazania do obsługi; Sprawdzenie dotektorów gazu LPG - sprawdzenie każdego detektora z odnotowanie numeru fabrycznego; Sprawdzenie dotektorów gazu metanu - sprawdzenie każdego detektora z odnotowanie numeru fabrycznego; Test działania instalacji detekcji metanu i gazu LPG | Co 6 miesięcy |  | 2 |  |  |
| 2 |  | Przegląd główny systemu |  |  | Oględziny i kontrola połączeń elektrycznych w wentylatorach i rozdzielnicach - w razie potrzeby dokręcenie połączeń elektrycznych i wymiana zużytych elementów; Oględziny i w razie potrzeby czyszczenie instalacji zewnętrznej/wewnętrznej; Sprawdzenie prądów poszczególnych wentylatorów z testem zadziałania zabezpieczeń, korekta ustawień; Sprawdzenie stanu wentylatorów strumieniowych; Sprawdzenie stanu wentylatorów głównych z konserwacją łożysk; Sprawdzenie realizacji scenariuszy pożarowych w funkcji wentylacji oddymiającej; Sprawdzenie realizacji scenariuszy w funkcji wentylacji bytowej; Sprawdzenie poprawności współdziałania systemów oddymiania z systemem ZSBP; Kontrolne zadymienie obiektu ze sprawdzeniem realizacji algorytmów działania wentylacji; Ocena stanu zużycia elementów po wykonaniu prób; Sprawdzenie skuteczności zadziałania wszystkich detektorów metanu i gazu LPG z odnotowanie numeru fabrycznego; Czyszczenie detektorów metanu i gazu LPG; Test działania instalacji detekcji metanu i gazu LPG; Sprawdzenie i ew. korekta nastaw przemienników częstotliwości | co 1 rok |  | 1 |  |  |
| 3 |  | Rekalibracja detektorów |  |  | Rekalibracja detektorów LPG bez wyłączania instalacji z eksploatacji; Rekalibracja detektorów metanu bez wyłączania instalacji z eksploatacji | co 1 rok |  | 1 |  |  |
| 4 |  | Sprawdzenie poziomu drgań za pomocą urządzeń pomiarowych |  |  | Sprawdzenie poziomu drgań za pomocą urządzeń pomiarowych | Raz na rok |  | 1 |  |  |
| Przegląd systemu wentylacji mechanicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Wentylator kanałowy - 24 szt., Wentylator napowietrzający - 8 szt., Nagrzewnica kanałowa - 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sprawdzenie poprawności działania systemu |  |  | obserwowanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych (presostaty, termometry, czujniki) oraz systemu automatyki i sterowania (BMS) i reagowanie na wskazania; sprawdzenie stanu izolacji rurociągów; kontrolowanie poprawności funkcjonowania systemów wentylacji (instalacji i urządzeń); kontrola stanu izolacji instalacji; kontrolowanie stanu instalacji elektrycznej oraz zasilania poszczególnych obwodów związanych z praca instalacji | co 6 miesięcy |  | 2 |  |  |
| 2 |  | Kontrola techniczna |  |  | Kontrola stanu urządzenia - ustalenie widocznych z zewnątrz uszkodzeń i wad w postaci nieszczelności, zarastania osadem, nienormalnego stanu elementów konstrukcyjnych; Kontrola działania - ustalenie procesów ruchowych, np.: wentylatorów, urządzeń pomiarowych, regulacyjnych, nawilżaczy; Kontrola techniczna - pomiar danych eksploatacyjnych, np.: mocy, temperatury, ciśnienia | co 1 rok |  | 1 |  |  |
| Przegląd instalacji grzewczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Grzejnik elektryczny - 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Podstawowy przegląd techniczny instalacji |  |  | Kontrolowanie stanu instalacji elektrycznej oraz zasilania poszczególnych obwodów ściśle związanych z pracą instalacji | co 1 m-c |  | 12 |  |  |
| 2 |  | Kontrola grzejników elektrycznych |  |  | Grzejniki elektryczne - sprawdzenie stanu obudowy i jakości podłączeń elektrycznych | co 6 m-c |  | 2 |  |  |
| 3 |  | Przegląd główny systemu |  |  | Kontrola zewnętrzna; czyszczenie nagrzewnic oraz wentylatora; kontrola podłączeń elektrycznych | Co 1 rok |  | 1 |  |  |
| Przegląd klimatyzacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Klimatyzator - 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Podstawowy przegląd techniczny instalacji |  |  | Kontrolowanie stanu instalacji elektrycznej oraz zasilania poszczególnych obwodów ściśle związanych z pracą instalacji | co 1 m-c |  | 12 |  |  |
| 2 |  | Kontrola techniczna |  |  | Klimatyzatory - sprawdzenie stanu filtrów powietrza; czyszczenie wymiennika; czyszczenie tacek ociekowych | co 6 m-c |  | 2 |  |  |
| Przegląd instalacji wodno - kanalizacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wykaz czynności |  |  | Wymagania szczegółowe (zakres) | Okres kontroli |  | Ilość prze-glądów |  |  |
| Pompa - 2 szt., Zawór zwrotny - 2 szt., Przepustnica międzykołnierzowa - 2 szt., Separator ropopochodny - 1 szt., Przepływomierz - 1 szt., Przetwornica - 1 szt., Wodomierz - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Podstawowy przegląd instalacji |  |  | Obserwowanie wskazań przyrządów kontrolno - pomiarowych (przepływomierze, wododmierze) i reagowanie na wskazania sygnalizujące nieprawidłową pracę instalacji | Codziennie |  | 366 |  |  |
| 2 |  | Kontrola techniczna |  |  | Kontrola pracy armatury odcinającej wodnej; Kontrola pracy pomp ( uszkodzenia, szczelność) | co 1 tydzień |  | 52 |  |  |
| 3 |  | Główny przegląd instalacji |  |  | Kontrola zaworów bezpieczeństwa (czyszczenie i wymiana w razie potrzeby); Kontrola pracy armatury regulacyjnej wody (czyszczenie i wymiana w razie potrzeby); Kontrolowanie szczelności armatury, rurociągów i połączeń instalacji dla zapewnienia maksymalnej szczelności; Kontrola pracy urządzeń i armatury sanitarnej (uszkodzenia i szczelność) - czyszczenie i wymiana w razie potrzeby; Sprawdzenie stanu izolacji rurociągów; Kontrolowanie stanu izolacji elektrycznej oraz zasilania poszczególnych obwodów związanych z pracą instalacji; czyszczenie filtrów wodnych - w ranie potrzeby | co 1 m-c |  | 12 |  |  |
| 4 |  | Kontrola wpustów dachowych oraz ogrzewania |  |  | Kontrola oraz czyszczenie wpustów dachowych; Kontrola instalacji ogrzewania rurociągów oraz wpustów dachowych | co 6 m-c |  | 2 |  |  |
| 5 |  | Sprawdzenie przewodów rurowych |  |  | Sprawdzenie wszystkich przewodów rurowych - przewody powinny być przepłukane i poddane próbie szczelności | Co 1 rok |  | 1 |  |  |
|  | Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp. |  | Wykaz czynności | Wymagania szczegółowe (zakres) |  |  | Okres kontroli |  | Ilość przeg-lądów |  |
|  | 1 |  | Kontrola rozdzielnic | Kontrola rozdzielnic |  |  | co 3 m-c |  | 4 |  |
|  | 2 |  | Kontrola działania wyłączników różnicowo - prądowych | Kontrola działania wyłączników różnicowo - prądowych |  |  | co 1 m-c |  | 12 |  |
|  | 3 |  | Kontrola instalacji siły | Kontrola instalacji siły |  |  | co 3 m-c |  | 4 |  |

| Harmonogram kontroli: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Urządzeń hydrantowych, |  |  |
| 2.Agregatu sprężarkowego, |  |  |
| 3. Wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej |  |  |
| Sieć hydrantowa |  |  |
| Dworzec Autobusowy |  |  |
| 11 hydrantów naściennych DN 33 model HWG – 33-KP-20/30 i HWG-33-SK-30 |  |  |
| Zakres i wymagania szczegółowe |  |  |
| Branża | Zakres | Okres Kontroli |
| Instalacyjna | Kontrola stanu rurociagów, | Raz w miesiącu |
|  | hydrantów i mocowań |  |
|  | Kontrola pracy zasuw zaporowych | Raz w miesiącu |
|  | Kontrola gotowości pomp do pracy | Raz w miesiącu |
|  | Kontrola wydajności hydrantów |  |
|  | i zaworów hydrantowych | Raz w roku |
|  | Kontrola wydajności pomp | Raz w roku |
|  | Kontrola wszystkich hydrantów | Raz w roku |
|  | pod katem: |  |
|  | a) całkowite rozwinięcie węża | Raz w roku |
|  | hydrantu, hydrant poddany cisnieniu |  |
|  | b) urządzenie nie jest zastawione, nie | Raz w roku |
|  | uszkodzone a elementy nie są |  |
|  | skorodowane lub przeciekające |  |
|  | c) miejsce umieszczenia jest | Raz w roku |
|  | wyraźnie oznakowane |  |
|  | d) mocowania do ściany są | Raz w roku |
|  | odpowiednie do ich przeznaczenia |  |
|  | i pewnie zamontowane |  |
|  | e) wąż na całej długości nie wykazuje | Raz w roku |
|  | oznak uszkodzeń, zniekształceń |  |
|  | zużycia ani pęknięć |  |
|  | f) zaciski lub taśmowanie węża są | Raz w roku |
|  | prawidłowego typu i właściwie |  |
|  | zaciśnięte |  |
|  | g) zwijadło wężowe obraca się lekko | Raz w roku |
|  | w obu kierunkach |  |
|  | h) instrukcje obsługi są czyste | Raz w roku |
|  | i czytelne |  |
|  | i) w przypadku wychylnego zwijadła | Raz w roku |
|  | wężowego zwijadło wężowe obraca się |  |
|  | łatwo i wychyla się o 180° |  |
|  | j) w przypadku ręcznych zwijadeł czy |  |
|  | zawór odcinający jest właściwego typu | Raz w roku |
|  | i czy działa łatwo i prawidłowo |  |
|  | k) w przypadku zwijadeł automat. czy | Raz w roku |
|  | praca zaworu automat. jest prawidłowa |  |
|  | oraz czy praca dodatkowego zaworu |  |
|  | serwisowego odcinającego jest |  |
|  | właściwa |  |
|  | l) stan przewodów rurowych | Raz w roku |
|  | zasilających w wodę jest właściwy |  |
|  | ł) czy szafka, jeżeli hydrant jest w nią | Raz w roku |
|  | wyposażony nie objawia oznak uszkodzeń |  |
|  | m) prądownica jest właściwego typu | Raz w roku |
|  | n) praca prowadnic węża jest prawidłowa | Raz w roku |
|  | i czy zamocowanie jest właściwe |  |
|  | o) w razie konieczności naprawy | Raz w roku |
|  | hydrantu oznaczyć hydrant jako |  |
|  | "USZKODZONY" i powiadomić |  |
|  | użytkownika/właściciela |  |
|  | Próby ciśnieniowe węży hydrantowych | Raz do roku |
|  | Kontrola armatury | Raz do roku |
|  | a) zawory zaporowe kontrolno |  |
|  | alarmowe, zwrotne |  |
|  | Kontrola ciśnienia statycznego i | Raz do roku |
|  | dynamicznego na hydrantach |  |
|  | Kontrola odwodnienia sieci hydrantowej | 1 września co roku |
|  | potwierdzona protokołem odbioru |  |
| Podcentrala E |  |  |
| Agregat sprężarkowy |  |  |
| Boksyt, typ: 603.04.962 – 3 szt. |  |  |
| - pojemność zbiornika: 40 l, |  |  |
| - max. Ciśnienie robocze: 7 bar, |  |  |
| - teoretyczny wydatek na ssaniu: 230 l/min, |  |  |
| - napięcie zasilania: 400 V, |  |  |
| - obroty wału sprężarki: 1440 obr/min, |  |  |
| - obroty wału silnika: 1440 obr/min, |  |  |
| - masa agregatu: 55 kg, |  |  |
| - objętość oleju skrzyni korbowej: 100cm3 |  |  |
| Zakres i wymagania szczegółowe |  |  |
| Branża | Zakres | Okres Kontroli |
| Instalacyjna | Kontrola poziomu oleju w sprężarce | Codziennie |
|  | Wymiana oleju w sprężarce | co 50 godzin pracy |
|  |  | sprężarki lub |
|  |  | co miesiąc |
|  | Usunięcie kondensatu z osadnika | co 50 godzin pracy |
|  | filtru przy reduktorze ciśnienia | sprężarki lub |
|  | ( dot. Agregatów wyposażonych | co miesiąc |
|  | w reduktor z filtrem-odwadniaczem ) |  |
|  | Przedmuchanie zaworu bezpieczeństwa | co 100 godzin pracy |
|  |  | sprężarki lub co |
|  |  | 2 miesiące |
|  | Odwodnienie zbiornika sprężonego | co 200 godzin pracy |
|  | powietrza | sprężarki lub co |
|  |  | 2 miesiące |
|  | Oczyszczanie wkładu filtru powietrza | co 200 godzin pracy |
|  |  | sprężarki lub co |
|  |  | 2 miesiące |
|  | Kontrola naciągu pasa klinowego | co 200 godzin pracy |
|  | (agregaty z napędem pasowym) | sprężarki lub co |
|  |  | 2 miesiące |
|  | Kontrola drożności i odpowietrzenia | co 500 godzin pracy |
|  | sprężarki | sprężarki lub co roku |
|  | Oczyszczanie zaworu odwadniającego | co 500 godzin pracy |
|  |  | sprężarki lub co roku |
|  | Oczyszczanie przestrzeni międzyżebrowej | co 500 godzin pracy |
|  | sprężarki i układu chłodzenia | sprężarki lub co roku |
|  | Wymiana wkładu filtru powietrza | co 1000 godzin pracy |
|  |  | sprężarki lub co roku |
|  | Oczyszczenie zaworu zwrotnego | co 1000 godzin pracy |
|  | (dot. Zaworów kątowych) | sprężarki lub co roku |
|  | Regulacja wyłącznika ciśnieniowego | co 1000 godzin pracy |
|  |  | sprężarki lub co roku |
|  | Przegląd układu zaworowego sprężarki | Raz w roku |
|  | Przegląd i konserwacja silnika oraz | Raz w roku |
|  | połączeń elektrycznych |  |
|  | Przegląd i konserwacja zbiornika | Raz w roku |
|  | powietrza |  |
| Instalacja wodno kanalizacyjna. Dworzec Autobusowy Kanalizacja deszczowa grawitacyjna – sieć żeliwna: DN100-46m; DN150-330m; DN200-377m; DN250-47m Wentylacja pionów – sieć PVC DN50-5m; DN75-43m; DN110-7m; DN160-115m Syfony: pionowy – 2 szt.; poziomy – 10 szt. Wpusty mostowe – 17 szt. Odwodnienia liniowe – 29 szt., długość odwodnień 303 m Pompownia wody deszczoweji gruntowej na wlocie od ul.Dworcowej/Pocztowej - Trzy sztuki pomp wraz z dwoma zbiornikami Pompownia wody deszczowej zanieczyszczonej związkami ropopochodnymi – poziom – 2 - urządzenie przetłaczające do ścieków Wilo DrainLift XXL 1040-2/3,9 – 1 szt. - siec kanalizacji deszczowej tłocznej PE DN110-66m (do pompowni wody deszczowej poziom – 3) Pompownia wody deszczowej – poziom -3 - stalowy wolnostojący separator ropopochodnych typ ADHLF 120A - zatapialne pompy wody deszczowej typ Wilo EMU FA08.64-270e+T17.2-4/24 HEx-2 SZT - sieć kanalizacji deszczowej tłocznej PE DN180 – 77m (od pompowni wody deszczowej do studzienki KD-16, poza obiektem) Przejazd drogowy pod Dworcem PKP Kanalizacja deszczowa grawitacyjna – sieć żeliwna: DN100-1,5 m; DN150 – 203m; DN200 – 269m; DN250 – 23m Wentylacja pionów – sieć PVC: DN75 – 79m; DN160 – 86m Syfony: pionowy – 2 szt.; poziomy – 5 szt. Wpusty mostowe – 14 szt. Odwodnienia liniowe – 8 szt.; długość odwodnień – 32m Pompownia wody deszczowej – poziom -3 - stalowy wolnostojący separator ropopochodnych typ ADHLF 110A - zatapialne pompy wody deszczowej typ Wilo EMU FA 08.66-180W+T20.1-2/22GEx – 2 szt. - sieć kanalizacji deszczowej tłocznej PE DN110 – 11m; DN125 – 160m (od pompowni wody deszczowej do studzienki KDR6) Zakres i wymagania szczegółowe |  |  |
| Branża | Zakres | Okres Kontroli |
| Automatyka | Obserwacja wskazań przyrządów | Codziennie |
|  | kontrolno - pomiarowych tj. manometrów, |  |
|  | termometrów, oraz reagowanie na |  |
|  | wskazania sygnalizujące nieprawidłową |  |
|  | pracę instalacji |  |
|  | Obserwowanie działania urządzeń | Codziennie |
|  | zabezpieczających instalację |  |
|  | Kontrolowanie stanu instalacji elektrycz. | Raz w miesiącu |
|  | oraz zasilania poszczególnych obwodów |  |
|  | związanych z praca instalacji |  |
| Instalacyjne | Kontrola zaworów bezpieczeństwa | Raz w miesiącu |
|  | Czyszczenie lub wymiana zaworów | Raz w miesiącu |
|  | bezpieczeństwa |  |
|  | Kontrola pracy armatury odcinającej | Raz w tygodniu |
|  | wodę |  |
|  | Czyszczenie armatury odcinającej wodę | Raz w miesiącu |
|  | Kontrola pracy armatury regulacyjnej | Raz w miesiącu |
|  | wodnej |  |
|  | Czyszczenie armatury regulacyjnej | Raz w miesiącu |
|  | wodnej |  |
|  | Kontrolowanie szczelności armatury | Raz w miesiącu |
|  | rurociągów i połączeń instalacji dla |  |
|  | zapewnienia maksymalnej szczelności |  |
|  | Kontrola pracy pomp: uszkodzenia, | Raz w tygodniu |
|  | szczelność |  |
|  | Czyszczenie pomp | co 2 miesiące |
|  | Kontrola pracy urządzeń i armatury | Raz w miesiącu |
|  | sanitarnej: uszkodzenia, szczelność |  |
|  | Czyszczenie urządzeń i armatury | Raz w miesiącu |
|  | sanitarnej |  |
|  | Czyszczenie filtrów wodnych | Raz w miesiącu |
|  | Sprawdzenie stanu izolacji rurociągów | Raz w miesiącu |
|  | Sprawdzenie wszystkich przewodów | Raz w roku |
|  | rurowych. Przewody powinny być |  |
|  | przepłukane i poddane próbie szczel. |  |
|  | Przestrzeganie terminów przeglądów | 2 razy w roku |
|  | okresowych urządzeń dokonywanych |  |
|  | przez autoryzowany serwis producenta |  |
|  | oraz przegląd urządzeń zawartych w |  |
|  | rozdziale 3: Instrukcje obsługi i konserw. |  |
|  | zgodnie z instrukcjami obsługi i konserw. |  |
|  | Kontrola oraz czyszczenie wpustów | Raz na 3 miesiące |
|  | mostowych, drogowych, syfonów |  |
|  | Kontrola instalacji ogrzewania | 2 razy w roku |
|  | rurociągów |  |

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności diagnostycznych oraz niezwłocznego poinformowania o przyczynie awarii po każdym jej zgłoszeniu przez zamawiającego.

- Wymagany czas podjęcia czynności diagnostycznych przez Wykonawcę - do 2 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem obowiązujących przepisów i wymogów BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać przy kierowaniu, nadzorze i wykonaniu usług objętych niniejszą umową wyłącznie pracowników o pełnych kwalifikacjach i uprawnieniach pozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Prace związane z oczyszczaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej muszą być wykonywanie ręcznie bez użycia urządzeń ciśnieniowych. Korzystanie z takich urządzeń spowoduje uszkodzenie sieci.