OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

- serwisie i konserwacji central wentylacyjnych, wentylatorów i urządzeń wentylacji mechanicznej,

- serwisie i konserwacji klimatyzatorów typu Split, Multi Split, VRV oraz urządzeń klimatyzacyjnych 
jak agregaty skraplające, agregaty wody lodowej, nawilżacze parowe powietrza,

- kontroli instalacji zasilająco-sterujących urządzeń objętych serwisem i konserwacją, w kompleksach wojskowych będących w administrowaniu 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Jednostką rozliczeniową będą przeglądy tj. czynności związane z wykonaniem usług polegających 
na serwisowaniu i konserwacji.

W załączniku nr 1 do umowy, formularzu ofertowym, Zamawiający wykazał urządzenia podlegające przeglądom nadając im indywidualny, niepowtarzalny nr pozycji oraz określił jednostkę odpowiedzialną 
za eksploatację danego urządzenia. Jednostkami administracyjnymi bezpośrednio odpowiedzialnymi 
za eksploatację urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych są n/w Sekcje Obsługi Infrastruktury (SOI):

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Nr 1 Wrocław, ul. Pretficza 24 – 28

- Sekcja Obsługi Infrastruktury Nr 2 Wrocław, ul. Obornicka 100-102

SPIS TREŚCI:

- Warunki ogólne

- Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych

2.1.	 Jednostki wewnętrzne w systemach Split, Multi Split, VRV, VRF

2.2.  Jednostki zewnętrzne w systemach Split, Multi Split, VRV, VRF, agregaty skraplające, agregaty wody lodowej

2.3	Nawilżacze parowe powietrza

3.	Serwis i konserwacja central wentylacyjnych, wentylatorów, urządzeń wentylacji mechanicznej

  - Centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, nagrzewnice wodne/gazowe, kurtyny powietrzne,

  - Wentylatory.

- Wymogi dotyczące konserwacji urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

- Naprawy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- WARUNKI OGÓLNE

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy sporządzić harmonogramy wykonania przeglądów (oddzielnie dla każdego SOI), uzgodnić go z kierownikami SOI-ów 
a uzgodnione egzemplarze przekazać Zamawiającemu.

W trakcie wykonywania przeglądów Wykonawca każdorazowo powiadomi kierownika SOI o pobycie pracowników na terenie jego jednostki wojskowej. Przeglądy należy wykonać w terminach określonych 
w uzgodnionym harmonogramie robót, który określa również cykle rozliczeniowe. W formularzu ofertowym, (załącznik nr 1 do umowy) określono zakres robót, zawierający wykaz urządzeń, ich ilość oraz krotność przeglądów. Kolejność serwisowania urządzeń ustala kierownik SOI w porozumieniu 
z użytkownikiem urządzeń.

Z wykonanych przeglądów Wykonawca każdorazowo, na bieżąco ma sporządzić protokoły odbioru wykonania usługi wg wzoru – zał. nr 3 i protokół z kontroli szczelności klimatyzatorów – zał. nr 4 
do umowy, w jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują Zamawiający i Wykonawca. Zamawiający nie zezwala na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w załączonych do umowy wzorach załączników, bez jego zgody i wiedzy.

Protokół odbioru wykonania usługi sporządza Wykonawca, wpisując w wierszach wszystkie wymagane dane, opisane w kolumnach oraz potwierdza ich wykonanie podpisem użytkownika lub administratora. Protokoły sporządzone nieprawidłowo, z brakiem danych, bez wymaganych podpisów 
nie będą honorowane, co może spowodować naliczenie kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi.

Wykluczenie urządzenia z serwisu i konserwacji, ujętego w formularzu ofertowym może dokonać 
w uzasadnionych przypadkach Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem SOI i zgłosić inspektorowi TUN oraz odnotować ten fakt w protokole odbioru wykonania usługi – zał. nr 3.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z uzgodnionym harmonogramem 
i w zakresie wszystkich urządzeń umieszczonych w wykazie formularza ofertowego, zał. nr1., 
z wyłączeniem urządzeń opisanych „nie dot.”.

Wykonanie serwisu i konserwacji w niepełnym zakresie (pominięcie urządzeń ujętych w wykazie formularza ofertowego) będzie traktowane jako odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z jego winy.

Stwierdzone przez Wykonawcę w trakcie przeglądów nieprawidłowości wymagające napraw 
lub remontów, Wykonawca niezwłocznie pisemnie zgłosi do właściwej SOI oraz wyłączy w sposób trwały urządzenie, gdyby dalsze jego użytkowanie stwarzało zagrożenie dla osób i mienia administratora 
/ użytkownika lub groziło zniszczeniem urządzenia.

Wykonawca dokonana wpisu do książki serwisowej urządzenia o dokonanym przeglądzie konserwacji oraz pracach koniecznych do wykonania, w celu utrzymania sprawności technicznej urządzenia.

- Wykluczenia urządzenia z serwisu, stwierdzone nieprawidłowości i inne fakty mające wpływ 
na działanie serwisowanego urządzenia a wykraczające poza zakres serwisu i konserwacji Wykonawca zobowiązany jest opisać w uwagach na końcu protokołu odbioru usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia administratorowi obiektu brak 
lub niezgodnie wykonane z przepisami lub wymaganiami producenta zabezpieczenia instalacji elektrycznej, ochrony przeciwporażeniowej i połączenia wyrównawcze,

- Należy zaniechać wykonanie serwisu i konserwacji w przypadku wentylatorów kanałowych 
lub dachowych nieprzystosowanych do tego celu przez producenta, ograniczyć się do czynności możliwych do wykonania bez angażowania sprzętu specjalistycznego takiego jak podnośniki koszowe lub demontażu części instalacji i powyższe odnotować w uwagach do protokołu odbioru usługi,

- Należy wykazać w protokole odbioru usługi wszystkie urządzenia zawierające łącznie z instalacją, ładunek freonu w ilości przekraczającej 3 kg, dodając zapis w uwagach do protokołu odbioru usługi, 
o ile urządzenia nie zostały wykazane w wykazie załączonym do opisu przedmiotu zamówienia.

Wszystkie użyte materiały do wykonania prac serwisowych i konserwacji winny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniać wymagania określone przez producenta 
w DTR-kach lub instrukcjach użytkowania.

Środki chemiczne użyte do czyszczenia klimatyzatorów, wymienników ciepła, wnętrza central wentylacyjnych, wentylatorów, agregatów i innych urządzeń powinny zapewnić dezynfekcję antybakteryjną i nie wywoływać reakcji chemicznych ani korozyjnych z materiałami użytymi 
w urządzeniach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. W kosztach przeglądów leżących po stronie Wykonawcy są wszystkie materiały eksploatacyjne ulegające zużyciu w trakcie użytkowania urządzenia takie jak: smary, filtry tkaninowe lub włókninowe, filtry wodne, paski klinowe, uszczelki, żarówki kontrolne, bezpieczniki, styki wymienne, środki chemiczne do mycia i dezynfekcji, media użyte do uzupełnienia czynnika chłodniczego oraz inne nie wymienione a użycie których jest niezbędne do prawidłowego wykonania prac umownych.

Do materiałów eksploatacyjnych nie zalicza się wymiany czynnika chłodniczego w całej instalacji 
lub w ilości, w której jednostkowy koszt zakupu przekracza cenę jednostkową brutto podaną w formularzu ofertowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania w każdym zespole serwisowym osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne do dozorowania i/lub wykonywania pomiarów, certyfikat 
na F-gazy dla personelu, certyfikaty od producenta na serwisowanie jego urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, wyposażeniem i zasobami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 z późniejszymi zm.).

  - HARMONOGRAM WYKONANIA PRZEGLĄDÓW

Serwis i konserwację należy wykonać w terminach określonych w uzgodnionym harmonogramie.

Należy wykonać 2 (dwa) przeglądy w terminach:

- pierwszy w miesiącach kwiecień-maj 2022r.

- drugi w miesiącach wrzesień-październik 2022r.

Za nieterminowe wykonanie prac będą naliczane kary umowne.

Przekroczenie terminu oznaczonego jako „do” spowoduje naliczanie kar umownych.

- SERWIS I KONSERWACJA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Zakres czynności serwisowych i konserwacji obejmuje wszystkie urządzenia występujące w instalacjach klimatyzacji takie jak:

- klimatyzatory typu Split, Multi Split, VRF lub VRV

- agregaty skraplające w systemach freonowych

- agregaty skraplające w systemach wody lodowej, wodne lub glikolowe

- nawilżacze powietrza

Przeglądy na bieżąco odnotować w protokole odbioru usługi i potwierdzić przez użytkownika.

Opis prac / czynności serwisowych i konserwacyjnych do wykonania w ramach przeglądu:

2.1.	Jednostki wewnętrzne w systemach Split, Multi Split, VRV, VRF:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia

- czyszczenie lub wymiana zużytych filtrów powietrza

- czyszczenie parownika i odgrzybianie wnętrza klimatyzatora

- czyszczenie obudowy i wirnika wentylatora

- czyszczenie obudowy i pozostałych elementów urządzenia

- sprawdzenie szczelności połączeń instalacji freonowej

- sprawdzenie wysokiego i niskiego ciśnienia czynnika chłodniczego, regulacja ciśnienia

- czyszczenie i sprawdzenie drożności, szczelności instalacji skroplin

- kontrola pracy i temperatury powietrza nawiewanego, kontrola automatyki

- kontrola poziomu hałasu od urządzenia

- sprawdzenie mocowania konstrukcji wsporczych, połączeń śrubowych, połączeń instalacji elektrycznych

- sprawdzenie wibroizolacji i drgań od urządzenia

- sprawdzenie działania i wymiana baterii w sterownikach bezprzewodowych

- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek

2.2.	Jednostki zewnętrzne w systemach Split, Multi Split, VRV, VRF, agregaty skraplające, agregaty wody lodowej:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia

- czyszczenie skraplaczy i pozostałych zespołów urządzenia

- kontrola szczelności instalacji freonowej

- pomiar i regulacja wysokiego i niskiego ciśnienia pracy urządzenia

- sprawdzenie temperatur czynnika w instalacjach wody lodowej, zasilanie / powrót

- uzupełnienie czynnika chłodniczego, podać ilość [kg] freonu w urządzeniu

- kontrola połączeń i zabezpieczeń elektrycznych zasilających urządzenie

- pomiar napięcia i natężenia prądu zasilającego urządzenie

- sprawdzenie temperatur pracy urządzeń

- ocena gospodarki olejowej w instalacjach freonowych

- sprawdzenie mocowania, połączeń śrubowych, połączeń instalacji chłodniczej

- sprawdzenie wibroizolacji i drgań urządzenia

- kontrola poziomu hałasu od urządzenia, sprawdzenie kierunku obrotów wentylatora

- kontrola stężenia glikolu w instalacjach wody lodowej

- kontrola, sprawdzenie działania automatyki, nastaw wartości zadanych, nastaw na czujnikach 
i regulatorach, odczyt i analiza błędów wyświetlanych w sterownikach

- uzupełnienie ubytków izolacji na instalacjach zewnętrznych

- kontrola przekładni pasowych, zużycia i naciągu pasków klinowych, regulacja

- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek

  - Nawilżacze parowe powietrza:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia

- ocena stanu technicznego urządzenia i armatury odcinającej i regulacyjnej

- sprawdzenie poprawności i szczelności połączeń urządzenia i instalacji urządzenia

- czyszczenie lub wymiana filtrów wodnych i powietrznych

- odkamienianie (chemiczne) zbiornika i elementów grzejnych urządzenia

- czyszczenie zbiorników wody w urządzeniach i lancy nawilżaczy

- sprawdzenie i czyszczenie elementów grzejnych

- sprawdzenie instalacji odprowadzenia kondensatu pary z lancy nawilżacza

- sprawdzenie działania zabezpieczeń i automatyki

- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek

- SERWIS I KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH, WENTYLATORÓW, URZĄDZEŃ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Opis prac / czynności serwisowych i konserwacyjnych do wykonania w ramach umowy. Prace obejmują wszystkie urządzenia występujące w instalacjach wentylacji mechanicznych takie jak:

- centrale wentylacyjne nawiewne, wywiewne, nawiewno/wywiewne

- wentylatory kanałowe, dachowe, ścienne

- nagrzewnice powietrza wodne, glikolowe, elektryczne

- chłodnice powietrza freonowe, glikolowe

- rekuperatory obrotowe, krzyżowe, glikolowe, typu rurka ciepła

- przepustnice i siłowniki na, w lub przy urządzeniach

- czujniki i regulatory w obrębie urządzeń lub na ich zasilaniu

- instalacje automatyki, szafy zasilająco-sterujące, aparaturę AKPiA

  - Centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, nagrzewnice, kurtyny powietrzne:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia, opisać funkcję urządzenia

- ocena stanu technicznego i kompletności urządzenia (stopień skorodowania, braki, ubytki, uszkodzenia mechaniczne)

- wymiana filtrów powietrza na nowe, regeneracja istniejących filtrów wielokrotnego użycia

- czyszczenie wnętrza urządzeń i ich wyposażenia, mechaniczne i biochemiczne

- sprawdzenie prawidłowego kierunku obrotów wirnika wentylatorów

- sprawdzenie szczelności obudowy urządzeń, uszczelnienie i uzupełnienie uszczelek

- sprawdzenie połączeń elastycznych przy urządzeniach, ewentualna ich wymiana

- czyszczenie wymienników ciepła, sprawdzenie i ocena ich działania

- sprawdzenie nastaw i działania presostatów, czujników temperatury, wilgotności i termostatów przeciwzamrożeniowych nagrzewnic, innych czujników i urządzeń rejestrujących

- sprawdzenie działania przepustnic i siłowników

- kontrola i sprawdzenie działania automatyki, nastaw wartości zadanych, nastaw na czujnikach 
i regulatorach, odczyt i analiza błędów wyświetlanych w sterownikach

- odczytać nastawy na falownikach częstotliwości pracy silników wentylatorów i sprawdzić 
ich zgodność z kartą doboru, ewentualnie skorygować do wartości dopuszczalnych

- sprawdzenie napięcia i natężenia prądu zasilającego urządzenie

- kontrola połączeń elektrycznych i zabezpieczeń , sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych

- sprawdzenie wibroizolacji i drgań urządzenia, ocena poziomu hałasu

- sprawdzenie mocowania, połączeń śrubowych, kontrola łożysk, uzupełnić braki, zlikwidować luzy

- kontrola instalacji skroplin, uzupełnić brakujące syfony / stosować bezzapachowe /

- kontrola przekładni pasowych, zużycia i naciągu pasków klinowych, wymiana pasków klinowych 
i regulacja przekładni

- smarowanie łożysk wentylatorów i innych elementów ruchomych

- nagrzewnice gazowe f-my MARK zgodnie z DTR urządzenia (DTR u administratora)

- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek

Kolejne przeglądy polegają na regeneracji lub wymianie filtrów powietrza, oczyszczeniu wnętrza urządzenia, wymianie zużytych materiałów eksploatacyjnych opisanych w cz. ogólnej i zgłoszonych przez administratora w trakcie wykonywania przeglądu.

3.2	Wentylatory:

- wpisać w protokole odbioru dane techniczne sczytane z urządzenia, opisać funkcję urządzenia,

- ocena stanu technicznego i kompletności urządzenia (stopień skorodowania, braki, ubytki, uszkodzenia mechaniczne)

- czyszczenie wnętrza wentylatorów, wirnika i silnika

- sprawdzenie prawidłowego kierunku obrotów wirnika wentylatorów

- sprawdzenie szczelności obudowy wentylatorów, uzupełnienie uszczelek

- sprawdzenie połączeń elastycznych, ewentualna ich wymiana

- kontrola i sprawdzenie działania automatyki, nastaw wartości zadanych, nastaw na czujnikach 
i regulatorach, odczyt i analiza błędów wyświetlanych w sterownikach

- pomiar napięcia i natężenia prądu zasilającego urządzenie

- kontrola połączeń elektrycznych i zabezpieczeń , sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych

- sprawdzić nastawy na falownikach częstotliwości pracy silników wentylatorów, ewentualnie skorygować do wartości dopuszczalnych

- sprawdzenie wibroizolacji i drgań urządzenia, ocena poziomu hałasu

- sprawdzenie mocowania, połączeń śrubowych, kontrola łożysk, uzupełnić braki, zlikwidować luzy

- kontrola przekładni pasowych, zużycia i naciągu pasków klinowych, regulacja przekładni

- smarowanie łożysk wirnika wentylatorów i silnika

- usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek

W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany baterii we wszystkich sterownikach wchodzących w skład automatyki, bez względu na ich stan techniczny i odnotowanie wymiany 
w protokole wykonania usługi (zał. Nr 3).

- WYMOGI  STAWIANE WYKONAWCY DOTYCZĄCE KONSERWACJI URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE.

- Wykonawca zapewni wykonywanie kontroli szczelności urządzeń (tabela nr 1) zawierających fluorowane gazy cieplarniane z wymaganą prawem częstotliwością (art. 12 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - Dz. U. z 2019 r. poz. 2158) z czego sporządzi - Protokół z kontroli szczelności (załącznik nr 4 do umowy).

- Kontrola szczelności winna być wykonana zgodnie z zapisami rozporządzenia (WE) nr 1516/2007 
z dnia 19 grudnia 2007 r. przy wykorzystaniu metody pośredniej i bezpośredniej.

- Następujące elementy urządzeń muszą być systematycznie kontrolowane: zawory (wraz 
z trzpieniami), uszczelki (w tym uszczelki wymiennych suszarek i filtrów), wszelkie elementy systemu narażone na wibracje oraz połączenia z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi.

- Metody pomiarów pośrednich:

- Kontrole wzrokowe i ręczne elementów urządzeń, urządzeń bezpieczeństwa i urządzeń sterujących,

- Analiza następujących parametrów: ciśnienia, temperatury, prądu sprężarki, poziomów płynów, objętości uzupełnienia.

- W razie przypuszczenia, że może wystąpić nieszczelność, należy przeprowadzić dodatkowe badania metodą bezpośrednią w celu określenia dokładnej lokalizacji nieszczelności. Jeżeli ww. elementy urządzeń nie wykazują oznak nieszczelności, ale przypuszcza się, że może do tego dojść, należy także sprawdzić pozostałe elementy systemu.

- Metody pomiarów bezpośrednich:

- Kontrola przy wykorzystaniu urządzeń wykrywających gaz lub

- Kontrola przy wykorzystaniu specjalnych płynów pieniących lub mydlin lub

- Kontrola przez zastosowanie w układzie fluorescencyjnego płynu detekcyjnego (lub odpowiedniego barwnika) (pod warunkiem, że producent urządzenia dopuszcza taka możliwość, a kontrola wykonywana jest przez personel posiadający uprawnienia pierwszej kategorii).

- W przypadku stwierdzenia nieszczelności – po dokonaniu naprawy nieszczelności Wykonawca 
w ciągu miesiąca przeprowadzi ponowną kontrolę szczelności.

- W przypadku braku etykiet na urządzeniach, które zawierają f-fazy lub gdy etykiety są nieczytelne, Wykonawca uzupełnieni etykiety na urządzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca  zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu niezbędnych informacji 
do wypełnienia Karty Urządzenia. Pracownik Wykonawcy posiadający Certyfikat dla personelu dokona wpisu w Karcie Urządzenia odnotowując datę, wyniki przeglądu i wykonane czynności konserwacyjne (tj. instalowanie, instalowanie systemu wykrywania wycieku, konserwacja lub serwisowanie, kontrola szczelności, kontrola systemu wykrywania wycieków, odzysk, unieszkodliwienie substancji, naprawa, naprawa nieszczelności, likwidacja urządzenia) oraz ilość substancji dodanej lub odzyskanej.

- Wykonawca winien posiadać aktualny Certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę przez osoby posiadające Certyfikat 
dla personelu dopuszczający zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2065).

- Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub uzyskać nowe dokumenty (świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, itp.) potwierdzające zdolność wykonywania przedmiotu umowy, 
w przypadku, gdy ich termin ważności upłynie w trakcie trwania umowy lub wejścia w życie nowych przepisów. Kserokopie w/w dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu 
nie później niż w ciągu 3 dni po przedłużeniu ich ważności lub otrzymaniu nowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, wyposażeniem i zasobami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego 
dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2410) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności  przy prowadzeniu działalności, polegającej 
na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. z 2017 r. poz. 2417).

- NAPRAWY URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

- Do Wykonawcy należeć będzie usuwanie nieprzewidzianych awarii, w tym napraw, stwierdzonych w trakcie przeglądu lub stwierdzonych przez Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia, Zleceniobiorca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zakres naprawy i kalkulację kosztów z tym związanych.

- Naprawa urządzenia będzie mogła rozpocząć się po wyrażeniu pisemnej zgody (po zatwierdzeniu zakresu naprawy i związanych z tym kosztów) przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającemu.

- Z dokonanej naprawy awaryjnej Wykonawca sporządzi protokół odbioru naprawy awaryjnej.

- Na naprawę i użyte do naprawy części Wykonawca zapewni minimum 1 (jeden) rok gwarancji. W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w ramach już otrzymanego wynagrodzenia w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenie dokonania naprawy innej firmie niż Wykonawca umowy.

Wykaz urządzeń podlegających kontroli szczelności urządzenia chłodniczego klimatyzacyjnego lub instalacji chłodniczej / klimatyzacyjnej zawierającej powyżej 5 ton ekwiwalentu CO2 , wymagany protokół z kontroli wg zał. nr 4 do umowy:

| Lp. | Numer karty urządzenia | Rodzaj substancji lub f-gazu | Ilość [kg] | EqCO2 [mg] | Nazwa urządzenia | Miejsce | SOI | Kontrola szczelno-ści |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | 2/2016/U | R410A | 3 | 5,93 | Klimatyzator AIRWELL FLO18ESFDCI 410 AW ST FLO18DCI GC | ul. Sztabowa 44 Wrocław (bud. nr 2, pom. 14) | SOI 1 | 1 x rok |
| 2. | 3/2016/U | R410A | 3 | 5,93 | Klimatyzator ARWELL PNX 12DCIR 410AW ST /FLO18DCI GC | ul. Sztabowa 44 Wrocław (bud. nr 2, pom. 14a) | SOI 1 | 1 x rok |
| 3. | 4/2016/U | R410A | 3 | 5,93 | Klimatyzator ARWELL PNX 9DCIR 410AW ST/PNX12DCI GC | ul. Sztabowa 44 Wrocław (bud. nr 2, pom. 29) | SOI 1 | 1 x rok |
| 4. | 5/2016/U | R410A | 3 | 5,93 | Klimatyzator AIRWELL PNX 12DCIR410AW ST/PNX12DCIGC | ul. Sztabowa 44 Wrocław (bud. nr 2, pom. 30) | SOI 1 | 1 x rok |
| 5. | 6/2016/U | R407C | 3,5 | 6,97 | Klimatyzator MDV BSC18HRN | ul. Obornicka 100-102 Wrocław (bud.3 – serwerownia) | SOI 2 | 1 x rok |
| 6. | 7/2016/U | R407C | 3,5 | 6,209 | Klimatyzator MDV BSC18HRN | ul. Obornicka 100-102 Wrocław (bud.3 – serwer) | SOI 2 | 1 x rok |
| 7. | 8/2016/U | R407C | 3 | 5,322 | Klimatyzator kasetonowy AIRWELL K9 | ul. Obornicka 100-102 Wrocław (bud.2, pom.020 piwnica) | SOI 2 | 1 x rok |
| 8. | 9/2016/U | R407C | 3 | 5,322 | Klimatyzator kasetonowy AIRWELL K15 | ul. Obornicka 126/130 Wrocław (bud. 2, pom.204) | SOI 2 | 1 x rok |
| 9. | 10/2016/U | R407C | 3 | 5,322 | Klimatyzator kasetonowy AIRWELL K15 | ul. Obornicka 126/130 Wrocław (bud. 2, pom.204) | SOI 2 | 1 x rok |
| 10. | 11/2016/U | R407C | 3 | 5,322 | Klimatyzator kasetonowy AIRWELL K24 | ul. Obornicka 126/130 Wrocław (bud.2, pom.320) | SOI 2 | 1 x rok |
| 11. | 39/2019/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator Fujitsu AJY A72 | ul. Obornicka 100-102 W-w (bud.4) | SOI 2 | 1 x rok |
| 12. | 40/2019/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator Fujitsu AJY A72 | ul. Obornicka 100-102 W-w (bud.4) | SOI 2 | 1 x rok |
| 13. | 41/2019/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator Fujitsu AJY A90 | ul. Obornicka 100-102 W-w (bud.4) | SOI 2 | 1 x rok |
| 14. | 42/2019/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator Fujitsu AJY A90 | ul. Obornicka 100-102 W-w (bud.4) | SOI 2 | 1 x rok |
| 15. | 43/2019/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator Fujitsu AJY A126 | ul. Obornicka 100-102 W-w (bud.4) | SOI 2 | 1 x rok |
| 16. | 44/2019/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator Fujitsu AJY A126 | ul. Obornicka 100-102 W-w (bud.4) | SOI 2 | 1 x rok |
| 17. | 45/2019/U | R404A | 10,00 | 37,84 | Centrala nawiewno-wywiewna RIVACOLD | ul. Pretficza 26 W-w (bud.2, piwnica ) | SOI 1 | 1 x rok |
| 18. | 46/2020/U | R410A | 3,45 | 7,402 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 1, pom. 012) | SOI 1 | 1 x rok |
| 19. | 47/2020/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 1, dach) | SOI 1 | 1 x rok |
| 20. | 48/2020/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 1, dach) | SOI 1 | 1 x rok |
| 21. | 49/2020/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 1, dach) | SOI 1 | 1 x rok |
| 22. | 50/2020/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 1, dach) | SOI 1 | 1 x rok |
| 23. | 51/2020/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 1, dach) | SOI 1 | 1 x rok |
| 24. | 52/2020/U | R410A | 11,2 | 23,386 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 1, dach) | SOI 1 | 1 x rok |
| 25. | 53/2020/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 1, dach) | SOI 1 | 1 x rok |
| 26. | 54/2020/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 1, dach) | SOI 1 | 1 x rok |
| 27. | 55/2020/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 1, dach) | SOI 1 | 1 x rok |
| 28. | 56/2020/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 1, dach) | SOI 1 | 1 x rok |
| 29. | 57/2020/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 1, dach) | SOI 1 | 1 x rok |
| 30. | 58/2020/U | R410A | 11,8 | 24,638 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 1, dach) | SOI 1 | 1 x rok |
| 31. | 59/2020/U | R410A | 8,0 | 16,704 | Klimatyzator MITSUBISHI EL. | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 3, pom. 8) | SOI 1 | 1 x rok |
| 32. | 60/2020/U | R410A | 8,0 | 16,704 | Klimatyzator MITSUBISHI EL. | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 3, pom. 8) | SOI 1 | 1 x rok |
| 33. | 61/2020/U | R410A | 8,0 | 16,704 | Klimatyzator MITSUBISHI EL. | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 3, pom. 8) | SOI 1 | 1 x rok |
| 34. | 62/2020/U | R410A | 8,0 | 16,704 | Klimatyzator MITSUBISHI EL. | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 3, pom. 8) | SOI 1 | 1 x rok |
| 35. | 63/2020/U | R410A | 8,0 | 16,704 | Klimatyzator MITSUBISHI EL. | ul. Pretficza 24 W-w (bud. nr 3, pom. 8) | SOI 1 | 1 x rok |
| 36. | 64/2020/U | R410A | 4,0 | 8,352 | Klimatyzator MITSUBISHI EL. | ul. Pretficza 24 W-w bud. nr 12, pom. 107 | SOI 1 | 1 x rok |
| 37. | 65/2020/U | R410A | 4,0 | 8,352 | Klimatyzator MITSUBISHI EL. | ul. Pretficza 24 W-w bud. nr 12, pom. 109 | SOI 1 | 1 x rok |
| 38. | 66/2020/U | R410A | 2,5 | 5,22 | Klimatyzator MITSUBISHI EL. | ul. Pretficza 24 W-w bud. nr 12, pom. 403 | SOI 1 | 1 x rok |
| 39. | 67/2020/U | R410A | 8 | 14,194 | Agregat wody lodowej CLIVET | ul. Halllera 36/38 W-w (bud. nr 25, pom. 15, 14a, 231a) | SOI 1 | 1 x rok |
| 40. | 68/2020/U | R410A | 3,6 | 7,517 | Klimatyzator LG | ul. Hallera 36/38 W-w (bud. nr 25, pom. 213) | SOI 1 | 1 x rok |
| 41. | 69/2020/U | R410A | 3,4 | 7,099 | Klimatyzator LG | ul. Hallera 36/38 W-w (bud. nr 25, pom. 43) | SOI 1 | 1 x rok |
| 42. | 70/2020/U | R410A | 3,4 | 7,099 | Klimatyzator LG | ul. Hallera 36/38 W-w (bud. nr 25, pom. 43) | SOI 1 | 1 x rok |
| 43. | 71/2020/U | R410A | 3,6 | 7,517 | Klimatyzator LG | ul. Gajowicka 118 W-w (bud. nr 1, pom. 22) | SOI 1 | 1 x rok |
| 44. | 78/2020/U | R410A | 11,8 | 23,31 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24-28 50-984 Wrocław (bud. nr 2, pom.1.16) | SOI 1 | 1 x rok |
| 45. | 79/2020/U | R410A | 4 | 7,90 | Klimatyzator FUJITSU | ul. Pretficza 24-28 50-984 Wrocław (bud. nr 2, pom. 1.17) | SOI 1 | 1 x rok |
| 46. | 85/2020/U | R410A | 5,5 | 11,481 | Klimatyzator DAIKIN | ul. Obornicka 126/130 50-984 Wrocław (bud nr 7, piwnica) | SOI 2 | 1 x rok |
| 47. | 86/2020/U | R410A | 11,8 | 24,633 | Klimatyzator DAIKIN | ul. Obornicka 126/130 50-984 Wrocław (bud nr 7, piwnica) | SOI 2 | 1 x rok |
| 48. | 87/2020/U | R410A | 11,8 | 24,633 | Klimatyzator DAIKIN | ul. Obornicka 126/130 50-984 Wrocław (bud nr 7, piwnica) | SOI 2 | 1 x rok |

Wykaz urządzeń objętych serwisem i konserwacją:

Urządzenia chłodnicze klimatyzacyjne lub instalacje chłodnicze / klimatyzacyjne zawierające powyżej 
5 ton ekwiwalentu CO2 podlegające kontroli szczelności oznaczono gwiazdką (*) umieszczoną przy numerze pozycji w kolumnie „1” wg formularzy ofertowych na zadania nr 1.