# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są jednorazowe prace mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, 
w tym przeprowadzenia jednorazowej konserwacji i przeglądu oraz pomiarów elektrycznych agregatów prądotwórczych  Caterpillar - 3406 zainstalowanych 
w obiekcie wojskowym w miejscowości Chruściel, gmina Płoskinia. Czynności konserwacyjne i wymianę zużytych części należy przeprowadzić zgodnie 
z instrukcjami fabrycznymi. Oględziny należy przeprowadzić w pełnym zakresie.

Zakres zamówienia obejmuje agregaty prądotwórcze CATERPILLAR 3406 – 2 szt.

- nr seryjny CAT 00000AC2G00812 rok produkcji 2004.

- nr seryjny CAT 00000EC2G03567 rok produkcji 2006.

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDU AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH CATERPILLAR - 3406 ORAZ OSPRZĘTU

- Szczelności układu smarowania silnika, układu chłodzenia, układu paliwowego;

- Stanu technicznego przewodów paliwowych, wodnych  i ich połączeń;

- Poziomu cieczy chłodzącej, oleju i elektrolitu;

- Szczelności układu wydechowego;

- Stanu technicznego pasków klinowych i ich napinaczy;

- Stanu technicznego wentylatorów;

- Stanu technicznego i sprawności podgrzewaczy płynu chłodzącego (bloku silnika);

- Mocowania silników i elementów amortyzujących;

- Stanu technicznego rozruszników;

- Sprawności przyrządów pomiarowych, sterowania i układów regulacji (prawidłowość wskazań na tablicy sterowniczej)

- Połączeń elektrycznych (akumulator, szafka sterownicza, zabezpieczenia);

- Układu ładowania akumulatorów (alternator, ładowarka buforowa);

- Stanu technicznego zabezpieczeń agregatów;

- Układów zdalnego sterowania przełączania zasilania;

- Układów zdalnego sterowania załączania agregatów;

- Stanu technicznego instalacji elektrycznej agregatów w tym sprawdzenie wszystkich połączeń przewodów elektrycznych;

- Stanu technicznego oraz sprawności regulatora napięcia prądnicy;

- Sprawności instalacji rozruchowej;

- Wymiana płynu chłodzącego;

- Wymiana oleju silnikowego;

- Wymiana filtrów oleju;

- Wymiana filtrów paliwa;

- Wymiana filtrów powietrza;

- Kompletne sprawdzenie akumulatorów (pomiar napięcia, napięcie ładowania, rezystancję wewnętrzną, konserwacja  zacisków - klem);

- Smarowanie tylnego łożyska generatora oraz pozostałych elementów (zgodnie z zaleceniami producenta);

- Wykonanie pomiarów elektrycznych zgodnie z PN;

- Sprawdzenie parametrów pod obciążeniem;

- Ponowne uruchomienie w trybie „ruch automatyczny”

- Sporządzenie sprawozdania z przeglądu w formie  protokołu  z konserwacji.

INNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

- Wykonywanie innych czynności konserwacyjnych związanych z utrzymaniem pełnej sprawności i bezawaryjnej pracy agregatów prądotwórczych;

- Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych;

- Wytypowanie niesprawnych urządzeń do wymiany oraz podjęcia naprawy                 za zgodą i odrębnym zleceniem w porozumieniu z Zamawiającym.

ZAKRES POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH:

- Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń i obwodów;

- Pomiar skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej;

- Pomiar rezystancji uziemienia;

- Wykonanie protokołów z pomiarów.

Sporządził

Adam KWIATKOWSKI