#### INSTALACJE SANITARNE – SIEĆ WODOCIĄGOWA

45000000-7: Roboty budowlane

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5:  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

W-01.07. -  Wodociąg

## SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

## SIEĆ  WODOCIĄGOWA

W -01.07. - Wodociąg

SPIS TREŚCI:

1.0. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Podstawowe określenia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2.0. Materiały

2.1. Materiały dotyczące instalacji

2.2. Odbiór materiałów na budowie

2.3. Składowanie materiałów

3.0. Sprzęt

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Roboty ziemne

5.3. Podsypka

5.4. Roboty montażowe

5.5. Obsypka

5.6. Warunki wykonania zasypki

6.0. Kontrola jakości

6.1. Sieć wodociągowa

6.2. Wodociąg

6.3. Próba szczelności rurociągu

7.0. Obmiar robót

8.0. Odbiór robót

9.0. Podstawa płatności

10.0. Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji

10.1. Katalogi

10.2. Normy

1.0. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wodociągu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymaganych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej:
• Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 – Ø 110 x 6,6 mm o długości - 5518,0 mb
• Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10- Ø 90 x 5,4 mm o długości -1278,0 mb
• Wykonanie przyłączy wodociągowych PE 100 SDR 17 PN 10 -Ø 40 x 2,4 mm o łącznej długości – 612,0 mb
• Wykonanie nawiertek NWZ DN 100 x 1/1/2" – szt. 69
• Wykonanie nawiertek NWZ DN 80 x 1/1/2" – szt. 69
• Montaż hydrantów p. poż. Ø 80 mm podziemnych (komplet) –szt. 21
• Montaż miękko uszczelniających zasuw klinowych DN 100 z
króćcami PE do zgrzewania (komplet) – szt. 25
• Montaż miękko uszczelniających zasuw klinowych DN 80 z
króćcami PE do zgrzewania (komplet) – szt. 39
• Montaż kształtek w węzłach wodociągowych W1 – W38 (komplet) -rysunek nr 18
• Ułożenie nad wodociągiem PE Ø 110 mm i PE Ø 90 mm taśmy identyfikacyjnej PE z wkładką stalową – 6746,0 mb
• Wykonanie przewiertów sterowanych w rurze osłonowej PE Ø 200 mm o łącznej długości - 50,0 mb
• Oznakowanie przejścia z obu stron rzeki słupkami znacznikowymi z rur stalowych i tablicami.
• Ułożenie rur osłonowych PVC dwudzielnych o śr. do 140 mm i długości 1,50 m na istniejących kablach w miejscach kolizji sieci energetycznej i telekomunikacyjnej z projektowaną siecią wodociągową o łącznejdługości – 30,0 mb
• Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z płyt drogowych typu „YOMB” - przyjęto 80,0 m2
• Przywrócenie istniejących nawierzchni dróg gruntowych wraz z  poboczami do stanu pierwotnego – 10200,0 m2
• uporządkowanie terenu po wykonanych robotach instalacyjnych(humusowanie z obsiewem traw) na powierzchni około - 800,0 m2

1.4. Podstawowe określenia

Podstawowe określenia dotyczące sieci wodociągowej są zgodne z normami branżowymi Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Jak SST A. Wymagania ogólne

2.0. Materiały

2.1.1. Piasek na podsypkę i obsypkę rur, Wykonawca ustali miejsc ukopu we własnym zakresie.

2.1.2. Rura polietylenowa PE

2.1.3. Zasuwa odcinająca

2.1.4. Taśma identyfikacyjna

2.1.5. Roboty ziemne z umocowaniem i zasypaniem wykopów.

2.1.6 Zasuwy odcinajace

2.2. Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy / prowadzenie oględzin stanu materiałów: pęknięcia, ubytki, zgniecenia.

2.3. Składowanie materiałów

Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,o m. Wymagania techniczne dla rur w zwojach winny być podane przez producenta.

3.0. Sprzęt

Roboty ziemne wykonać ręcznie lub mechanicznie:

- koparka gąsienicowa przedsiębierna

- zgrzewarka do zgrzewu czołowego

- sprzęt ręczny

- ubijarka mechaniczna

- samochód z podwoziem gąsienicowym

- urządzenia pomiarowe

4.0. Transport

Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z hurtowni i magazynów. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem  transportu kołowego zaakceptowanym przez Inżyniera i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich  będą wykonywane roboty związane z wykonaniem wodociagu.

5.1. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie tras przebiegu przewodów wodociągowych w terenie

- ustalenie miejsca włączenia do istniejącego przewodu

- demontaż przewodów istniejących

5.2. Roboty ziemne

Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji na i podziemnych. Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się niwelety w celu umożliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku takiej możliwości należy przewidzieć odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp.

Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Ziemię należy odsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki i składować wzdłuż wykopu w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodujący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu.

W przypadku braku miejsca, gruntu należy ładować na środki transportu kołowego i wywieść w miejsce wskazane przez Inżyniera w celu chwilowego składowania przed późniejszą zasypką. Nadmiar ziemi  pochodzącej z wykopu należy wywozić na odkład. Wykonawca robót we własnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

W czasie prac wykopkowych dla przewodów należy umocnić ściany wykopu wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo. Ponadto należy  wyrównać i zagęścić dno wykopu.

5.3. Podsypka

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, korzenie). Rurociąg ułożyć na podsypce z piasku grubości 15 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia 0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

5.4. Roboty montażowe

5.4.1. Montaż przewodów w wykopie

Wodociąg  wykonać z rur PE. Przewód ułożyć w gotowym wykopie na gł. ok. 1,7 m. Na zasuwach należy wmontować wzmocnienia w postaci bloków oporowych. Aby zabezpieczyć kształtkę przed zniszczeniem przez beton należy zastosować folię oddzielającą taśmę z tworzywa. Po zakończeniu układania przewodu przed zasypaniem należy na całej długości ułożyć taśmę identyfikacyjną z wkładką metalową względnie drut miedziany o przekroju  1,5 mm2 z przyłączem do metalowej armatury.

5.5. Obsypka

Po ułożeniu przewodów PE należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, a ułożoną warstwę piasku należy zagęścić do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

5.6. Warunki wykonania zasypki

Po wykonaniu odbioru należy wykop zasypać gruntem bez kamieni warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Nadmiar ziemi należy rozplantować lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera.

6.0. Kontrola jakości

6.1. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu wykopów pod rurociągi kontroli podlegają:

- usytuowanie początku i końca wykopu odchyłki wynoszą /+//-/ 5 cm w planie /+//-/ 1 cm w profilu

- długości ciągu – pomiar należy wykonać taśmą mierniczą, a dopuszczalne odchyłki to /+//-/ 50 cm

- równość dna wykopu – sprawdzenie dokonuje się łatą długości 4 m. co 20 m., dopuszczalne odchyłki /+//-/ 3 cm

- głębokość wykopu – pomiaru należy dokonać niwelatorem co 20 m., a dopuszczalne odchyłki wynoszą /+/ 8 cm i /-/ 5 cm

- spadki dna – należy dokonać niwelatorem co 20 m. oraz na dowolnym odcinku   długości 20 m. co 1 m., dopuszczalne odchyłki wynoszą 10%, przy czym dopuszcza się sporadyczne występowanie spadku zerowego na długości 1 m., lecz nie częściej niż raz na 10 m.

- szerokość dna – pomiaru należy dokonać taśmą mierniczą co 20 m., a  dopuszczalne odchyłki wynoszą /+/ 10 cm i /-/ 5 cm

- położenie osi podłużnej – kontroli dokonuje się taśmą mierniczą w stosunku do założonej osnowy budowlano – montażowej, dopuszczalne odchyłki wynoszą /+//-/ 5 cm

- rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów.

Po wykonaniu zasypki kontrola robót polega na wizualnym sprawdzeniu czy usunięto umocnienie ścian oraz czy grunt  używany do zasypki nie posiada kamieni.

Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaźnik zgęszczenia wykonanej zasypki na każdej działce roboczej, co najmniej w dwóch  miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może ono występować maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach.

Wykonawca zapewnia obsługę własnego laboratorium lub współpracującego dla konkretnego zadania. Wykonanie robót sprawdza i potwierdza inżynier wpisem do dziennika budowy.

6.2. Wodociąg

Kontroli podlega jakość robót montażowych. Grubość podbudowy mierzona co 20 m. może mieć tolerancję 20%. Nierówność powierzchni podbudowy sprawdza się łatą długści 4 m., na całej długości może wynosić /+//-/ 1,5 cm.

Przy montażu wodociągu  kontroli podlega:

- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów

- wizualna ocena jakości wykonania zgrzewu rur przez porównanie wymiarów  wypływki, a  wymaganymi kryteriami

- ocena jakości zgrzewu winna być dokonana za pomocą przyrządu pomiarowego z dokładnością do 0,1 mm

- usytuowanie na planie – pomiar taśmą mierniczą we wszystkich początkach, końcach i we wszystkich załomach trasy, dopuszczalne  odchyłki wynoszą /+//-/5 cm

- zgodność z profilem  pomiar wykonuje się niwelatorem co 20 m. oraz na wybranym odcinku długości 20 m. co 1 m., dopuszczalne odchyłki wynoszą +1 cm, przy czym dopuszcza się spadek zerowy długości 1 m. i nie częściej niż raz na 10 m.

- długość ciągu – pomiaru dokonuje sę taśmą mierniczą, a dopuszczane odchyłki wynoszą /+//-/ 50 cm

- próba szczelności

- sprawdzenie i usunięcie wszystkich usterek

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

6.3. Próba szczelności rurociągu (armatury)

Po ułożeniu przewodu w wykopie należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie nie niższe niż 1 MPa. Próba powinna trwać 30 min. Badania należy przeprowadzić w temperaturze 0oC. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy dwukrotnie przepłukać wodą. W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, zasuw, wszelkich połączeń kołnierzowych i gwintowanych. Dezynfekcję przeprowadzić roztworem wapna chlorowanego lub  pochlorynu sodu. Z przeprowadzonych prób szczelności sieci  wodociągowej  należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

7.0. Obmiar robót

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie  w trakcie trwania robót, pomiędzy wykonawcą, a Inżynierem.

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest 1 m3, dla urządzeń 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewodów wodociągowych 1 m, dla robót antykorozyjnych 1 m2. Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu.

Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacją techniczno – kosztorysową, w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilościach robót.

8.0. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje  zespół powołany przez Inwestora z udziałem Inżyniera, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób skuteczności działania sieci wodociągowej. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów jak również wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami i przepisami.

  - Wodociąg

Roboty podlegają odbiorom częściowym i końcowym. Wyniki odbioru robót częściowych winny być ujęte w formie protokółu, wpisane do dziennika budowy, natomiast końcowe należy ująć w protokóle.

1.2. Roboty ziemne

Zasady poszczególnych odbiorów podane są w G.00.00 „Wymagania ogólne” – Roboty podlegają zasadom odbioru zanikających i ulegających zakryciu.

9.0. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m. rurociągu.. Podstawą płatności za montaż armatury jest 1 szt. lub komplet. Podstawę płatności za roboty ziemne stanowi  cena 1 m3 robót ziemnych z podsypką i zasypką.

10.0. Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowanie dokumentacji

10.1. Katalogi

Katalog armatury przemysłowej: Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych. Rury, kształtki i sprzęt kanalizacyjny, rury ciśnieniowe PE-wg katalogów producenta.

10.2. Normy

| BN-83/8836-01 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze |
| --- | --- |
| PN-77/H-04419 | Próby szczelności |
| PN-81/B-10725 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-74/B-10733 | Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. |