ZAWARTOŚĆ TECZKI

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3.Źródła zasilania

4.Zasilanie elektroenergetyczne

5.Linie kablowe Sn-15kV zasilające stacje oddziałowe

6.Stacje transformatorowe oddziałowe

6.1.Rozdzielnica Sn-15kV

6.2.Komory transformatorowe

6.3.Rozdzielnice główna nn-0,4kV

7.Wyłącznia pożarowe

8.Wyłączenie oswietlenia

9.Układy pomiarowe

10.Wewnętrzne linie zasilające nn-0,4kV

11.Ochrona przed przepięciami

12.Ochrona przeciwporażeniowa

13.Ekwipotencjalizacja

##### TABELE WYPOSAŻENIA

- Wyposażenie pól rozdzielnicy głównej Sn-15kV- sekcja 1

- Wyposażenie pól rozdzielnicy głównej Sn-15kV- sekcja 2

- Wyposażenie  pól rozdzielnicy Sn-15kV stacji transformatorowej ST-B

- Wyposażenie  pól rozdzielnicy Sn-15kV stacji transformatorowej ST-C

- Wyposażenie  pól rozdzielnicy Sn-15kV stacji transformatorowej ST-D

- Wyposażenie  pól rozdzielnicy Sn-15kV stacji transformatorowej ST-AE

##### OBLICZENIA  TECHNICZNE

- Zestawienie bilansu mocy stacji transformatorowych

- Obliczenia prądu początkowego, udarowego i mocy zwarciowej

- Obliczanie prądu upływu kabli Sn-15kV

- Obliczanie otworów wentylacyjnych transformatora

ZAŁĄCZNIKI

1. Warunki techniczne przyłączenia znak  Z - 1 / DD - 2 / 259 / 97  z dnia 28.04.1997r. wraz z aneksem z 23.05.1997r

RYSUNKI

- Rzut garaży – stacja transformatorowa ST-B

- Rzut garaży – stacja transformatorowa RGSN, ST-C, ST-D, ST-AE

- Schemat Sn-15kV

- Rozdzielnica główna RGSN Sn-15kV – Schemat i konstrukcja sekcji 1

- Rozdzielnica główna RGSN Sn-15kV – Schemat i konstrukcja sekcji 2

- Stacja transformatorowa ST-B - Schemat i konstrukcja R-TB

- Stacja transformatorowa ST-C - Schemat i konstrukcja R-TC

- Stacja transformatorowa ST-D - Schemat i konstrukcja R-TD

- Stacja transformatorowa ST-AE - Schemat i konstrukcja R-AE

- Schemat zasilania – Segment B – Rozdzielnica RG-B

- Schemat zasilania – Segment C – Rozdzielnica RG-C

- Schemat zasilania – Segment D – Rozdzielnica RG-D

- Schemat zasilania – Segment AE – Rozdzielnica RG-AE

- Stacja transformatorowa – zabezpieczenie termiczne transformatora

Układ sterownia wentylacji transformatora

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania system elektroenergetyczny Sn-15kV Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu

2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora

2. Warunki techniczne przyłączenia znak  Z-1/DD-2/259/ 97  z dnia 28.04.1997r

wraz z aneksem z 23.05.1997r

3. Projekt architektoniczno-budowlany

4. Projekt technologiczny

5. Projekty branżowe

6. Uzgodnienia międzybranżowe

7. Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia

3.Źródła zasilania

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia zasilanie obiektu odbywać się będzie z dwóch konsumentowych stacji transformatorowych K-355/E i K-283/E zlokalizowanych przy kotłowni gazowej A.M. i Domu Studenckim A.M.

Stacje te włączone są do dwóch różnych pętli średniego napięcia 15kV systemu E.P.S.A.

W stacjach K-355/E i K-283/E dokonać należy następujących niezbędnych prac, które przystosowują te stacje do zwiększonego poboru mocy.

W ramach tych prac należy:

- wymienić istniejące przekładniki prądowe na trzy przekładniki prądowe klasy 0,5 o przekładni 100/5A

- wymienić istniejące przekładniki napięciowe na trzy przekładniki klasy 0,5 o przekładni (15/1,73)/(0,1/1,73)

- zabudować dodatkowe pola odpływowe zbudowane w oparciu o rozłączniki typu NALF 17,5kV/400A z zabezpieczeniami 100A.

- w istniejących tablicach licznikowych wymienić istniejące liczniki układu pomiarowego

Lokalizację stacji oraz trasy linii kablowych Sn-15kV określono w szczegółowych rysunkach projektu budowlanego.

4.Zasilanie elektroenergetyczne

Każdy z zasilaczy Sn-15kV określonych w p.3. wprowadzony będzie do oddzielnej sekcji rozdzielnicy głównej RGSN Sn-15kV  Instytutu Stomatologii, zlokalizowanej w poziomie piwnic.

Przewiduje się tutaj dwie sekcje rozdzielnic Sn-15kV wykonane w oparciu o system rozdzielnic małogabarytowych z wyłącznikami próżniowymi, zaprojektowanymi w oparciu o system SM6 wg firmy Schneider na napięcie 17,5kV i obciążeniu szyn 400A.

Rozdzielnice wykonane będą jako zestaw szaf o następującym wyposażeniu:

- jedno pole liniowe

- pole pomiaru prądu

- pole pomiaru napięcia

- dwa pola transformatorowe

W polach transformatorowych zastosowano wyłączniki samoczynne 17,5kV, współpracujące z następującymi zabezpieczeniami:

- zabezpieczenie nadprądowe (zwarciowe) szybkie

- zabezpieczenie nadprądowe (przeciążenie) zwłoczne

- zabezpieczenie ziemiozwarciowe

Każda z sekcji  zasilać będzie po dwie stacje oddziałowe Instytutu Stomatologii. Rezerwowanie stacji oddziałowych, nastąpi po stronie niskiego napięcia 0,4kV - między stacjami zasilanymi z dwóch różnych sekcji rozdzielnicy głównej Sn-15kV.

Przewiduje się współpracę wzajemnej rezerwacji między następującymi stacjami:

- stacja ST-B ze stacją ST-C

- stacja ST-D ze stacją ST-AE

5.Linie kablowe Sn-15kV zasilające stacje oddziałowe

Z pól transformatorowych rozdzielnicy RGSN wyprowadzone zostaną kable do stacji transformatorowych oddziałowych. Kable te prowadzone będą w wydzielonych kanałach kablowych. Po ułożeniu kabli kanały należy zasypać piaskiem.

Zaprojektowano linie kablowe w oparciu o kable jednożyłowe typu YHAKXs1*70mm2/20kV.

6.Stacje transformatorowe oddziałowe

W obiekcie zlokalizowano cztery stacje oddziałowe ST-A, ST-B, ST-C, ST-AE.

Każda stacja posiada cztery pomieszczenia:

- pomieszczenie rozdzielnicy Sn-15kV

- komora transformatorowa

- pomieszczenie rozdzielnicy nn-0,4kV

- pomieszczenie UPS-a

6.1.Rozdzielnica Sn-15kV

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy w komorze transformatorowej, w systemie elektroenergetycznym Instytutu Stomatologii zastosowano przed transformatorami 15/0,4kV rozłączniki z uziemikami z wyzwalaczem wzrostowym 220V/50Hz.

Rozłączniki te umożliwiają wyłączenie transformatora z stacji transformatorowej, w której transformator został zainstalowany.

Wyłączenie to odbywa się:

- ręcznie przez obsługę dokonującą konserwację transformatora

- samoczynnie w stanach awaryjnych po zadziałaniu zabezpieczenia termicznego transformatora

Rozłączniki te nie są wyposażone w zabezpieczenia przetężeniowe i ziemiozwarciowe.

Funkcje te spełniają wyłączniki w głównej rozdzielnicy Sn-15kV  GRSN Instytutu

Stomatologii.

Zaprojektowano rozdzielnicę RM6/17,5kV jako przyścienną wg.Schneider. Rozdzielnica ta ustawiona jest na kanale kablowym. Kanałem tym doprowadzony zostanie kabel z RGSN do rozdzielnicy oddziałowej i wyprowadzony kabel z rozdzielnicy oddziałowej do transformatora. Przejście kabla pomiędzy kanałem a komorą transformatorową wykonać w rurze PCV lub Arot fi=160mm pod posadzką.

6.2.Komory transformatorowe

Transformatory zainstalowane będą w wydzielonych pomieszczeniach (komorach transformatorowych). Komory te lokalizowano pomiędzy rozdzielniami oddziałowymi Sn-15kV a rozdzielnicami głównymi nn-0,4kV.

Przewiduje się zastosowanie transformatorów żywicznych o mocy 630kVA o przekładni 15/0,4kV typu TRIHAL wg Schneider.

Podejścia do transformatorów od strony Sn i nn zaprojektowano jako kablowe.

Kabel Sn-15kV (3*YHAKXs 1*70mm2/20kV) prowadzony będzie od dołu na drabince kablowej wykonanej w systemie „U”, a kabel nn-0,4kV [2*(4*YKY1*240mm2)] od góry na konstrukcji systemu „U”.

Punkt PEN transformatora uziemić indywidualnie bez stosowania złączy kontrolnych.

Transformator ustawiony będzie na szynach stalowych.

Chłodzenie transformatora zaprojektowano następująco:

- nawiew wykonano powietrzem z garażu za pośrednictwem posadzkowego kanału wentylacyjnego, z czerpnią wykonaną z kraty w posadzce garaży

- wywiew wykonano w postaci otworu nad transformatorem, wyrzucającym powietrze do garażu. W otworze tym zainstalowano kratę uniemożliwiającą wprowadzenie do komory obcych przedmiotów o małym wymiarze poprzecznym. Dodatkowo w kracie wywiewnej zainstalowano wentylator typu MR300/4D sterowany czujnikiem temperatury powietrza w komorze transformatorowej (temperaturę załączenia wentylatora ustawić na t=>30 stopni C.

Transformatory zabezpieczone są zabezpieczeniami przetężeniowymi (od zwarć i przeciążeń) ustawionymi na wyłącznikach w rozdzielnicy głównej RGSN i zabezpieczeniami termicznymi z czujnikami umieszczonymi w uzwojeniach transformatorów (czujniki te są wykonane i zainstalowane  przez producenta transformatorów). Jako zabezpieczenie termiczne zastosowano zabezpieczenie typu „Z” o dwóch stopniach działania:

- stopień pierwszy powoduje wyłączenie część odbiorników i jednocześnie sygnalizuje stan przekroczenia temperatury do centralnego monitoringu

- stopień drugi powoduje wyłączenie transformatora

6.3.Rozdzielnice główna nn-0,4kV

W kondygnacji piwnic, w wydzielonych pomieszczeniach, sąsiadujących z pomieszczeniami komór transformatorowych zlokalizowano rozdzielnice nn-0,4kV oddziałowych stacji transformatorowych, wykonane w oparciu o jeden z następujących systemów:

- Prisma wg.Schneider

- ZMR wg. "ELEKTROMONTAŻ" Poznań

- SAS 2000 wg Spin

- Maksymalne gabaryty rozdzielnic określono na rzutach pomieszczeń.

Rozdzielnice te zaprojektowano jest jako zestaw szaf przyściennych z podejściami kablowymi od góry, w których wyróżnia się:

- część zasilającą – posiada układ SZR wykonany w oparciu o sterownik firmy Schneider (typ sterownika i opis funkcjonalny określony zostanie w projekcie monitoringu i sterowania), układ pomiarowy wszystkich parametrów sieciowych.

- odpływy pogrupowane funkcjonalne

Rozdzielnice zaprojektowano w systemie 5-cio szynowym, a jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano szybkie wyłączenie przetężeniowe.

Zasilanie rozdzielnic odbywać się będzie z dwóch niezależnych źródeł:

- podstawowe z transformatora przypisanego danej rozdzielnicy

- rezerwowe z rozdzielnicy głównej sąsiedniego segmentu, która przyłączona została do innej linii Sn-15kV.

Przewiduje się pełną rezerwację pomiędzy współpracującymi rozdzielnicami głównymi nn-0,4kV.

7.Wyłącznia pożarowe

W członach zasilających poszczególne grupy odbiorcze zaprojektowano samoczynne wyłączniki typu NS umożliwiające zdalne wyłączenia w portierni.

Wyłączenia dokonywane są segmentami wynikającymi z podziału budynku przy pozostawieniu członu pożarowego, zasilającego urządzenia, które biorą bezpośredni udział w akcji pożarowej obiektu.

8.Wyłączenie oswietlenia

W obiekcie przewidziano zdalne wyłączenie oświetlenia. Zostało to zrealizowane za pośrednictwem tych samych wyłączników co wyłączenie pożarowe, jednak ograniczone do wewnętrznych linii zasilających oświetleniowych.

9.Układy pomiarowe

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia rozliczenie pomiędzy Akademią Medyczną a E.P.S.A. następuje na podstawie układów pomiarowych zlokalizowanych konsumentowych w stacjach transformatorowych K-355/E i K-283/E.

W głównej rozdzielnicy RGSN Instytutu Stomatologii zaprojektowano analizatory sieciowe, które umożliwiają odczyt wszystkich parametrów sieciowych łącznie z użyciem biernej i czynnej energii elektrycznej, mocy maksymalnej itp.

Analizatory te powtórzono w rozdzielnicach głównych nn-0,4kV we wszystkich segmentach, co umożliwia prowadzenie pełne odpowiedniej gospodarki energetycznej.

Zastosowanie analizatorów sieciowych umożliwia również zdalny monitoring na komputerze dyspozytora.

10.Wewnętrzne linie zasilające nn-0,4kV

Wyróżnia się tutaj dwa rodzaje linii zasilania odbiorczego:

- linie przesyłu mocy rezerwowej pomiędzy dwiema współpracującymi stacjami przyłączonymi do różnych linii Sn-15kV

- linie odbiorcze – zasilające rozdzielnice odbiorcze (piętrowe)

Linie przesyłu mocy rezerwowej łączą pola zasilające dwóch rozdzielnic głównych. Zaprojektowano je w oparciu o kable 4*YKY1*240mm2+YKY1*120mm2 prowadzone na drabinkach kablowych.

Wewnętrzne linie zasilające odbiorcze podzielone zostały na:

- linie oświetleniowe

- linie instalacji siłowej

- linie instalacji komputerowej

- linie zasilania urządzeń technologicznych

Linie odbiorcze wyprowadzone zostały z rozdzielnicy głównej nn-0,4kV i wprowadzone do szybów instalacyjnych, zlokalizowanych w sąsiedztwie tych rozdzielnic. Pomiędzy rozdzielnicami a szybem instalacyjnym kable linii odbiorczych układać na drabinkach kablowych. W szybach instalacyjnych stosować drabinki w układzie pionowym jako elementy wsporcze dla linii odbiorczych.

11.Ochrona przed przepięciami

Jako ochronę przed przepięciami zaprojektowano system odgromników klasy B (do 6kV na szynach rozdzielnic nn-0,4kV) i ochronników klasy C (do 1,5kV na wejściu UPS-ów i w wybranych rozdzielnicach odbiorczych).

Zastosowano system  ochrony  przed przepięciami firmy DEHN+SOHNE.

12.Ochrona przeciwporażeniowa

Jako dodatkowy system ochrony przed porażeniem przyjęto:

- uziemienie ochronne – dotyczy konstrukcji rozdzielnic Sn-15kV głównych RGSN i oddziałowych, obudowy transformatorów, konstrukcji wsporczych pod kable i transformatory oraz ościeżnice drzwi, krat wentylacyjnych i wszystkich pozostałych części obcych znajdujących się w komorach transformatorowych i rozdzielnicach Sn-15kV; uziemienie zaprojektowno w postaci wydzielonego uziomu wyprowadzonego ze zbrojenia słupów; rozdzielnice główne nn-0,4kV (ich szyny PE) przyłączone będą do ziemi za pośrednictwem głównego zacisku uziemiającego, do którego przyłączony zostanie system ekwipotencjalizacji budynku

- wyłączenie przetężeniowe – dotyczy wewnętrznych linii zasilających, UPS-ów i rozdzielnic odbiorczych

- wyłączenie przetężeniowe wspomagane wyłącznikami różnicowoprądowymi – dotyczy obwodów gniazd wtykowych w obrębie stacji transformatorowej.

13.Ekwipotencjalizacja

Ekwipotencjalizacja obejmuje cały budynek. W kondygnacji garaży zaprojektowano system połączeń wyrównawczych. System ten wykonano w oparciu o:

- uziemione główne zaciski uziemiające, wykonane z płaskownika miedzianego

- główne magistrale wyrównawcze poziome -  wykonane w oparciu o przewód LY240mm2, łączącej wszystkie główne zaciski uziemiające

- główne magistrale wyrównawcze pionowe – prowadzone w szybach instalacyjnych dla potrzeb połączeń wyrównawczych na kondygnacjach (przewód LY120mm2)

- uziemienie systemu komputerowego (przewód LY25mm2)

Na poziomie III kondygnacji pomiędzy główną magistralą wyrównawczą pionową a uziomem systemu komputerowego zastosować należy iskiernik KSFU.

Do głównych magistral połączeń wyrównawczych przyłączyć należy:

- instalacje sanitarne metalowe w obiekcie ( instalację wodną i kanalizacyjną, instalację co. i cw., instalację wentylacyjna, instalację gazową i gazów medycznych)

- inne urządzenia przewodzące obce( konstrukcje wsporcze dźwigu ,instalacji elektrycznych i pozostałych, elementy konstrukcji budynku, stropu podwieszanego, korytek instalacyjnych itp.)

- inne elementy obce

autor:

mgr inż.Ryszard Konieczka