D8.2453.198.SM.2024 Gdańsk dnia 30 08 2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Dot. Dostawy i montażu kompensatorów mocy biernej pojemnościowej – stacja GST szpitala św Wojciecha - Gdańsk al. Jana Pawła II 50

Copernicus Podmiot Leczniczy sp z.o.o w Gdańsku prosi o złożenie ofert na dostawę i montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej w stacji GST szpitala św Wojciecha Gdańsk al. Jana Pawła II 50 zgodnie z pkt 7 opracowania dla sekcji nn 1 i sekcji nn 2

Zakres prac :

1. Dostawa kompensatora ( generatora energoelektronicznego SVG ) o mocy 100 kVar dla sekcji nn 1
2. Dostawa kompensatora ( generatora energoelektronicznego SVG ) o mocy 30 kVar dla sekcji nn 2

Wymagania techniczne dostarczonych urządzeń :

- nadążna , bezstopniowa kompensacja mocy biernej ( indukcyjnej i pojemnościowej ) w każdej fazie niezależnie w pełnym zakresie mocy.

- aktywna filtracja wyższych harmonicznych prądu

-symetryzacja obciążenia w sieci 3-fazowej i odciążenie przewodu zerowego

-możliwość pracy w dwóch trybach : dążenie do zadanego współczynnika mocy ; dążenie do uzyskania zadanej mocy biernej

3) Zdemontowanie podzespołów istniejącej baterii kondensatorów 4) Montaż w zwolnionych miejscach kompensatorów SVG

przy założeniu wykorzystania istniejących bezpieczników NH00oraz wyłącznika Compact 630N do podłączenia kompensatora i wykorzystania istniejących przekładników prądowych założonych na szynach

5) Prace przełączeniowe i wpięcia nowych kompensatorów wykonać w technologii PPN lub przy wyłączonym napięciu ( dopuszcza się wykonanie przełączeń przez wykonawcę prac i jednorazowe odstawienie naprzemiennie zasilania sekcji w czasie 15 – 20 minut w okresie najmniejszych obciążeń tj w godzinach 6:00 – 7:00 od poniedziałku do piątku ) Zgłoszenie wykonania przełączeń na 7 dni roboczych wcześniej

Wymagany czas realizacji zlecenia do 30 dni od daty otrzymania zlecenia po wyborze i zatwierdzeniu przez szpital oferty

Wykonawca udzieli na zamontowane urządzenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i w tym okresie za swoim staraniem i na swój koszt wykona niezbędne zalecane przez producenta urządzeń przeglądy i serwisy

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za teren przejęty pod wykonanie prac oraz opowiada za przestrzeganie przepisów BHP ; ppoż. jak i za szkody wyrządzone przez zatrudnionych przez siebie pracowników na terenie szpitala św Wojciecha

Płatność w ciągu 30 dni od pozytywnego odbioru i otrzymania faktury

UWAGA ; Jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej ( sposób i miejsce montażu ; sposób wykonania niezbędnych przełączeń ) przed złożeniem oferty w dniach 09 09 -12 09 2024 kontaktując się z dniowym wyprzedzeniem na tel. 515 200 368 M. Solarz

Opracowania analiz ; schematy i zdjęcia poglądowe stanu istniejącego w załączeniu