## N1
Załącznik 02 - Zestawienie kształtek i urządzeń wentylacyjnych
Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów wymiarowania instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niż”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.
| Nazwa: | Układ N1
| Typ: | Nawiewny
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Uwagi | Producent/ typ
N1 | 1 | 1 | CP | Czerpnia powietrza ścienna o wysokim współczynniku przepustowości (min 0,03m2) powierzchni netto) wyposażona w siatkę przeciw owadom oraz rynienkę odprowadzającą wodę o wymiarach 300x200, wykonana ze stali lakierowanej na kolor RAL 9010 | a= | 200 | b= | 300 | [10 empty] | 0 |  | Kolor przed zamówieniem potwierdzić z architektem | Czerpnia powietrza o wysokim współczynniku przepustowości (min 50% powierzchni netto) wyposażona w siatkę przeciw owadom oraz rynienkę odprowadzającą wodę typ ZS-300x200-SL9010 Firmy Smay
N1 | 2 | 1 | K | Przewód prostokątny | a= | 200 | b= | 300 | l= | 500 | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | Długość domierzyć na budowie
N1 | 3 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 300 | b= | 200 | c= | 250 | d= | 250 | l= | 150 | e= | 0 | f= | -25 | 0.15 | 0.15
N1 | 4 | 2 | T | Tłumik kanałowy prostokątny, obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, łączona na zakładkę oraz usztywniona wytłoczeniami, profilowana rama kulis z blachy stalowej, usztywniona karbami, materiał dźwiękoszczelny kulis zabezpieczony przed kruszeniem za pomocą jedwabiu szklanego, materiał dźwiękochłonny odporny na mruszenie i impregnowany na wilgoć, niepalny. Tłumik wyposażony w 1 kulisę o szerokości 200mm, wymiary tłumika: 250x250x750mm (max dp=29Pa, skuteczność tłumienia w 250Hz min 24dB; w 500Hz min 27dB). Tłumik musi mieć parametry potwierdzone i udokumentowane przez Producenta poprzez badania w komorach pogłosowych | a= | 250 | b= | 250 | l= | 750 | [8 empty] | 0 |  |  | Tłumik kanałowy prostokątny typ MS-F-PF/250x250x750 firmy TROX
N1 | 5 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 305 | b= | 288 | c= | 250 | d= | 250 | l= | 151 | e= | -1 | f= | -28 | 0.18 | 0.18 | Kształtkę domierzyć na budowie
N1 | 6 | 1 | N1 | Centrala wentylacyjna nawiewna N1 w wykonaniu wewnętrznym podwieszanym wyposażona w filtr M5, wentylator EC, pustą sekcję, nagrzewnicę elektryczną, przepustnicę oraz 2 połączenia elastyczne. Vn=300m3/h, dp=300Pa. Szczegółowe parametry techniczne centrali podano w Załączniku 10_karta doboru centrali wentylacyjnej
N1 | 7 | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a= | 250 | b= | 250 | c= | 288 | d= | 305 | l= | 140 | e= | 37 | f= | 21 | 0.18 | 0.18 | Kształtkę domierzyć na budowie
N1 | 8 | 1 | RA | Asymetryczne przejście koło/prostokąt | a= | 250 | b= | 250 | d= | 160 | g= | 40 | l= | 180 | e= | -46 | f= | -45 | 0.22 | 0.22
N1 | 9 | 5 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.82
N1 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.27 m | [10 empty] | 0.14 | 0.14
N1 | 11 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.13 m | [10 empty] | 0.07 | 0.07
N1 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 2.43 m | [10 empty] | 1.3 | 1.3 | Długość domierzyć na budowie
N1 | 13 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 1.10 m | [10 empty] | 0.55 | 0.55
N1 | 14 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 6.00 m | [10 empty] | 3.01 | 3.01
N1 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.29 m | [10 empty] | 0.14 | 0.14
N1 | 16 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 160 | [8 empty] | 0.16 | 0.33
N1 | 17 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 0.17 m | [10 empty] | 0.08 | 0.08 | Długość domierzyć na budowie
N1 | 18 | 1 | KN | Kratka wentylacyjna prostokątna nawiewna o wysokim współczynniku przepuszczalności (powierzchnia netto 82%) o wymiarach 125x625mm, wyposażona w przepustnicę przeciwbieżną ze stali ocynkowanej, wykonana ze stali ocynkowanej, montaż na niewidoczny zatrzask, wyposażona w ramkę montażową | L= | 125 | H= | 625 | k= | --------- | [8 empty] | 0 |  |  | typ STW-L-125x625-SO-GP/RM firmy Smay
N1 | 19 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 160 | l1= | 685 | a= | 125 | b= | 625 | e= | 100 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
N1 | 20 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 160 | [12 empty] | 0.04 | 0.04
N1 | 21 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 160 | l1= | 3.90 m | [10 empty] | 1.96 | 1.96
N1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 160 | [12 empty] | 0.05 | 0.05

## WK1
| Nazwa: | Układ WK1
| Typ: | Wywiewny
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [9 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Uwagi | Producent
WK1 | 1 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 125 | l1= | 625 | a= | 125 | b= | 525 | e= | 100 | 0.41 | 0.41
WK1 | 2 | 1 | KW | Kratka wentylacyjna prostokątna wywiewna o wysokim współczynniku przepuszczalności (powierzchnia netto 82%) o wymiarach 125x525mm, wyposażona w przepustnicę przeciwbieżną ze stali ocynkowanej, wykonana ze stali ocynkowanej, montaż na niewidoczny zatrzask, wyposażona w ramkę montażową | L= | 525 | H= | 125 | k= | --------- |  |  |  |  | 0 |  |  | typ STW-L-125x525-SO-GP/RM firmy Smay
WK1 | 3 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 125 | [8 empty] | 0.03 | 0.03
WK1 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 4.36 m | [6 empty] | 1.71 | 1.71
WK1 | 5 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 250 | l1= | 405 |  |  |  |  | 0.29 | 0.29
WK1 | 6 | 2 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 |  |  |  |  | 0.1 | 0.2
WK1 | 7 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.56 m | [6 empty] | 0.22 | 0.22
WK1 | 8 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.12 m | [6 empty] | 0.83 | 0.83
WK1 | 9 | 1 | TK | Tłumik kanałowy okrągły plastikowy DN125, L=500mm. Max dp=10Pa, skuteczność tłumienia w 250Hz min 6dB; w 500Hz min 13dB. | d= | 125 | l= | 500 | [6 empty] | 0 |  |  | typ CAK/125x500 TROX
WK1 | 10 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m | [6 empty] | 0.04 | 0.08 | Długość domierzyć na budowie
WK1 | 11 | 1 | WK1 | Wentylator do kanałów o przekroju okrągłym DN125, wyposażony w energooszczędny silnik EC. Praca wentylatora za pomocą wbudowanego regulatora obrotów. Możliwość montażu wentylatora w pionie i poziomie. Zasilanie 230V, 50Hz, IPX4, max moc wentylatora 49W, Vw=150m3/h, dp=150Pa. Wentylator wyposażony w 2 obejmy montażowe systemowe. | d= | 125 | [8 empty] | 0 |  |  | typ RAT125EC + 2 obejmy montażowe firmy Aereco
WK1 | 12 | 1 | TK | Tłumik kanałowy okrągły plastikowy DN125, L=1000mm. Max dp=10Pa, skuteczność tłumienia w 250Hz min 12dB; w 500Hz min 21dB. | d= | 125 | l= | 1000 | [6 empty] | 0 |  |  | typ CAK/125x1000 TROX
WK1 | 13 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 130 | l1= | 312 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2
WK1 | 14 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 122 | l1= | 285 |  |  |  |  | 0.19 | 0.19
WK1 | 15 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.25 m | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | Długość domierzyć na budowie
WK1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [8 empty] | 0.04 | 0.11

## WK2
| Nazwa: | Układ WK2
| Typ: | Wywiewny
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [10 empty] | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Uwagi | Producent
WK2 | 1 | 1 | KW | Kratka wentylacyjna prostokątna wywiewna o wysokim współczynniku przepuszczalności (powierzchnia netto 82%) o wymiarach 125x525mm, wyposażona w przepustnicę przeciwbieżną ze stali ocynkowanej, wykonana ze stali ocynkowanej, montaż na niewidoczny zatrzask, wyposażona w ramkę montażową | L= | 525 | H= | 125 | k= | --------- | [5 empty] | 0 |  |  | typ STW-L-125x525-SO-GP/RM firmy Smay
WK2 | 2 | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1= | 125 | l1= | 625 | a= | 125 | b= | 525 | e= | 100 |  | 0.41 | 0.41
WK2 | 3 | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1= | 125 | [9 empty] | 0.03 | 0.03
WK2 | 4 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.20 m | [7 empty] | 0.08 | 0.08
WK2 | 5 | 1 | TK | Tłumik kanałowy okrągły plastikowy DN125, L=500mm. Max dp=10Pa, skuteczność tłumienia w 250Hz min 6dB; w 500Hz min 13dB. | d= | 125 | l= | 500 | [7 empty] | 0
WK2 | 6 | 2 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.10 m | [7 empty] | 0.04 | 0.08 | Długość domierzyć na budowie
WK2 | 7 | 1 | WK2 | Wentylator do kanałów o przekroju okrągłym DN125, wyposażony w energooszczędny silnik EC. Praca wentylatora za pomocą wbudowanego regulatora obrotów. Możliwość montażu wentylatora w pionie i poziomie. Zasilanie 230V, 50Hz, IPX4, max moc wentylatora 49W, Vw=150m3/h, dp=150Pa. Wentylator wyposażony w 2 obejmy montażowe systemowe. | d= | 125 | D= | 242 | a= | 190 |  | 2480 |  | 0.065 | 1 x 230 AC | 0 |  |  | typ RAT125EC + 2 obejmy montażowe firmy Aereco
WK2 | 8 | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa= | 90 | r= | 0.8 | d1= | 125 | [5 empty] | 0.1 | 0.2
WK2 | 9 | 1 | CS1* | Tłumik kanałowy okrągły plastikowy DN125, L=1000mm. Max dp=10Pa, skuteczność tłumienia w 250Hz min 12dB; w 500Hz min 21dB. | d= | 125 | l= | 1000 | [7 empty] | 0 |  |  | typ CAK/125x1000 TROX
WK2 | 10 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 2.60 m | [7 empty] | 1.02 | 1.02 | Długość domierzyć na budowie
WK2 | 11 | 1 | OC1* | Odsadzka okrągła | d1= | 125 | e= | 122 | l1= | 285 | [5 empty] | 0.19 | 0.19
WK2 | 12 | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1= | 125 | l1= | 0.25 m | [7 empty] | 0.1 | 0.1
WK2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1= | 125 | [9 empty] | 0.04 | 0.07