## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ryglice oświetlenia polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy - ETAP 1
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy | 13 | 51.5 | 7075 | 0.6695 | 137.3786 | 7075 | TAK | 51.5 | TAK
2 | drogowy | 10 | 47 | 6525 | 0.47 | 138.8298 | 6525 | TAK | 47 | TAK
3 | drogowy | 4 | 38.8 | 5087 | 0.1552 | 131.1082 | 5087 | TAK | 38.8 | TAK
4 | drogowy | 4 | 51.5 | 7075 | 0.206 | 137.3786 | 7075 | TAK | 51.5 | TAK
5 | drogowy | 87 | 39.3 | 5182 | 3.4191 | 131.8575 | 5182 | TAK | 39.3 | TAK
6 | drogowy | 56 | 35.4 | 4739 | 1.9824 | 133.8701 | 4739 | TAK | 35.4 | TAK
7 | drogowy | 12 | 35.4 | 4739 | 0.4248 | 133.8701 | 4739 | TAK | 35.4 | TAK
8 | parkowy typ 1 | 35 | 19.4 | 2394 | 0.679 | 123.4021 | 2394 | TAK | 19.4 | TAK
9 | parkowy typ 2 | 76 | 19.4 | 2810 | 1.4744 | 144.8454 | 2810 | TAK | 19.4 | TAK
SUMA |  | 297 |  |  | 9.4804
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 35.4W dla opraw drogowych
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 9.48 kW