Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-11/2023

Załącznik nr 2.2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „OPZ” DLA PAKIETU NR 2

Dostawa i montaż systemu rozbudowy  poczty pneumatycznej

Dostawa i montaż systemu rozbudowy  poczty pneumatycznej  łączącej Oddział Obserwacyjno Zakaźny z pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym zlokalizowanym w oddzielnym  budynku  Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 45 z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej, z Zakładem Mikrobiologii Klinicznej oraz Pracownią Serologii Transfuzjologicznej zlokalizowanymi w budynku B przy ul. Szpitalnej 45..

Opis przedmiotu zamówienia:

- Wymagania ogólne

  - Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż rozbudowy systemu poczty pneumatycznej o dodatkowy, nowy punkt nadawczo-odbiorczy, zlokalizowany w oddzielnym budynku Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie, w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym. Stacja nadawczo-odbiorcza przewidziana do zamontowania na korytarzu, w sąsiedztwie punktu pielęgniarskiego.

  - Nowe urządzenia muszą w pełni poprawnie współdziałać z istniejącym w Szpitalu systemem poczty pneumatycznej marki Aerocom AC 3000, bez konieczności stosowania dodatkowych modułów, przejściówek lub wymiany części, czy ich podzespołów. Nowo dostarczone części i urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z obecnie eksploatowanymi urządzeniami i muszą być wzajemnie połączone. Musi być również zapewniona kompatybilność całego systemu bez jakiegokolwiek ograniczenia warunków gwarancyjnych i pozostałych odnoszących się do obecnego systemu, włącznie z zachowaniem wszystkich parametrów funkcyjnych istniejącej technologii. Jako całość musi zostać dostarczony w pełni sprawny system zintegrowany z istniejącym systemem. Rozszerzony system zostanie podłączony do istniejących rozprowadzeń/technologii – musi więc dojść do jego pełnowartościowego przyłączenia tak, aby pojemniki transportowe było można wysyłać automatycznie bezobsługowo także do i z tych nowych stanowisk. Przeprowadzona rozbudowa poczty nie może w żaden sposób pogorszyć parametrów fizycznych i funkcjonalnych istniejącego systemu poczty pneumatycznej. Należy zapewnić możliwość wysyłania pojemników transportowych między wszystkimi stacjami wzajemnie. Całość  systemu musi być sterowana przez istniejącą jednostkę sterującą i jej oprogramowanie nadrzędne. Ponieważ obecny system poczty pneumatycznej w istniejących obiektach aktualnie jest w ruchu i jest objęty gwarancją jego wykonawcy oraz warunkami licencyjnymi producenta, nie ma możliwości w jakikolwiek sposób ingerować w tę technologię, co spowodowałoby jego wyłączenie z ruchu, niesprawność, utratę gwarancji, naruszenie uzgodnień licencyjnych itp.

  - W zakresie pkt. 1.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód spowodowanych naruszeniem któregokolwiek z obowiązków wskazanych powyżej, w szczególności kosztów naprawy istniejącego systemu poczty pneumatycznej Zamawiającego oraz kosztów związanych z wydaniem ewentualnych opinii/ekspertyz w tym zakresie.

  - Szpitalny system poczty pneumatycznej, przeznaczony jest do transportu próbek materiału biologicznego, dokumentów medycznych, krwi i jej preparatów zgodnie z przepisami szczegółowymi obowiązującymi w obiektach służby zdrowia.

  - Procesy adresowania i wysyłki jak również odbioru   muszą być automatyczne.

  - Szybkość transportowa przesyłek musi być odpowiednia do charakteru przesyłanych materiałów. W szczególności dotyczy to próbek krwi i moczu, których transport nie może powodować zmian parametrów analitycznych.

  - Ze względu na fakt, że istniejąca instalacja poczty pneumatycznej jest wyposażona w system utrzymania czystości mikrobiologicznej wymaga się aby Wykonawca dostarczył dla części rozbudowywanej równoważny system o potwierdzonej certyfikatem skuteczności usuwania bakterii chorobotwórczych. Certyfikat musi zostać wystawiony przez akredytowane laboratorium.

  - Wykonawca  niezależnie od minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego użytkowania systemu poczty pneumatycznej, zaoferuje skuteczną technologię eliminacji bakterii chorobotwórczych mogących występować w systemie poczty pneumatycznej, w tym wynikających z niekontrolowanych wycieków, niezgłoszonych przez użytkowników. Technologia zostanie dostarczona w ramach dostawy systemu wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi do jej przeprowadzenia w  okresie gwarancyjnym. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni również nieodpłatnie wymagany udział pracowników swojego serwisu do obsługi zaoferowanego rozwiązania technologicznego. Jako potwierdzenie skuteczności zmniejszenia ilości bakterii chorobotwórczych  dostarczonej technologii Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające jej  działanie (raport z badań wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wraz z numerem akredytacji jednostki). Złożony wraz z ofertą raport musi potwierdzać  zmniejszenie co najmniej  o 90%  ilości bakterii Eschericha coli

  - Ze względu na fakt, że Zamawiający intensywnie wykorzystuje istniejący system poczty pneumatycznej, prowadzenie prac związanych z rozbudową nie może wpływać i zakłócać pracy istniejącego systemu poczty pneumatycznej. Połączenie systemu rozbudowywanego i istniejącego musi odbyć się w sposób który zminimalizuje ewentualną przerwę działania systemu. Zaoferowany przez Wykonawcę czas  przerwy w działaniu funkcjonującego u Zamawiającego systemu poczty pneumatycznej nie może być dłuższy niż 72 godziny.

  - Elementem dostawy musi być szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim.

- Stacja nadawczo-odbiorcza

  - Stacja nadawczo-odbiorcza w wykonaniu standardowym, zlokalizowana przy 
ul. Szpitalnej 45, w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym (pomieszczenie nr 70, gabinet zabiegowy).

Stacja ma być umieszczona na ścianie, w miejscu łatwo dostępnym i nie może  ograniczać funkcjonalności pomieszczeń. Panel sterujący stacji musi być wyposażony w klawiaturę o podwyższonej trwałości, do wyboru adresu wysyłki oraz czytelny, kolorowy, podświetlany wyświetlacz do komunikacji z operatorem. Zamiennie, stację można wyposażyć w trwały, dotykowy wyświetlacz kolorowy, mający funkcje klawiatury lub czytelny, nie kolorowy, podświetlany wyświetlacz, ale uzupełniony kolorowymi diodami LED komunikującymi o stanie pracy systemu oraz klawiaturę o podwyższonej trwałości. Komunikaty na wyświetlaczu będą w języku polskim. Konstrukcja stacji musi zapewniać łagodny start i wyhamowanie nadchodzącej przesyłki, jak również uniemożliwiać wydostawanie się do jej otoczenia powietrza z wnętrza rurociągu oraz chronić przed czerpaniem powietrza z bezpośredniego otoczenia stacji. Nadejście przesyłki musi być sygnalizowane komunikatem na wyświetlaczu stacji oraz sygnałem dźwiękowym lub dźwiękowo-świetlnym. W stanie wyłączonym stacja nie wysyła i nie odbiera pojemników i jest widziana przez kontroler systemu jako nieaktywna. Stacje muszą spełniać następujące wymogi: dyrektywy EC 2004/108/EC oraz norm EN 61000-6-2 oraz EN 61000-6-3.

- Pojemniki transportowe

  - Pojemniki transportowe muszą być wykonane z trwałego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego. Zamknięcie pojemnika musi działać pewnie i precyzyjnie. Należy uwzględnić przystosowanie pojemników do mycia i dezynfekcji. Z uwagi na fakt, iż obecnie, w ramach działającego systemu poczty pneumatycznej, Szpital korzysta z systemu RFID, każdy pojemnik musi być wyposażony w 2 chipy (transpondery pasywne) na obu końcach obudowy, które będą kompatybilne z tym systemem.

  - Przedmiotem dostawy będą pojemniki standardowe, zamykane 1-stronnie. Wodoszczelność tych pojemników nie jest wymagana; w liczbie: 4 sztuk pojemników,

- Rurociągi

  - Oferowane rury muszą być z tworzywa sztucznego  PCV wg DIN 6660/6661//8061/80/62. Odpowiednie przewody  zasilające i sterujące  muszą być zamontowane  wraz z rurami.  Materiał z którego wykonano rury muszą posiadać certyfikat dostawcy potwierdzający jego właściwości fizyko – chemiczne.  Dodatkowo muszą posiadać certyfikat  producenta potwierdzający  brak obecności ołowiu(Pb), rtęci (Hg), kadmu(Cd) oraz sześciowartościowego chromu(Cr6+).

  - Odcinek zewnętrzny rurociągu należy wykonać w technologii zabezpieczającej przed kondensacją wilgoci we wnętrzu rur.

  - Odcinek zewnętrzny rurociągu musi być zabezpieczony przed szkodliwym promieniowaniem podczerwieni i ultrafioletu.

  - Zewnętrza cześć rurociągu wsparta na dwóch  bramownicach  stalowych, wyposażona w izolację termiczną  o grubości 30mm i obudowę z blachy aluminiowej  0,7mm.

  - Rurociąg od miejsca posadowania nowej stacji  do najbliższych  dogodnych lokalizacji linii użytkowej  połączony przy pomocy dodatkowej zwrotnicy  liniowej.

  - Połączenie pomiędzy głównym budynkiem Szpitala – segment D a budynkiem oddziału zakaźnego należy wykonać linią napowietrzną na wysokości min 4,5m, a o długości do 40m. Linia napowietrzna usytuowana będzie nad podjazdem karetek do szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Prace prowadzone w związku z rozbudową poczty pneumatycznej nie mogą zakłócać dojazdu karetek do SOR. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu rozbudowy poczty pneumatycznej przed wystąpieniem zdarzeń niepożądanych.

- Gwarancja całego systemu

  - Wykonawca zapewni zamawiającemu bezpłatny gwarancyjny szpitalny pakiet serwisowy obejmujący:

    - Bezpłatne usunięcie wad powstałych z przyczyn tkwiących w dostarczonych instalacjach i  urządzeniach

    - Bezpłatne konsultacje telefoniczne

    - Bezpłatne zdalne monitorowanie i ocena przyczyn awarii,

    - Bezpłatne aktualizacje systemu nadrzędnego.

    - Bezpłatną rejestrację zakupionych pojemników transportowych.

    - Bezpłatne przeglądy przez cały okres gwarancji.

Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty podpisania w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokołu odbioru bez zastrzeżeń.