FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2
     Pieczęć/nazwa i adres Wykonawcy
PAKIET 1 – Armatura wodociągowa
Opis przedmiotu zamówienia:

Zasuwy do przyłączy domowych:
- Wykonanie– (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne min. GGG-40, malowane farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz (min 250 µm).
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym, polerowanych gwintem.
- Potrójne uszczelnienie trzpienia.
- Klin z mosiądzu zawulkanizowany powłoką EPDM lub materiałem porównywalnym.
- Połączenia kielichowe typu ISO do rur PE.
- Uszczelka kielicha– uszczelka trapezowa EPDM.
- Zasuwy powinny posiadać system montowania obudowy (zatrzask + zatyczka) lub rozwiązanie porównywalne.
- Ciśnienie nominalne PN10.
- Pełny przelot przez zasuwę.

Skrzynki do zasuw i hydrantów:
- Korpus materiał typu PE lub PA+,
- Wieczko żeliwne GG-20
- Wymiary skrzynki 265x270x186.

- Odwodnienie hydrantu nadziemnego tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu– w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne. Kolumna górna i dolna powinny całkowicie się odwodnić.
- Zewnętrznie i wewnętrzne elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm.
- Kolumna górna (nadziemna) dodatkowo zewnętrznie pokryta powłoką odporną na promieniowanie UV.

UWAGA: Armatura musi pochodzić od jednego producenta

Wymagany okres gwarancji na armaturę wodociągową - minimum 60 miesięcy.

Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 1 – ARMATURA WODOCIĄGOWA
L.p.	Nazwa Produktu	j.m.	Średnica Dn (mm)	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN) / (kol.5x kol.6)	Nazwa Producenta	Karta katalogowa (nr strony w ofercie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zasuwa kielichowa do przyłączy domowych sfero obustronnie z kielichem do rury PE DN40	szt.	32	6
2	Obudowa teleskopowa do przyłączy domowych długość 1050-1750	szt.	25-50	6
3	Skrzynka do zasuw duża Typ 4056	szt.	X	6
RAZEM NETTO
RAZEM BRUTTO

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

…………………………………………………………………………………………………

   ……………………….…………………………
Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

…………………………………..	Załącznik nr 3
      Pieczęć Wykonawcy
PAKIET 2- Rury i kształtki do wody z PE
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Rury z PE:
- Rury wykonane z materiału klasy PE 100 RC o podwyższonej odporności na naciski punktowe, wolną propagację pęknięć, skutki zarysowań.
- Rury w zakresie średnic DN 90 - 160 muszą być wykonane z minimum dwóch warstw. Wszystkie warstwy z materiału PE100 RC połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, nie dające się oddzielić mechanicznie (warstwa zewnętrzna 10% całkowitej grubości ścianki oraz wewnętrzna o grubości 90% grubości ścianki).
- Rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009- 04.
- Rury zgodne z normą PN– EN 12201– 2 (do wody).
- Rury do wody w zakresie średnic DN 40- 63: wykonanie jednowarstwowe lub dwuwarstwowe.
- Rury winny pochodzić od jednego producenta
2. Kształtki z PE:
- Polietylen klasy PE 100, SDR 11 dla kształtek elektrooporowych,
- Ciśnienie nominalne 16 bar dla kształtek elektrooporowych.
- Możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, tryb automatyczny (dający możliwość odczytu bezpośredniego po podłączeniu kształtki do zgrzewarki elektrooporowej).
- Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy.
- Wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu.
- Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chłodzenia.
- Kształtka powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwa nośniki informacji dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich.
- Trójniki siodłowe muszą posiadać zamknięcie klamrowe.
- Długość króćca bosego w trójnikach siodłowych min. 105mm, odpowiednia dla bezpośredniego zamontowania zasuwy kielichowej, bez dodatkowych kształtek.
- Mufy elektrooporowe muszą posiadać wewnętrzny ogranicznik zapobiegający przemieszczaniu rury wewnątrz.
- Kształtki elektrooporowe winne pochodzić od jednego producenta
Wszystkie rury muszą pochodzić od jednego producenta
Wszystkie kształtki elektrooporowe muszą pochodzić od jednego producenta
Wymagany okres gwarancji na pakiet 2: minimum 24 miesiące.
Rury PE winny posiadać ważne aprobaty techniczne ITB oraz certyfikat DIN CERTCO lub równoważny.
Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu na jego żądanie stosowne dokumenty potwierdzające fakt dopuszczenia materiałów, w tym m.in. atesty PZH, aprobaty techniczne ITB dla rur PE, Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479 oraz Test FNCT (Full Notch Creep Test)- wg ISO 16770.

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3
Pakiet 2 – RURY I KSZTAŁTKI DO WODY Z PE
L.p	Nazwa Produktu	j.m.	Średnica Dn (mm)	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN) / (kol.5 x kol.6)	Nazwa Producenta	Karta katalogowa (nr strony w ofercie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	40	50
2	Trójnik siodłowy samo nawiercający obejma dolna na zatrzask	szt.	90/40	6
3	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40	6
RAZEM NETTO
RAZEM BRUTTO

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
SŁOWNIE:
WARTOŚĆ NETTO:………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………
WARTOŚĆ BRUTTO:……………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………

        …………………………………………………….
Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

………………………………..	Załącznik nr 4
      Pieczęć Wykonawcy
PAKIET 3- Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC- U
Opis przedmiotu zamówienia:

Parametry techniczne rur i kształtek z PVC– U
Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC– U ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN– EN 1401:2012, w tym:
1. Odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium akredytowane), przez co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania (przetworzenia) PVC– U.
2. Odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (równoważne z tym, że rury mają oznaczenie UD).
3. Temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata (VST = 79°C, co jest warunkiem oznaczania rur i kształtek UD).
1. Rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN– EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1m od tych konstrukcji) i wykazujące odporność i szczelność w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium.
2. Rury w średnicach dn≥200 z nadrukiem wewnątrz umożliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to, co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne lub z rdzeniem spienionym), klasa rury, średnica rury;
3. System (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo. Kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN– EN 1401:2012 i być również oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD.
4. System w kolorze pomarańczowym.
5. Uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolem WC lub WT/WH. Uszczelka dwuelementowa, montowana na stałe w kielichu rury nie ma możliwości podwinięcia się (dla długości 3000mm). Uszczelka wmontowana na etapie produkcji.
6. Odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620.
7. Rury winny posiadać wydłużony kielich w zakresie średnic DN160 do DN250 dla rur o długości L=3000mm.
8. Rura DN160 L=500 typ lekki SN2, z rdzeniem spienionym.
9. Nasuwki PVC minimalnej długości DN160 L=180mm
UWAGA:
Rury i kształtki PVC-U winny pochodzić od jednego producenta.
Wymagany okres gwarancji na pakiet 3: minimum 24 miesiące.

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 4

Pakiet 3 – RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE Z PVC-U
L.p.	Nazwa Produktu	j.m.	Średnica Dn (mm)	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN) / (kol.5 x kol.6)	Nazwa Producenta	Karta katalogowa (nr strony w ofercie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rura PVC-U Lita SN 8 L=3000 z uszczelką wpasowaną dwuelementową	Szt.	250	9
2	Rura PVC-U Lita SN 8 L=3000 z uszczelką wpasowaną dwuelementową	szt.	200	9
3	Rura PVC-U Lita SN 8 L=2000	szt.	200	4
4	Rura PVC-U Lita SN 8 L=3000 z uszczelką wpasowaną dwuelementową	szt.	160	12
5	Rura PVC-U Lita SN 8 L=2000	szt.	160	6
6	Rura PVC-U Lita SN 8 L=1000	szt.	160	6
7	Rura PVC SN 2 L=500	szt.	160	6
8	Redukcja PVC-U	szt.	200/160	1
13	Kolano PVC-U 45°	szt.	160	6
16	Korek PVC-U	szt.	200	2
18	Nasuwka PVC-U	szt.	160	6
19	Trójnik PVC-U 45°	szt.	200/160	5
RAZEM NETTO
RAZEM BRUTTO

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
        ………………………….………………….
 Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

…………………………………..	Załącznik nr 5
      Pieczęć Wykonawcy
PAKIET 4– Studnie kanalizacyjne
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Parametry techniczne studni kanalizacyjnych DN 600:
Rura trzonowa karbowana z PP:
Studzienki zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 476:2001 (1000– włazowe, 600 i 425- niewłazowe)
- Średnica wewnętrzna rury 600 mm
- Rura trzonowa z PP o sztywności obwodowej SN≥4 kN/m2.
- Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanych do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki z możliwością przycięcia co 10 cm
- Możliwość zastosowania zabudowy do głębokości 6 mppt.
- Szczelność studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5m powyżej najniższych połączeń kielichowych.
KINETY:
- Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne, wykonane metodą wtrysku (niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów).
- Specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha połączeniowego kinety ułatwiająca montaż rury karbowanej.
- Żebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiększające sztywność oraz odporność na wypór przez wody gruntowe.
Kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływu i odpływu.

2. Parametry techniczne studni kanalizacyjnych DN 425:
 Rura trzonowa karbowana z PP:
•	Średnica wewnętrzna trzonu rury ≥425 mm.
•	Rura trzonowa z PP o sztywności obwodowej SN4 kN/m2.
•	Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do zabudowy w pionie, co umożliwi wykonanie zagęszczenia wokół studzienki.
•	Studzienka winna być odporna na wypór wód gruntowych.
•	Możliwość zastosowania zabudowy do głębokości 6 mppt.
•	Szczelność studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powyżej najniższych połączeń kielichowych.
•	Możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „In situ” o średnicach Dn 110 i Dn 160.
KINETY:
•	Kinety z PP, PE, PVC prefabrykowane, monolityczne, wykonane metodą wtrysku (niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów).
•	Potwierdzona badaniami zgodnymi z PN– EN 13598– 2, trwałość przy poziomie wody gruntowej 5 metrów.
•	Kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływu i odpływu.
•	W kielichach kinet do połączenia rur gładkościennych uszczelki z pierścieniem tworzywowym usztywniającym.

RURY TELESKOPOWE:
•	Rury teleskopowe z rury PVC– U ze ścianką litą o wysokiej trwałości,
a)	O wymiarze w świetle > 400 mm, umożliwiające dostęp sprzętu eksploatacyjnego w dyspozycji przyszłego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji,
b)	Odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym).
•	Połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne konstrukcja wpływająca na trwałość rozwiązania, odporne na obciążenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej.
•	Rury teleskopowe o długości ≥750 mm dostosowane do różnych grubości konstrukcji drogi umożliwiające dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie poziomu włazu/wpustu z nawierzchnią.

ZWIEŃCZENIA:
•	Zwieńczenia studzienek w klasie D 400 teleskopowe o konstrukcji „pływającej”– powiązane z konstrukcją drogi, nieprzenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia.
•	Włazy wykonane z żeliwa szarego.
•	Dla studzienek dn 600 przewiduje się włazy żeliwne DN 600 klasy D 400 z korpusem o wysokości min 140 mm, pokrywa z żeliwa szarego. Głębokość osadzenia pokrywy min. 50mm, szerokość podparcia pokrywy w ramie min. 35mm na stronę. Minimalny ciężar pokrywy 300 kg/m2 – ok. 88kg. Włazy wykonane według normy DIN1229. Właz bez rygli. Dopuszcza się otwory na klucz.
•	Dla studzienek dn 425 przewiduje się włazy żeliwne klasy D 400 niewentylowane. Włazy powinny mieć pierścień uszczelniający pomiędzy pokrywą i korpusem, eliminującym zjawisko stukania pokrywy w korpusie podczas przejazdu.

UWAGA:
Wszystkie elementy studni (poz. 1-7) muszą pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne.
Włazy muszą pochodzić od jednego producenta.

Wymagany okres gwarancji na pakiet 4: minimum 24 miesiące.

Załącznik nr 5
FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4 – STUDNIE KANALIZACYJNE
L.p.	Nazwa Produktu	j.m.	Średnica Dn (mm)	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN) / (kol.5 x kol.6)	Nazwa Producenta	Karta katalogowa (nr strony w ofercie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kineta zbiorcza studni Dn 200 dwoma dopływami pod kątem 90stopni z uszczelką	szt.	600	1
2	Rura wznośna karbowana / DN600 SN4	m	600	1
3	Teleskop wraz z uszczelką do studni DN600	szt.	600	1
4	Pierścień odciążający do studni DN600	szt.	600	1
5	Właz żeliwny D400 (40t)	szt.	600	1
6	Właz żeliwny D400 (40t) wentylowany	Szt.	600	1
7	Wpust żeliwny D400 ¾ kołnież	Szt.	500	2
8	Kineta przepływowa studni DN160	Szt.	425	6
9	Teleskop DN425 D400	Szt.	425	6
10	Rura wznośna karbowana SN4	m	425	6
RAZEM NETTO
RAZEM BRUTTO

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

   …………………………….………………………….
 Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo