# ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

- INFORMACJE OGÓLNE.

1.1	Nazwa Inwestycji.

1.2	Inwestor.

1.3	Temat opracowania.

1.4	Podstawa opracowania.

1.5      Przedmiot opracowania

2.0	WYTYCZNE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SOR

2.1     Opis układów wentylacji.                                                                    2.2     Opis układów klimatyzacji.

3.0	ZAKRES PRAC W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

3.1     Garaż ambulansów przy SOR

3.2     Trakt podjazdowy i wyjazdowy dla ambulansów

4.0     ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

4.1    Trakt komunikacyjny

5.0     WYMAGANIA DO WYBRANYCH MATERIAŁÓW

6.0 	PRZEPISY ZWIĄZANE.

  - INFORMACJE OGÓLNE.

  - Nazwa Inwestycji:

Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej oraz współpracujących pracowni diagnostycznych

  - Inwestor

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22

1.3     Temat opracowania.

Modernizacja pomieszczeń SOR (w tym modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji)

Modernizacja garażu SOR dla ambulansów wraz z traktem podjazdowym i wyjazdowym.

Modernizacja traktu głównego w ZDO (m.in. wymiana: sufitu, podłogi i lamp, montaż     odbojnic, poręczy i drzwi)

1.4	Podstawa opracowania.

a) Wizja lokalna

b) Uzgodnienia z Inwestorem

c) Aktualne normy i wytyczne

1.5	Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wytyczne do modernizacji poniżej opisanych pomieszczeń:

Pakiet nr 1

- Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; obejmujące wykonanie projektu technicznego modernizacji istniejącej wentylacji i klimatyzacji, wykonaniu wszystkich zaprojektowanych prac, wykonaniu modernizacji w zakresie prac budowlanych istniejących pomieszczeń wraz z garażem  i traktem wjazdowym i wyjazdowym  ambulansów,

Pakiet nr 2

- Zakładu Diagnostyki Obrazowej  obejmujące wykonanie opisanych prac budowlanych traktu komunikacyjnego w zakresie wymiany posadzki, sufitu podwieszanego wraz z lampami, drzwiami i pracami towarzyszącymi.

2.0	WYTYCZNE DO PROJEKTU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SOR Pakiet nr 1

I Sprawność elementów wentylacyjnych

1.  Należy stosować wentylatory o mocy właściwej zgodnej z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; (Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002 z późniejszymi zmianami).

2.  Dla central wentylacyjnych należy stosować wymienniki odzysku ciepła o sprawności temperaturowej 73% i 68% dla wymienników z czynnikiem pośredniczącym (sprawność mierzona przy równych strumieniach powietrza nawiewanego i wywiewanego) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1253/2014 z dn. 7 lipca 2014 r. ws. wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych.

II Przewody wentylacyjne i izolacja

Przewody wentylacyjne wentylacji ogólnej prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej, kanały okrągłe typu spiro z taśmy stalowej ocynkowanej, zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2007, PN-EN 1507:2007, PN-EN 12097:2007), typ A/I. Przewody instalacji wentylacyjnej wyposażyć w otwory rewizyjne do czyszczenia i konserwacji.        Izolacje przewodów wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12        kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; (Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002 z późniejszymi zmianami). Przewody wentylacyjne prowadzone wewnątrz, nawiewne i wywiewne, prowadzące powietrze do urządzeń do odzyskiwania ciepła izolowane matami ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z foli aluminiowej grubości 40mm, dla instalacji prowadzonych na zewnątrz obiektu należy zastosować wełnę mineralną z jednostronną okładziną z foli aluminiowej grubości 100mm, instalacje zewnętrzne należy oblachować blachą ocynkowaną.

III Wymagane próby i odbiory techniczne, wytyczne dla wykonania:

1. Instalację należy wyregulować hydraulicznie za pomocą zaprojektowanych przepustnic regulacyjnych montowanych na rozgałęzieniach oraz przepustnic w nawiewnikach i wywiewnikach, by przepływy rzeczywiste były równe projektowanym.                                                     2. Przewody, kształtki wentylacyjne oraz tłumiki akustyczne należy zawiesić na typowych podporach systemowych. Przewody wentylacyjne podwieszać co 1,5 m.                                     3. Próby ruchowe urządzeń wykonuje firma odpowiedzialna za ich montaż. Po uruchomieniu całego systemu dla urządzeń należy sporządzić protokół porozruchowy.                                    4. Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z:                                                                          - „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”                                                                                                - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.     - „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji wentylacyjnych z września 2002 r.                                                                                    - Wymagania i warunki dla odbioru technicznego urządzeń wentylacyjnych wg normy PN-EN 12599:2013-04.

2.1  Opis układów wentylacji.

Układ NW1

Należy zdemontować i zutylizować istniejąca centralę nawiewną wraz z agregatem   chłodniczym.

Układ ten ma zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniach:

Stanowisko Badań, Konsultacja Izba Przyjęć, Lekarz Dyżurny, Pok. Pielęgniarek, Pokój socjalny wraz z przyległymi pomieszczeniami.

Dodatkowo z centrali nawiewać powietrze dla pom. sanitarnych.

Rozdział powietrza górny poprzez zastosowanie zaworów oraz kratek nawiewnych/wywiewnych. Temperatura powietrza nawiewanego 24°C w okresie zimowym. Praca układu ze stałą wydajnością w dzień i obniżenie wydajności na okres nocny.

Centrala wentylacyjna NW1:

Należy dobrać wydajność centrali zgodnie z aktualnymi wymaganymi ilości powietrza dla obsługiwanych pomieszczeń.

- centrala w wykonaniu zewnętrznym,

- filtr klasy M5 wstępny na czerpni i wywiewie, filtr klasy F7 nawiew,

- wymiennik glikolowy odzysku ciepła (glikol etylenowy 30%), sprawność temperaturowa nie niższa niż 68 %,

- Centralę należy wyposażyć w króćce elastyczne wyjściu nawiewnym i wejściu wywiewnym oraz przepustnicę wielopłaszczyznową odcinającą z siłownikiem, na kanale czerpnym i wyrzutowym,

- nagrzewnica/chłodnica freonowa o odpowiedniej mocy, czynnik chłodniczy R410A,

- nagrzewnica wodna – należy dobrać dla podanego przez Inwestora parametru c.t.,

Centrala wentylacyjna pracować będzie w oparciu o układ automatyki spełniający funkcję:

- kontroli stanu zanieczyszczenia filtra,

- regulacji temperatury powietrza wentylacyjnego, poprzez kanałowy czujnik temperatury   powietrza nawiewanego,

- ogrzewania i chłodzenia powietrza przy pomocy nagrzewnicy/chłodnicy freonowej,

- zamykanie kanału czerpnego i wyrzutowego powietrza, w czasie wyłączenia wentylatorów, przy pomocy przepustnicy z siłownikiem,

- zblokowania pracy wentylatora wyciągowego z pracą wentylatora nawiewnego.

Zaczerp świeżego powietrza na potrzeby pracy instalacji odbywać się będzie z czerpni ściennej. Prowadzenie przewodów, rozmieszczenie elementów nawiewnych i wywiewnych oraz strumienie powietrza należy przedstawić w projekcie wykonawczym do oceny Inwestora. Dla uzyskania odpowiednich wymagań akustycznych na przewodach należy zastosować wentylacyjne tłumiki akustyczne.

Układ NW2

Układ ten ma zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniach:

Sala Reanimacji, Sala Resuscytacyjno-Zabiegowa i Sala Przygotowania pacjenta

Rozdział powietrza poprzez zastosowanie stropu laminarnego, anemostatów i kratek wentylacyjnych. Na nawiewie zastosować filtry HEPA min. H13. Temperatura powietrza nawiewanego 24°C w okresie zimowym. Praca układu ze stałą wydajnością.

Centrala wentylacyjna NW2:

Należy zdemontować i zutylizować istniejąca centralę nawiewną wraz z agregatem chłodniczym i nawilżaczem.

W pomieszczeniu Sali operacyjnej należy ocenić wydajność stropu laminarnego, w razie niewystarczającej wydajności wymienić.

Należy dobrać wydajność centrali zgodnie z aktualnymi wymaganymi ilości powietrza dla obsługiwanych pomieszczeń .

- filtr klasy M5 wstępny na czerpni i wywiewie, filtr klasy F7 nawiew,

- przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła, sprawność temperaturowa nie niższa niż 76 %,

- nagrzewnica/chłodnica freonowa o odpowiedniej mocy, czynnik chłodniczy R410A,

- nagrzewnica wodna – należy dobrać dla podanego przez Inwestora parametru c.t.,

- nawilżacz parowy w wykonaniu zewnętrznym zapewniający odpowiednią wilgotność powietrza nawiewanego zgodnie z aktualnymi wymogami,

- Centralę należy wyposażyć w króćce elastyczne wyjściu nawiewnym i wejściu wywiewnym oraz przepustnicę wielopłaszczyznową odcinającą z siłownikiem, na kanale czerpnym i wyrzutowym,

Centrala wentylacyjna pracować będzie w oparciu o układ automatyki spełniający funkcję:

- kontroli stanu zanieczyszczenia filtra,

- regulacji temperatury powietrza wentylacyjnego, poprzez kanałowy czujnik temperatury powietrza nawiewanego,

- ogrzewania i chłodzenia powietrza przy pomocy nagrzewnicy/chłodnicy freonowej,

- zamykanie kanału czerpnego i wyrzutowego powietrza, w czasie wyłączenia wentylatorów, przy pomocy przepustnicy z siłownikiem,

- zblokowania pracy wentylatora wyciągowego z pracą wentylatora nawiewnego.

Zaczerp świeżego powietrza na potrzeby pracy instalacji odbywać się będzie z czerpni ściennej. Prowadzenie przewodów, rozmieszczenie elementów nawiewnych i wywiewnych oraz strumienie powietrza należy przedstawić w projekcie wykonawczym do oceny Inwestora. Dla uzyskania odpowiednich wymagań akustycznych na przewodach należy zastosować wentylacyjne tłumiki akustyczne.

Centrale wentylacyjne i agregaty freonowe i nawilżacz należy posadowić na konstrukcjach wsporczych na dachu nad Podjazdem Ambulansów.

Wentylator wywiewny W1:

Dla wyciągu z pomieszczeń brudnych dobrać wentylator kanałowy, instalacja wykonana z przewodów typu spiro. Wyrzutnia powietrza na elewacji.

Wentylator wywiewny W2:

Dla wyciągu z toalet dobrać wentylator kanałowy lub dachowy, instalacja wykonana z przewodów typu spiro. Wyrzutnię powietrza umieścić odpowiednio na elewacji lub na dachu.

2.2 Opis układów klimatyzacji.

Dla schładzania pomieszczeń Stanowisko Badań, Konsultacja Izba Przyjęć, Lekarz Dyżurny, Pok. Pielęgniarek, Pokój socjalny należy zaprojektować system klimatyzacji typu VRF.             Dla pomieszczeń Sala Reanimacji, Sala Resuscytacyjno-Zabiegowa i Sala Przygotowania pacjenta schładzanie powietrza obsługiwane będzie poprzez centralę wentylacyjną NW2.

Jednostki klimatyzacji sterowane będą z indywidualnych sterowników zamontowanych na ścianach. Dodatkowo dla systemu klimatyzacji zostanie zastosowany jeden wspólny sterownik centralny. Montaż agregatu dla systemu klimatyzacji VRF na konstrukcji wsporczej na dachu nad Podjazdem Ambulansów. Zadaniem układów klimatyzacji ma być utrzymanie w pomieszczeniach wymaganej temperatury obliczeniowej bez konieczności utrzymania wilgotności powietrza. Instalacja freonowa z rur miedzianych do instalacji chłodniczych w izolacji z elastycznej pianki na bazie kauczuku syntetycznego. Dla rozgałęzień instalacji należy stosować trójniki systemowe. Odcinki rurociągów freonu prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć dodatkowo płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

3.0 ZAKRES PRAC W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

1. Pomieszczenie przyjęcia pacjenta A9 – malowanie z pracami towarzyszącymi

2.Obszar wstępnej intensywnej terapii z posterunkiem pielęgniarskim i przynależną łazienką

- przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                      - skucie okładziny ściennej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, tynkowanie i przygotowanie ścian pod montaż i założenie wykładzin ściennych PCV                   - skucie okładziny podłogowej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, wykonanie wylewki samopoziomującej, powłoki izolacyjnej z folii w płynie pod montaż i założenie wykładzin podłogowych PCV                                                                                      - demontaż starego, dostawa i montaż nowego osprzętu (umywalka, ubikacja, bateria itp.)                                 wykonanie nowych podejść dla zasilania i odpływów wod-kan                                                                                                                    - malowanie sufitu

3. Obszar obserwacji z przynależną łazienką

– malowanie z pracami towarzyszącymi- przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                                                                                                                                             - skucie okładziny ściennej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, tynkowanie i przygotowanie ścian pod montaż i założenie wykładzin ściennych PCV                   - skucie okładziny podłogowej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, wykonanie wylewki samopoziomującej, powłoki izolacyjnej z folii w płynie x2 pod montaż i założenie wykładzin podłogowych PCV                                                                                                                             - przesunięcie drzwi                                                                                                                                                                 - demontaż starego, dostawa i montaż nowego osprzętu, wykonanie nowych podejść dla zasilania i odpływów wod-kan

4. Obszar terapii natychmiastowej - Sala zabiegowa A12

przygotowanie ścian pod montaż i założenie wykładzin ściennych PCV – na ścianach wokół stołu zabiegowego),  malowanie ścian i sufitu z pracami towarzyszącymi

5. Obszar terapii natychmiastowej Sala opatrunków gipsowych A13

– malowanie z pracami towarzyszącymi- przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską

6. Pomieszczenie czasowej izolacji pacjenta – przy osi 42

– malowanie z pracami towarzyszącymi- przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską                                                                                                                                                                                                             - skucie okładziny ściennej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, tynkowanie i przygotowanie ścian pod montaż i założenie wykładzin ściennych PCV                   - skucie okładziny podłogowej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, wykonanie wylewki samopoziomującej, powłoki izolacyjnej z folii w płynie x2 pod montaż i założenie wykładzin podłogowych PCV                                                                                                                             - wymiana drzwi                                                                                                                                                                 - demontaż starego, dostawa i montaż nowego osprzętu, wykonanie nowych podejść dla zasilania i odpływów wod-kan

7. Trakt komunikacyjny A23, A24

– malowanie z pracami towarzyszącymi- przygotowanie podłoża , zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską

8. Obszar resuscytacyjno-zabiegowy (2 sale)

Sala nr 1 (resuscytacyjna)

- wymiana drzwi na automatyczne (200cm)                                                                                                        - skucie okładziny ściennej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, tynkowanie i przygotowanie ścian pod montaż i założenie wykładzin ściennych PCV                   - skucie okładziny podłogowej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, wykonanie wylewki samopoziomującej, powłoki izolacyjnej z folii w płynie x2 pod montaż i założenie wykładzin podłogowych PCV, wymiana sufitu podwieszanego (kasetonowy-higieniczny)

Sala nr 2 (zabiegowa – operacyjna)

- wymiana drzwi na automatyczne (90cm)                                                                                                         - skucie okładziny ściennej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, tynkowanie i przygotowanie ścian pod montaż i założenie wykładzin ściennych PCV                   - skucie okładziny podłogowej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, wykonanie wylewki samopoziomującej, powłoki izolacyjnej z folii w płynie x2 pod montaż i założenie wykładzin podłogowych PCV, malowanie sufitu,                                                                        - Wymiana drzwi na automatyczne

9. Pomieszczenie przygotowania pacjenta

- skucie okładziny ściennej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, tynkowanie i przygotowanie ścian pod montaż i założenie wykładzin ściennych PCV                   - skucie okładziny podłogowej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, wykonanie wylewki samopoziomującej, powłoki izolacyjnej z folii w płynie x2 pod montaż i założenie wykładzin podłogowych PCV, malowanie sufitu

10. Pomieszczenie segregacji medycznej oraz : A1,A2, A3

– malowanie z pracami towarzyszącymi, przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską

11. Pomieszczenie dekontaminacji

- skucie okładziny ściennej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, tynkowanie i przygotowanie ścian pod montaż nowej okładziny z płytek ściennych                        - malowanie sufitu

12 Pomieszczenie rozdziału pacjenta (triage)

- wymiana sufitu podwieszanego                                                                                                     – malowanie z pracami towarzyszącymi, przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi folią malarską

3.1 Garaż ambulansów przy SOR

- skucie okładziny podłogowej z płytek, usunięcie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, wykonanie wylewki samopoziomującej, powłoki izolacyjnej z folii w płynie  pod montaż okładziny z płytek gresowych, demontaż istniejącego oraz dostawa i montaż nowego odwodnienia liniowego,                                                                                                                                            - demontaż bram, dostawa i montaż nowych bram garażowych,                                                                                                                                                              - malowanie ścian i sufitu z pracami towarzyszącymi, przygotowanie podłoża, zabezpieczenie bram i drzwi folią malarską,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3.2 Trakt podjazdowy i wyjazdowy dla ambulansów                                                                                - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, rozebranie podbudowy, usunięcie z miejsca prac                       - wykonanie nowej podbudowy, dostawa i montaż obrzeży,                                                         - - utwardzenie podjazdu i wyjazdu – dostawa i montaż nowej nawierzchni z kostki betonowej,

4.0 ZAKRES PRAC W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Pakiet nr 2

Zakład Diagnostyki Obrazowej znajduje się w Bloku Diagnostycznym „B” na II piętrze Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22.

Modernizacja obejmuje trakt komunikacyjny.

4.1 Trakt komunikacyjny

Trakt komunikacyjny znajdujący się w Bloku Diagnostyczny „B”  łączy Blok Łóżkowy „A” z Blokiem Przychodni  Specjalistycznych „C”.

Dojazd łóżka lub wózka leżącego z pacjentem do poszczególnych pracowni jest możliwy tylko od strony Bloku Łóżkowego „A”.

Zakres prac obejmuje:

- wykucie 7 szt. ościeżnic, usunięcie i wywiezienie gruzu, dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicami,

- zerwanie posadzki z masy lastrykowej, usunięcie i wywiezienie gruzu, wykonanie posadzki, dostawa i montaż wykładziny z podłogowych PCV,

-dostawa i montaż odbojnic ściennych, poręczy, narożników  z tworzywa,

-rozebranie sufitu podwieszanego wraz z montażem nowego

- malowanie z pracami towarzyszącymi- przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską.

5.0 WYMAGANIA DO WYBRANYCH MATERIAŁÓW

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna. Skrzydło drzwi o konstrukcji wzmocnionej, zawieszone na trzech zawiasach – wykończone okleiną CPL o grubości min 0,8 mm – lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymieniony; wypełnienie- płyta rurowa, pokryta materiałem MDF 3mm obustronnie, rama skrzydła wykonana z drewna, grubość skrzydła 40mm; ościeżnice drewniane regulowane pokryte okleiną ta samą co skrzydło. W drzwiach sanitariatów zastosować samozamykacze oraz kratki wentylacyjne o czynnej powierzchni wentylacji nie mniejszej niż 0,022 m2. Do oferty należy skalkulować drzwi wraz z klamkami, okuciami ,zamkami, samozamykacze itp.

- Sufit podwieszany systemowy- sufit kasetonowy, rozbieralny, moduł 60x60 cm np. typu Ecophon Meditec A na konstrukcji C3 lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymieniony – korytarz łazienka a na Sali resuscytacyjnej – higieniczny.

- Posadzki z płytek – zastosować gres antypoślizgowy w grupie R10 , np. płytki 40x40 cm.

- Wykładzina PCV rulonowa, termozgrzewalna, z wywinięciem 10 cm cokołu na ścianę, łączenie wykładziny PCV sznurem  w kolorze wykładziny.

- Malowanie ścian bezspoinowymi powłokami akrylowymi – system samosterylizujący, zapobiegający tworzeniu się kolonii bakterii i grzybów, odpornymi na wielokrotne szorowanie i mycie środkami dezynfekcyjnymi – obszary SOR bez garażu i traktów komunikacyjnych; farbami autosterylnymi, odpornymi na ścieranie i mycie łagodnymi detergentami, dających powierzchnię gładką, utrzymujących dużą odporność powłoki.

- Na ścianach ciągów komunikacyjnych należy przymocować poręcze z żywicy akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na profilach aluminiowych oraz listwy przeciwuderzeniowe.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do  stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia .

6.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

Podczas realizacji zadania należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów dotyczących budowy wynikających z Prawa Budowlanego, w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 89/1994 poz.414 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 poz.1129 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 109/2004 poz.1156),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.121/2003 poz.1138),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 129/1997 poz.844 z późniejszymi zmianami),

Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

- „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji wentylacyjnych z września 2002 r.

- Wymagania i warunki dla odbioru technicznego urządzeń wentylacyjnych wg normy PN-EN 12599:2013-04.

- Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ.

- Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń.

- Obowiązującymi przepisami i normami.