Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NA OBSŁUGĘ KOMPLEKSÓW POD WZGLĘDEM ELEKTRYCZNYM

LOKALIZACJA:

- Kompleks
95-100 Zgierz,
ul. Konstantynowska 85

- Kompleks
Jeżewo,
gm. Zgierz

ZAMAWIAJĄCY:

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
95-100 Zgierz

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej, bieżącej konserwacji, wykonywaniem pomiarów ochronnych, usuwaniem awarii, obsługą systemu awaryjnego zasilania, instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach usytuowanych na terenie kompleksów wojskowych:

- Zgierz, ul. Konstantynowska 85,

Obiekty budowlane (budowle, budynki) – 37 szt.
w tym:

- budowle – 10 szt.,

- budynki – 27 szt.,

- stacja NN

- sieci kablowe elektroenergetyczne – 4692m

- sieć kablowa oświetleniowa – 7152m

- latarnie oświetlenia zewnętrznego wraz ze złączami bezpiecznikowymi i oprawami oświetleniowymi – 249 szt.

- instalacja odgromowa – 26 obiektów

- agregaty prądotwórcze – 1 szt.

- studnie – 2 szt.,

- stacja uzdatniania wody – 1 szt.,

- oczyszczalnia ścieków – 1 szt.

- węzły c.o. – 13 szt.

- pole kontenerowe – kontenery mieszkalne 50 szt., kontenery sanitarne 4 szt.

- Jeżewo gm. Biała,

Obiekty budowlane (budynki ) – 10 szt.

w tym:

- rozdzielnia NN i kompensacji mocy biernej

- sieci kablowe elektroenergetyczne 		– 4652 m

- sieć kablowa oświetleniowa 			– 1367 m

- oświetlenie zewnętrzne na budynkach wraz ze złączami bezpiecznikowymi i oprawami oświetleniowymi 			– 12 szt.

- oświetlenie stanowisk strzeleckich

- instalacja odgromowa 				– 7 budynków

- agregaty prądotwórcze 			– 1 szt.

- strzelnica garnizonowa 			– 1 szt.

- pole kontenerowe 				– kontenery mieszkalne 72 szt.,

kontenery sanitarne 6 szt.

INFORMACJE OGÓLNE

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem przystąpienia do realizacji zadania, następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia (imię, nazwisko, 
nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany),

- wykaz pojazdów, sprzętu, zasadniczych narzędzi planowanych do obsługi kompleksu (marka, nr rejestracyjny, dane kierowcy-operatora).

- W celu realizacji zadania Wykonawca może poruszać się pojazdami po terenach jednostek tylko po wyznaczonych trasach i miejscach, pod warunkiem, że będzie respektował wszystkie znajdujące się stałe i tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia regulacyjne takie jak: przejazdy przez bramy z kontrolą zawartości materiałowych, bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, itp. aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego oraz bezpieczeństwo obiektów jednostek wojskowych. Złamanie tych zasad będzie skutkować konsekwencjami karnymi.

- Usługa będzie wykonywana w dni robocze w godzinach 700–1500 a w szczególnych przypadkach np. usuwanie usterek, zabezpieczenie zasilania awaryjnego, wyższych stanów gotowości itp. wg potrzeb w pełnym zabezpieczeniu funkcjonalnym Kompleksów.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania przekazanych urządzeń w okresie realizacji umowy, aż do jej zakończenia. W związku z tym Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za elementy i pomieszczenia obiektów, w których znajdują się przekazane urządzenia elektryczne.

- Koszt w/w zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę przygotowanej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego ewentualnych szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót, a nie związanych z przedmiotem umowy lub z powodu zaniechań zabezpieczających.

- Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca, przed podjęciem czynności, rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w zajmowanych pomieszczeniach lub obiektach. Materiały konserwacyjne, montażowe itp. łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane ewentualnym pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez ewentualny pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu materiałów niebezpiecznych itp.

- Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w sprawności urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób wykonujących przedmiot Umowy.

- Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w szczególności terenów leśnych. Wraz z Protokołem Przekazania obiektów Wykonawca otrzyma mapy dojazdu i terenu, który podlega obsłudze i utrzymaniu elektroenergetycznemu, za który również ponosi pełną odpowiedzialność.

- Materiały eksploatacyjne do bieżącej konserwacji, napraw i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w obsługiwanych kompleksach zapewni Zamawiający z własnych zasobów magazynowych. W przypadku braku materiałów eksploatacyjnych do realizacji usługi Wykonawca przedłoży Zmawiającemu wycenę części.

- Zamawiający ma obowiązek dokonać sprawdzenia czy wszystkie osoby  ,  posiadają wymagane świadectwa kwalifikacji energetycznych. W przypadku nie posiadania należy odsunąć od wykonywania czynności związanych 
z eksploatacją urządzeń energetycznych.

- Osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych lub posiadające świadectwa w niepełnym wymaganym zakresie należy skierować na egzamin na koszt Wykonawcy w celu potwierdzenia kwalifikacji i uzyskania świadectw kwalifikacyjnych do pełnego wymaganego zakresu.

- Realizacja usługi przez Wykonawcę odbywać się powinna w oparciu o dokumentację z zakresu BHP przy urządzeniach energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych §  4 oraz  §  33 tj.:

- „lnstrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych” dla wszystkich użytkowanych urządzeń lub grup urządzeń;

- „Szczegółowy wykaz prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego”;

- „lnstrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych”.

Przedmiotowe instrukcje oraz wykaz prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac.

KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Kod CPV: 50711000-2 –	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji w budynkach.

Kod CPV: 50711000-5 –	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji w budynkach.

Kod CPV: 71334000-8 –	Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne.

Kod CPV: 51112000-0 –	Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu E-E

Kod CPV: 45317000-2 –	Inne instalacje elektryczne

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, przepisami, rozporządzeniami, instrukcjami itp.

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca będzie realizował obsługę pracownikami narodowości polskiej, zameldowanymi i zamieszkałymi na stałe w Polsce, niekaranymi prawomocnymi sądowymi wyrokami skazującymi.

- Wykonawca realizując zadania związane z obsługą systemu elektroenergetycznego wykonywać je będzie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z późn. zmianami) w tym poprzez zatrudnienie co najmniej 2 elektromonterów z wykształceniem minimum zawodowym o profilu elektrycznym, posiadających uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale co do zasady na jednej zmianie winien być co najmniej jeden pracownik z uprawnieniami „E” oraz pracownik z uprawnieniami „D” o zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń instalacji, sieci grupy 1 pkt.: 2, 4, 7, 10 wymienionych w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).

- Pracownicy muszą znać techniczne zasady obsługi, konserwacji remontu urządzeń elektroenergetycznych oraz przestrzegać przepisy bhp i ppoż. przy realizacji zadań.

- Wykonawca zabezpiecza i wyposaża na swój koszt pracowników w odpowiednie środki transportu osobowego i towarowego, narzędzia, przybory, urządzenia pomiarowe, wskazujące itp. oraz ubrania i środki ochrony osobistej gwarantującej bezpieczeństwo osobiste i wykonywanych robót.

- Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia muszą posiadać na ubraniach znaki identyfikujące firmę.

DO ZADAŃ WYKONAWCY NALEŻY:

- Utrzymanie stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych wraz z urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i harmonogramem (załącznik nr 1 do Specyfikacji).

- Ewidencjonowanie, rozliczanie i utylizację materiałów niebezpiecznych pochodzących z prowadzonych robót (np. świetlówki, żarówki rtęciowe, i inne, pojemniki po farbach, smarach, odpady PCV, opakowania itp.), ponieważ zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca jest wytwórcą odpadów.

- Prowadzenie okresowych pomiarów oraz systematycznej konserwacji i napraw urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w obsługiwanych kompleksach poprzez:

- Usuwanie stwierdzonych usterek, wymianę zużytego osprzętu elektrycznego (wyłączników, przełączników, gniazd wtykowych jedno i trójfazowych, opraw oświetleniowych oświetlenia wewnętrznego i ulicznego, elektro zaczepów, itp.) źródeł światła (żarówki, rtęciówki, żarniki, diody itp.) – wymiana winna być wykonywana wg ówczesnych technik i technologii z uwzględnieniem żywotności, bezpieczeństwa i oszczędności energii.

- Systematyczna i okresowa kontrola pracy silników elektrycznych oraz urządzeń zabezpieczających ich poprawną pracę, a także urządzeń automatycznej regulacji blokad i alarmów przy windach, podnośnikach, wciągnikach, pompach itp.

- Okresowy przegląd osprzętu elektrycznego, oświetleniowego, wyłączników, przełączników, oraz punktów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Sprawdzenie 1 raz w miesiącu działania wyłączników różnicowo-prądowych poprzez wciśnięcie przycisku „TEST” potwierdzonego wpisem do ewidencji przeglądów wyłączników.

- Okresowy (kwartalny) przegląd, konserwacja lub naprawa złączy kablowych na obiektach budowlanych ze sprawdzeniem temperatury złącz w czasie optymalnego rozbioru mocy wraz opisem czynności i oceną końcową; dbanie o sprawność i czystość złączy kablowych. Przeprowadzanie kontroli poprawności działania układów automatyki i sygnalizacji. Sprawdzenie kompletności i poprawności działania części mechanicznych.

- Wykonywanie pomiarów, potwierdzonych protokołem w formie drukowanej

zgodnym z przepisami Prawa Budowlanego

  - rezystancji izolacji przewodów WLZ, sieci kablowych i urządzeń elektroenergetycznych dla okresu pięcioletniego i okresu jednorocznego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków,

  - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków,

  - rezystancji uziemień urządzeń piorunochronnych dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków,

  - wyłączników różnicowoprądowych, elektronarzędzi,

  - natężenia oświetlenia oraz natężenia oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadkach negatywnych wyników usuwanie usterek i niesprawności w zakresie przedmiotu Umowy.

- Wykonanie rewizji skróconych instalacji odgromowych w miesiącu kwietniu przed sezonem burzowym. Usuwanie stwierdzonych usterek, konserwowanie styków uziomów, doprowadzenie instalacji do stanu sprawności technicznej. Bieżące przeglądy po każdej burzy czy huraganie w celu stwierdzenia czy instalacje nie uległy uszkodzeniu mechanicznemu potwierdzone wpisaniem wyników kontroli do kart rewizji instalacji odgromowej.

- Kontrolowanie eksploatowanych pomieszczeń pod kątem właściwego korzystania z urządzeń i instalacji elektrycznych. Pouczanie użytkowników o zasadach bezpiecznego i ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej a w razie rażących wykroczeń powiadamianie o tym Zamawiającego. Meldowanie Zamawiającemu o stwierdzonych przypadkach dewastacji lub kradzieży urządzeń elektrycznych niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Potwierdzanie w Dzienniku wykonanych interwencji, informacji o uszkodzeniach, naprawach, wymianach, sprawdzeniach itp. z wpisem pozycji do książki pracy konserwatora z podpisem wykonującego.

- Obowiązkowe uruchomienie jeden raz w miesiącu, stacjonarnych agregatów prądotwórczych bez obciążenia, pod obciążeniem – raz w roku, pobieranie i uzupełnianie paliwa na podstawie Karty Pracy maszyny, wykonywanie czynności sprawdzających określonych w DTR i zawartych w książce eksploatacyjnej agregatu z opisem czasookresu pracy urządzeń pod obciążeniem i rozliczeniem stanu paliwa oraz płynów eksploatacyjnych. Wykonawca do wykonania prób obciążeniowych zabezpieczy odpowiedni sprzęt (tj. „obciążnicę”),

- Ręczne załączanie agregatów prądotwórczych jako awaryjnego źródła zasilania kompleksu na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci zasilania podstawowego. Na wezwanie Zleceniodawcy, elektrycy obsługujący agregaty zobowiązani są do uruchomienia stosownego agregatu prądotwórczego w ciągu 2 godzin w okresie letnim i 1 godziny w okresie zimowym od chwili powiadomienia (w uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić krótsze okresy od wezwania do przybycia).

- W przypadku wystąpienia awarii w czasie wolnym od pracy (godziny popołudniowe, nocne, wolne soboty, dni świąteczne) przybycie do Jednostki Wojskowej na wezwanie przełożonych, zleceniodawcy lub oficera dyżurnego w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia w celu podjęcia doraźnych działań zabezpieczających instalację, urządzenia i systemy przed powstaniem strat w mieniu i zdrowiu ludzi.

- W przypadku wystąpienia awarii wykraczających poza zakres umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kosztorys usunięcia awarii niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych. Zamawiający zleci usunięcie awarii odrębnym postępowaniem, tym samym zastrzega sobie prawo zlecenia innemu podmiotowi.

- Uzupełnianie i wymiana na bieżąco tablic ostrzegawczych na złączach kablowych, tablicach bezpiecznikowych, złączach instalacji odgromowych, słupach oświetleniowych, rozdzielniach wolnostojących i wbudowanych, przeciwpożarowych wyłącznikach prądu itp.

- Aktualizację schematów ideowych w złączach kablowych ZK obiektów budowlanych, tablicach bezpiecznikowych, wewnętrznych liniach zasilających, rozdzielniach itp.

- systematyczna wymiana wraz z dostosowaniem do obowiązujących norm i przepisów BHP instalacji elektrycznej eksploatowanych opraw jarzeniowych, żarowych itp. oświetlenia wewnętrznego, wyposażonych w energochłonne źródła światła na energooszczędne przy zachowaniu właściwych parametrów oświetlenia z przystosowaniem np. do źródeł światła typu LED. Po wykonanych pracach należy sporządzić protokół z pomiaru natężenia oświetlenia.

- Przeglądy stanu technicznego oświetlenia ulicznego, odnawianie powłok malarskich, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów z opisem stanu i przedstawieniem opinii technicznej przed okresem zimowym.

- Comiesięczne odczyty liczników energii czynnej, oraz całkowitej wg wzorów podanych przez Zamawiającego, również z udziałem pracowników Zakładu Energetycznego,

- Przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych i tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

- Rozliczenie wbudowanych materiałów Zamawiającego będzie następowało w okresach miesięcznych jako załącznik do Protokołu Odbioru wykonanej usługi (wzór opracuje Zamawiający). Wykonawca będzie wbudowywał materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania na terenie RP. Zamawiający wnosi o unifikację asortymentu i technologii stąd zaleca np. przy wymianie elementów elektrotechnicznych dążenie do stosowania produktów jednej opcji technicznej i firmy, której wyroby gwarantują wysokie parametry eksploatacyjne.

- czynny udział w przeglądach, kontrolach, odbiorach, nadzorach, spotkaniach roboczych zewnętrznych i wewnętrznych instytucji w zakresie bieżącego stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych wraz z urządzeniami, modernizacji, przebudowy, remontu itp. sporządzanie kosztorysów naprawy do zaleceń wydanych przez ww. instytucje.

- wykonywanie innych prac wcześniej nie opisanych ale wiążących się z obsługą elektryczną stosownie do poleceń Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury, jeżeli nie są sprzeczne z zawartą Umową,

- pracownicy firmy wykonującej zakres Umowy zobowiązani są do udziału w przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie czynności dozwolonych i niedozwolonych podczas przebywania na kompleksie.

- Podłączenie zasilania stacjonarnego lub z agregatów prądotwórczych oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w kontenerach mieszkalnych (122 szt.), w kontenerach sanitarnych (10 szt.) w kompleksie wojskowym Zgierz, OC Jeżewo.

- Pomiar przenośnych urządzeń dystrybucyjnych (PUD) rezystancji izolacji, przeciwporażeniowe i uziomów roboczych.

SPOSÓB ROZLICZANIA USŁUGI

- Odbioru usługi dokonuje wskazany w Umowie przedstawiciel Zamawiającego

- Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- rozliczenie wbudowanych materiałów, które będzie następowało w okresach miesięcznych jako załącznik do protokołu odbioru wykonanej usługi

- protokoły odbioru robót zanikających, jeżeli takowe występowały,

- rozliczenie materiałów z demontażu, utylizacji odpadów, rozliczeń zużytych mediów itp.,

- protokoły z odpowiednich pomiarów instalacji odgromowej, obwodów instalacji elektrycznych, aparatów elektrycznych zgodnych z terminami zakwalifikowania,

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z STWiOR branży elektrotechnicznej oraz ze sztuką konserwacji i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrotechnicznych występujących w w/w kompleksach objętych Umową.

- Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie wykonał robót przewidzianych w Umowie na świadczenie usług lub przedstawione dokumenty, są niekompletne lub wadliwe.

- Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny: ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności ze standardami prowadzenia konserwacji i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrotechnicznych.

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest Protokół Odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za nieterminowe wykonanie zadania Zamawiający może naliczyć kary umowne.

HARMONOGRAM
PRAC PRZY OBSŁUDZE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

- Czynności codzienne

  - Wzrokowy przegląd pomieszczeń, szyn, widocznych połączeń kablowych i urządzeń stacji NN.

  - Wzrokowy przegląd pomieszczenia oraz agregatu prądotwórczego

  - Wzrokowy przegląd UPS-ów oraz baterii akumulatorów

  - Odczyty wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej

  - Sprawdzanie stanu sprawności źródeł oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

  - Sprawdzanie stanu czystości opraw i źródeł światła

  - Mycie zabrudzonych opraw, wymiana zużytych żarówek i świetlówek, wymiana stateczników, kondensatorów, zasilaczy itp.

  - Kontrola pracy punktów oświetlenia ewakuacyjnego

  - Sprawdzanie stanu napisów informacyjnych, ostrzegawczych oraz oznaczeń

  - Wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych na podstawie wpisów do Dziennika Uszkodzeń i Napraw oraz przeprowadzanie bieżących czynności eksploatacyjnych jak np. załączanie zabezpieczeń, wymiana bezpieczników topikowych, układanie przewodów elektrycznych i montaż nowych gniazd, likwidacja awarii i zakłóceń itp.

- Czynności cotygodniowe

  - Wzrokowy przegląd rozdzielnic piętrowych, kontrola temperatury zabezpieczeń

  - Utrzymanie czystości w złączach kablowych i skrzynkach rozdzielczych

- Czynności comiesięczne

  - Termowizja rozdzielni NN

  - Kontrolne uruchamianie agregatu prądotwórczego, w razie konieczności uzupełnianie paliwa

  - Testowanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych

  - Wzrokowe oględziny instalacji odgromowych, wymiana uszkodzonych elementów, naprawy mechaniczne

  - Odczyty liczników pomiarowych

- Raz na pół roku

  - Dokonywanie przeglądów urządzeń elektrycznych (sprzęt SOI, AGD, grzejniki i piece akumulacyjne, ogrzewacze wody, przedłużacze) potwierdzonych podpisem.

- Raz w roku

  - Przegląd rozdzielni NN.

  - Na przełomie marca i kwietnia wykonanie pomiarów rezystancji odgromowej (rewizja skrócona)

- Czynności wykonywane w trakcie trwania umowy

  - Zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez organy uprawnione do kontroli

  - Przeprowadzanie czynności związanych z eksploatacją stacji NN.

    - wymiana uszkodzonych bezpieczników mocy

    - likwidowanie zakłóceń i awarii, wykonywanie koniecznych napraw

    - utrzymywanie czystości w pomieszczeniach rozdzielni

  - Utrzymanie czystości w pomieszczeniu z agregatem prądotwórczym

  - Powiadamianie o nieprawidłowym funkcjonowaniu instalacji i urządzeń elektrycznych

  - Wykonywaniu pomiarów rezystancji izolacji przewodów WLZ, sieci kablowych i urządzeń elektroenergetycznych dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków.

  - Wykonywanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków.

  - Wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia i oświetlenia awaryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej

Wykaz budynków, w których została wymieniona instalacja elektryczna – Zgierz, Jeżewo

| Lp. | Miejscowość kompleks | Nr budynku | Instalacja elektryczna wymieniona | Instalacja elektryczna na gwarancji w okresie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kompleks wojskowy w Zgierzu | 1 | tak | 15.04.2024 – 15.04.2029 |  |
| 2 |  | 2 | nie |  |  |
| 3 |  | 3 | tak | 2024 - 2029 |  |
| 4 |  | 4 | 2/3 tak | 31.07.2020-31.07.2025 |  |
| 5 |  | 5 | garaż 23 - tak | g. 23: 21.05.2021-21.05.2026 |  |
| 6 |  | 6 | nie |  |  |
| 7 |  | 7 | nie |  |  |
| 8 |  | 8 | nie |  |  |
| 9 |  | 9 | nie |  |  |
| 10 |  | 10 | nie |  |  |
| 11 |  | 11 | nie |  |  |
| 12 |  | 12 | nie |  |  |
| 13 |  | 13 | nie |  |  |
| 14 |  | 14 | nie |  |  |
| 15 |  | 15 | tak |  |  |
| 16 |  | 18 | nie |  |  |
| 17 |  | 19 | tak | 17.09.2021-17.09.2026 |  |
| 18 |  | 20 | nie |  |  |
| 19 |  | 21 | garaż 4 - tak |  |  |
| 21 |  | 23 | 1/2 tak | 14.12.2021-14.12.2026 |  |
| 22 |  | 24 | tak |  |  |
| 23 |  | 25 | tak | 16.11.2020-16.11.2025 |  |
| 24 |  | 26 | nie |  |  |
| 25 |  | 28 | nie |  |  |
| 26 |  | 29 | tak | piwnica 23.11.2020-23.11.2025 |  |
| 27 |  | 30 | 4/5 tak | parter 28.12.2020-28.12.2025 |  |
| 28 |  | 31 | nie |  |  |
| 29 |  | 32 | tak |  |  |
| 30 |  | 34 | nie |  |  |
| 31 |  | 35 | nie |  |  |
| 32 |  | 43 | nie |  |  |
| 34 |  | 46 | nie |  |  |
| 35 |  | 48 | nie |  |  |
| 36 |  | 49 | tak |  |  |
| 37 |  | 50 | tak |  |  |
| 38 | Kompleks wojskowy w Jeżewo | 1 | nie |  |  |
| 39 |  | 2 | nie |  |  |
| 40 |  | 3 | nie |  |  |
| 41 |  | 4 | nie |  |  |
| 42 |  | 5 | nie |  |  |
| 43 |  | 8 | tak |  |  |
| 45 |  | 11 | nie |  |  |
| 46 |  | 12 | nie |  |  |
| 47 |  | 13 | tak |  |  |
| 48 |  | 14 | tak | 18.01.2024-19.01.2029 |  |