SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NA OBSŁUGĘ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

LOKALIZACJA

- Kompleks
97-217 Lubochnia
Nowy Glinnik 6

ZAMAWIAJĄCY:

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
95-100 Łódź

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej, bieżącej konserwacji, wykonywaniem pomiarów ochronnych, usuwaniem usterek, obsługą systemu awaryjnego zasilania, instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w zakresie systemu elektroenergetycznego w obiektach usytuowanych na terenie:

- Kompleksu wojskowego w Nowym Glinniku

- podstacje niskiego napięcia 0,4 kV – 7 szt.

- agregaty prądotwórcze 		     – 9 szt.

ZAKRES OBSŁUGI OBEJMUJE

- Zapewnienie obsługi ciągłości zasilania w energię elektryczną obiektów zlokalizowanych w kompleksie wojskowym w Nowym Glinniku,

- Obsługa stacji NN w sposób zapewniający:

  - pełne bezpieczeństwo obsługi i otoczenia,

  - zdolność do przetwarzania i rozdziału energii w sposób ciągły i niezawodny,

  - techniczne i organizacyjne możliwości likwidacji awarii w tym w szczególności awarii powodujących zakłócenia w dostarczaniu energii do odbiorców,

  - zachowanie wymogów jakościowych energii

  - nieprzekraczania parametrów granicznych stacji w tym poszczególnych jej urządzeń zgodnie z instrukcją,

  - estetykę wnętrza i części zewnętrznej stacji oraz otoczenia bezpośredniego stacji,

  - utrzymanie gwarancji obiektów i urządzeń, realizowanie zadań zgodnie 
z instrukcją użytkowania obiektów i urządzeń;

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektów Zamawiającego przed powstaniem szkód,

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i technologicznymi,

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia obsługi systemu elektroenergetycznego w zakresie: oględzin, odczytów eksploatacyjnych w stacjach transformatorowych zasilających użytkowane budynki i obiekty budowlane,

- Wykonawca zobowiązany jest do obsługi agregatów prądotwórczych zgodnie z DTR urządzenia. Wykonawca do wykonania prób obciążeniowych (raz na kwartał) zabezpieczy we własnym zakresie odpowiedni sprzęt (tj. obciążnicę),

- Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z DTR do uzupełniania paliwa w agregatach prądotwórczych do pełnej pojemności zbiornika na paliwo, jeden raz w miesiącu oraz każdorazowo, gdy poziom paliwa w zbiorniku będzie mniejszy niż 50% pojemności. Sprzęt do uzupełniania paliwa zabezpiecza Wykonawca.

- W ramach wykonywania obsługi wykonawca w szczególności sprawdzać będzie:

  - wskazania przyrządów pomiarowych

  - zgodność układu połączeń stacji,

  - działanie zastosowanych zabezpieczeń,

  - mocowanie wszystkich połączeń,

  - gotowość ruchową układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji,

  - stan wentylacji i chłodzenia urządzeń,

  - stan przewodów i ich osprzętu oraz ochrony przeciwporażeniowej,

  - kompletność przekazanej dokumentacji technicznej i stan sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego,

  - stan zewnętrzny i wewnętrzny budynku, drzwi, okien, pomieszczeń, zamknięć, kanałów, konstrukcji wsporczych, oraz otoczenia stacji jak również możliwości dojazdu do stacji,

  - stanu poziomu płynów eksploatacyjnych, oleju napędowego, stanu filtrów zgodnie z „Programem pracy” opracowanym i dostarczonym przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania bieżących zapisów w książce obsługi stacji(wzór dostarczy Zamawiający),

- Wykonawca będzie realizował obsługę zgodnie z instrukcją użytkowania obiektu oraz karta gwarancyjną producenta,

- Czynności związane z obsługą systemu elektroenergetycznego wykonywać będzie co najmniej 4 elektromonterów z wyksztalceniem minimum zawodowym o profilu elektrycznymi posiadających uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale co do zasady na jednej zmianie trzech pracowników z uprawnieniami „E” oraz jeden pracownik z uprawnieniami „D”,

- Powiadamiania Zamawiającego min. 2 miesiące przed upływem terminu badania sprzętu dielektrycznego niezbędnego do prawidłowej obsługi systemu elektroenergetycznego,

- Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usługi zapewni przeszkolenie osób wykonujących usługę przez Generalnego Wykonawcę Systemu Elektroenergetycznego lub przedłoży Zamawiającemu certyfikat z przeprowadzonego szkolenia przez Gwaranta. Koszty szkolenia ponosi Wykonawca.

- Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia muszą posiadać na ubraniach lub odzieży ochronnej znaki identyfikujące firmę.

- Pracownicy Wykonawcy realizują zadania będące przedmiotem tej Specyfikacji przyjmują polecenia bezpośrednio od Przedstawiciela Zamawiającego.

- Realizacja usługi przez Wykonawcę odbywać się powinna w oparciu 
o dokumentację z zakresu BHP przy urządzeniach energetycznych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych §  4 oraz  
§  33 tj.:

- „lnstrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych” dla wszystkich użytkowanych urządzeń lub grup urządzeń;

- „Szczegółowy wykaz prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego”;

- „lnstrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych”.

Przedmiotowe instrukcje oraz wykaz prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBSŁUGA KOMPLEKSU POD WZGLĘDEM ELEKTRYCZNYM

LOKALIZACJA:

- Kompleks
97-217 Lubochnia
Nowy Glinnik 6

ZAMAWIAJĄCY:

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
95-100 Łódź

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej, bieżącej konserwacji, wykonywaniem pomiarów ochronnych, usuwaniem usterek, obsługą systemu awaryjnego zasilania, instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w zakresie obsługi systemu elektrycznego w obiektach usytuowanych na terenie:

- Kompleksu wojskowego w Nowym Glinniku

Obiekty budowlane (budynki i budowle, kontener KSP) –102 szt.
w tym:

- stacja NN 0,4 kV  – 7 szt.

- sieci kablowe elektroenergetyczne –23 164 m.

- sieć kablowa oświetleniowa – 16 419 m.

- kabel światłowodowy – 10 020 m.

- kable sterownicze i sygnalizacji – 2520 m.

- latarnie oświetlenia zewnętrznego wraz ze złączami bezpiecznikowymi i oprawami oświetleniowymi – 336 szt.

- naświetlacze metalohalogenkowe oświetlenia noktowizyjnego wraz ze złączami bezpiecznikowymi i oprawami oświetleniowymi w ilości – 70 szt.

- lampy sodowe wraz ze złączami bezpiecznikowymi i oprawami oświetleniowymi w ilości – 148 szt.

- instalacja odgromowa –95 obiektów.

- instalacja odgromowa zbiorników MPS – 34 szt.

- Instalacja odgromowa wysoka PSŚB - kpl. 1

- agregaty prądotwórcze – 9 szt.

- studnie głębinowe – 3 szt.

- pomiary ochronne – 114 obiektów.

- pomiary rezystancji izolacji – 102 obiekty

- pole kontenerowe – kontenery mieszkalne 159 szt., kontenery sanitarne 13 szt., kontenery wartownicze  5 szt.

- Polowy Skład Środków Bojowych - kpl. 1

- Przepompownie wód deszczowych PD–1, PD-2  - kpl.  2

- Przepompownia wód deszczowych MPS szt. 1

INFORMACJE OGÓLNE

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem przystąpienia do realizacji zadania następujące dokumenty:

  - listę pracowników przewidzianych do wykonywania zamówienia(imię, nazwisko D.O. do wglądu na bramie),

  - wykaz pojazdów, sprzętu, narzędzi planowanych do obsługi kompleksu (marka, nr rejestracyjny, dane kierowcy-operatora)

- W celu realizacji zadania Wykonawca może poruszać się pojazdami po terenie kompleksu tylko po wyznaczonych drogach i miejscach pod warunkiem, że będzie respektował wszystkie znajdujące się stałe i tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia regulacyjne takie jak: przejazdy przez bramy z kontrolą zawartości materiałów, bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, itp. aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego oraz bezpieczeństwo obiektów jednostki wojskowej. Złamanie tych zasad będzie skutkować konsekwencjami karnymi.

- Usługa będzie wykonywana w dni robocze w godzinach 700 – 1500, a w szczególnych przypadkach np. Podczas usuwania usterek, awarii, zabezpieczenia zasilania awaryjnego, wyższych stanów gotowości wg potrzeb w celu pełnego zabezpieczenia funkcjonowania kompleksu

- Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca przed podjęciem czynności rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w zajmowanych pomieszczeniach i obiektach. Materiały konserwacyjne, montażowe łatwopalne, itp. będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane ewentualnym pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy,

- Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez ewentualny pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu materiałów niebezpiecznych, itp.,

- Podczas wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

- Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej,

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności terenów leśnych,

- Materiały eksploatacyjne do bieżącej konserwacji, napraw i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w obsługiwanym kompleksie zapewni Zamawiający z własnych zasobów magazynowych. W przypadku braku materiałów eksploatacyjnych do realizacji usługi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wycenę części.

KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Kod CPV: 50711000-2 –	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji w budynkach.

Kod CPV: 50711000-5 –	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji w budynkach.

Kod CPV: 71334000-8 –	Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne.

Kod CPV: 51112000-0 –	Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu E-E

Kod CPV: 45317000-2 –	Inne instalacje elektryczne

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, przepisami, rozporządzeniami, instrukcjami itp.

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca będzie realizował umowę pracownikami narodowości polskiej, zameldowanymi i zamieszkałymi na stałe w Polsce, niekaranymi prawomocnymi sądowymi wyrokami skazującymi.

- Czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonywać będzie  4 elektromonterów równocześnie z wykształceniem minimum zawodowym o profilu elektrycznym posiadających uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale co do zasady na jednej zmianie winien być co najmniej jeden pracownik z uprawnieniami „E” oraz pracownik z uprawnieniami „D” o zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń instalacji, sieci grupy 1 pkt.: 2, 4, 7, 10 wymienionych w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).

- Pracownicy musza znać techniczne zasady obsługi, konserwacji, remontu urządzeń elektroenergetycznych oraz przestrzegać przepisy bhp i ppoż. przy realizacji zadań,

- Wykonawca zabezpiecza i wyposaża na własny koszt pracowników w odpowiednie środki transportu osobowego i towarowego, narzędzia, przybory, urządzenia pomiarowe, wskazujące, itp. oraz ubrania i środki ochrony osobistej,

- Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia muszą posiadać na ubraniach znaki identyfikujące firmę.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego lub nieprawidłowego wpływu na jakość wykonywanych pomiarów i robót. Sprzęt należący do Wykonawcy winien znajdować się w dobrym stanie technicznym i posiadać badania techniczne.

DO ZADAŃ WYKONAWCY NALEŻY:

- Utrzymanie stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych wraz z urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i harmonogramem (załącznik nr 1 do Specyfikacji)

- Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania, rozliczenia i utylizacji materiałów pochodzących z prowadzonych robót (np. świetlówek, żarówek rtęciowych i innych, pojemników po farbach, smarach, odpadów PCV, opakowania itp.) zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca jest wytwórcą odpadu,

- Prowadzenie okresowych pomiarów oraz systematycznej konserwacji i napraw urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w obsługiwanym kompleksie poprzez:

  - usuwanie stwierdzonych usterek, wymianie zużytego osprzętu elektrycznego (wyłączników, przełączników, gniazd wtykowych jedno i trójfazowych, opraw oświetleniowych oświetlenia wewnętrznego i ulicznego, elektro zaczepów, itp.) źródeł światła (żarówki, rtęciówki, żarniki, diody, itp.) – wymiana winna być wykonywana wg ówczesnych technik i technologii z uwzględnieniem żywotności, bezpieczeństwa i oszczędności energii,

  - systematycznej i okresowej kontroli pracy silników elektrycznych oraz urządzeń zabezpieczających ich poprawną pracę a także urządzeń automatycznej regulacji blokad i alarmów przy windach, podnośnikach, wciągnikach pompach itp.,

  - okresowy przegląd osprzętu elektrycznego, oświetleniowego, wyłączników, przełączników oraz punktów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Sprawdzanie jeden raz w miesiącu działania wyłączników różnicowo-prądowych poprzez wciśnięcie przycisku „TEST” potwierdzonego wpisem do ewidencji przeglądów wyłączników,

  - okresowy (kwartalny) przegląd, konserwacja lub naprawa złączy kablowych w obiektach budowlanych ze sprawdzeniem temperatury złączy w czasie optymalnego rozbioru mocy wraz z opisem czynności i oceną końcową, dbanie o sprawność i czystość złączy kablowych,

  - wykonywanie pomiarów:

    - rezystancji izolacji przewodów WLZ, sieci kablowych i urządzeń elektroenergetycznych dla okresu pięcioletniego i okresu jednorocznego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków,

    - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej budynków, budowli, studni technologicznych (mps), oświetlenia zewnętrznego, w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków lub obowiązujących przepisów,

    - rezystancji uziemienia urządzenia piorunochronnego budynków, budowli, zbiorników paliwa (mps), studni technologicznych (mps), masztów odgromowych w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków lub obowiązujących przepisów,

    - wyłączników różnicowoprądowych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, zgodnie z obowiązującymi przepisami i czasookresami; Pomiary należy wykonać dla okresu rocznego i pięcioletniego. Zakończyć protokołem.

  - wykonywanie rewizji skróconej instalacji odgromowej w miesiącu kwietniu przed sezonem burzowym, usuwanie stwierdzonych usterek, konserwowanie styków uziomów, doprowadzenie instalacji do stanu sprawności technicznej, bieżące przeglądy po każdej burzy, huraganie i podobnym zjawisku atmosferycznym w celu stwierdzenia czy instalacja nie uległa uszkodzeniu, potwierdzenie wpisem wyników kontroli do kart rewizji instalacji odgromowej,

  - kontrolowanie eksploatowanych pomieszczeń pod kątem właściwego korzystania z urządzeń i instalacji elektrycznych. Pouczanie użytkowników o zasadach bezpiecznego i ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej a w razie rażących wykroczeń powiadamianie o tym Zamawiającego. Zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych przypadków kradzieży lub dewastacji urządzeń elektrycznych niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Potwierdzenie w Dzienniku Konserwatora wykonanych interwencji, informacji o uszkodzeniach, naprawach, wymianach, sprawdzeniach itp. z wpisem pozycji do książki pracy konserwatora z podpisem Wykonującego,

  - obowiązek uruchomienia, stacjonarnych agregatów prądotwórczych w dwutygodniowych odstępach czasowych, pod obciążeniem i bez obciążenia, pobieranie i uzupełnianie paliwa na podstawie Karty Pracy Sprzętu, wykonywanie czynności sprawdzających określonych w DTR i zawartych w książce eksploatacyjnej agregatu z opisem czasookresu pracy urządzeń pod obciążeń i rozliczeniem stanu paliwa oraz płynów eksploatacyjnych. Wykonawca do wykonania prób obciążeniowych zabezpieczy odpowiedni sprzęt (tj. „obciążnicę”)

  - w przypadku wystąpienia awarii w czasie wolnym od pracy, w godzinach 1500-700 dnia następnego, soboty, dni świąteczne, przybycie do Jednostki Wojskowej na wezwanie Oficera Dyżurnego lub Zamawiającego w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia w celu podjęcia doraźnych działań zabezpieczających instalację, urządzenia i systemu przed powstaniem strat w mieniu i zdrowiu ludzi,

  - w przypadku wystąpienia awarii wykraczających poza zakres umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu kosztorys usunięcia awarii niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych. Zamawiający zleci usunięcie awarii w odrębnym postępowaniu, tym samym zastrzega sobie prawo zlecenia prac innemu podmiotowi,

  - uzupełnienie i wymiana na bieżąco tablic ostrzegawczych na złączach kablowych, tablicach bezpiecznikowych, złączach instalacji odgromowych, słupach oświetleniowych, rozdzielniach wolnostojących i wbudowanych przeciwpożarowych wyłączników prądu,

  - aktualizację schematów ideowych w złączach kablowych ZK obiektów budowlanych, tablicach bezpiecznikowych, wew. liniach zasilających, rozdzielniach, itp.,

  - systematyczna wymiana wraz z dostosowaniem do obowiązujących norm i przepisów BHP instalacji elektrycznej eksploatowanych opraw jarzeniowych, żarowych itp. oświetlenia wewnętrznego, wyposażonych w energochłonne źródła światła na energooszczędne przy zachowaniu właściwych parametrów oświetlenia z przystosowaniem do źródeł światła typu LED. Po wykonanych pracach należy sporządzić protokół z pomiaru natężenia oświetlenia,

  - przeglądy stanu technicznego oświetlenia ulicznego, odnawianie powłok malarskich, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów z opisem stanu i przedstawieniem opinii technicznej przed okresem zimowym.

  - comiesięczne odczyty liczników energii elektrycznej, oraz całkowitej wg wzorów podanych przez Zamawiającego z udziałem pracowników ZE,

  - przeprowadzać przeglądy robocze w obiektach, zwracając uwagę na sprawność bezpieczników, plombowanie skrzynek bezpiecznikowych, zabezpieczenie urządzeń przed pożarem. W przypadku stwierdzenia odstępstw przywrócenie do poprawnego stanu potwierdzone wpisem do książki Konserwatora i pouczenie Użytkownika.

  - wykonywanie innych prac wcześniej nie opisanych ale wiążących się z obsługą elektryczną stosownie do poleceń Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury, jeżeli nie są sprzeczne z zawartą umową,

  - przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych i tajemnicy określonej w odrębnych przepisach

  - rozliczenie wbudowanych materiałów będzie następowało w okresach miesięcznych jako załącznik do protokołu odbioru wykonanej usługi.

  - czynny udział w przeglądach, kontrolach, odbiorach, nadzorach, spotkaniach roboczych zewnętrznych i wewnętrznych instytucji w zakresie bieżącego stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych wraz z urządzeniami, modernizacji, przebudowy, remontu itp. Sporządzanie kosztorysów do zaleceń wydanych przez ww. instytucje.

  - zapewnienie obsługi ciągłości zasilania w energię elektryczną oświetlenia CPPS zlokalizowanego w kompleksie (pełne bezpieczeństwo obsługi otoczenia, techniczne i organizacyjne możliwości likwidacji awarii w tym w szczególności awarii powodujących zakłócenia pracy CPPS)

  - pracownicy firmy wykonującej zakres Umowy zobowiązani są do udziału w przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie czynności dozwolonych i niedozwolonych podczas przebywania na kompleksie.

  - Podłączenie zasilania stacjonarnego lub z agregatów prądotwórczych oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w kontenerach mieszkalnych (20 szt. ) , w kontenerach sanitarnych (2 szt.) w kompleksie wojskowym Nowy Glinnik.

SPOSÓB ROZLICZANIA USŁUGI

- Odbioru usługi dokonuje wskazany w Umowie przedstawiciel Zamawiającego,

- Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

  - rozliczenie wbudowanych materiałów w okresach miesięcznych jako załącznik do Protokołu Odbioru wykonanej usługi,

  - Protokoły odbioru robót zanikających, jeśli takowe wystąpiły,

  - Rozliczenie materiałów z demontażu, utylizacji odpadów, rozliczeń zużytych mediów, itp.,

  - Protokoły z pomiarów instalacji odgromowej, obwodów instalacji elektrycznych,

  - oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z STWiOR branży elektrycznej oraz ze sztuką konserwacji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrotechnicznych występujących w kompleksie i objętych Umową,

- Zamawiający może odmówić przystąpienia do obioru jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie wykonał robót przewidzianych w Umowie na świadczenie usług lub przedstawione dokumenty są niekompletne lub wadliwe

- Komisja odbierająca Usługę dokona jej oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności ze standardami prowadzenia konserwacji i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrotechnicznych,

- dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest Protokół Odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego,

- wady stwierdzone przy odbiorze usługi muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za nieterminowe wykonanie zadania Zamawiający może naliczyć kary umowne.

DO REALIZACJI CAŁOŚCI USŁUGI TZN. OBSŁUGI SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO I OBSŁUGI KOPLEKSU W NOWYM GLINNIKU POD WZGLĘDEM ELEKTRYCZNYM JEST NIEZBĘDNYCH BEZWZGLĘDNIE CODZIENNIE 4 (CZTRECH ) PRTACOWNIKÓW Z UPRAWNIENIAMI JAK W TREŚCI SPECYFIKACJI.

HARMONOGRAM PRAC

- Czynności codzienne

  - Wzrokowy przegląd pomieszczeń, szyn, widocznych połączeń kablowych i urządzeń stacji NN.

  - Wzrokowy przegląd pomieszczenia oraz agregatu prądotwórczego,

  - Wzrokowy przegląd UPS-ów oraz baterii akumulatorów,

  - Odczyty wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,

  - Sprawdzenie stanu sprawności źródeł oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

  - Sprawdzenie stanu czystości opraw i źródeł światła

  - Mycie zabrudzonych opraw, wymiana zużytych żarówek i świetlówek, wymiana stateczników, kondensatorów, zasilaczy itp.

  - Kontrola pracy punktów oświetlenia ewakuacyjnego,

  - Sprawdzenie stanu napisów informacyjnych, ostrzegawczych oraz oznaczeń,

  - Wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych na podstawie wpisów do Dziennika Uszkodzeń i Napraw oraz przeprowadzanie bieżących czynności eksploatacyjnych jak np. załączanie zabezpieczeń, wymiana bezpieczników topikowych, układanie przewodów elektrycznych i montaż nowych gniazd, likwidacja awarii i zakłóceń itp.

- Czynności cotygodniowe

  - Wzrokowy przegląd rozdzielnic piętrowych, kontrola temperatury zabezpieczeń.

  - Utrzymanie czystości w złączach kablowych i skrzynkach rozdzielczych.

- Czynności codwutygodniowe

  - Kontrolne uruchamianie agregatu prądotwórczego bez obciążenia, uzupełnianie stanu paliwa,

  - Testowanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych.

- Czynności comiesięczne

  - Termowizja rozdzielni NN,

  - Kontrolne uruchamianie agregatu prądotwórczego, w razie konieczności uzupełnianie paliwa.

  - Testowanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych.

  - Wzrokowe oględziny instalacji odgromowych, wymiana uszkodzonych elementów, naprawy mechaniczne.

  - Odczyty liczników pomiarowych.

- Czynności comiesięczne

  - Kontrolne uruchamianie agregatu prądotwórczego pod obciążeniem, uzupełnianie stanu paliwa,

- Raz w roku

  - Przegląd rozdzielni NN.

  - Na przełomie marca i kwietnia wykonanie pomiarów rezystancji odgromowej (rewizja skrócona)

- Czynności wykonywane w trakcie trwania umowy

  - Zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez organy uprawnione do kontroli,

  - Przeprowadzenie czynności związanych z eksploatacja stacji NN

    - wymiana uszkodzonych bezpieczników mocy,

    - likwidowanie zakłóceń i awarii, wykonywanie koniecznych napraw,

    - utrzymywanie czystości w pomieszczeniach rozdzielni

  - Utrzymywanie czystości w pomieszczeniu z agregatem prądotwórczym

  - Powiadamianie o nieprawidłowym funkcjonowaniu instalacji i urządzeń elektrycznych

  - Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji przewodów WLZ, sieci kablowych i urządzeń elektroenergetycznych dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków.

  - Wykonywanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków.

  - Wykonywanie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych, elektronarzędzie, sprzętu AGD, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej

Wykaz budynków w których została wymieniona instalacja elektryczna

Kompleks Nowy Glinnik

| Lp. | Miejscowość kompleks | Nr budynku | Instalacja elektryczna wymieniona | Instalacja elektryczna na gwarancji w okresie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Nowy Glinnik | 6 a | Tak |  |  |
| 2 |  | 6 b | Tak |  |  |
| 3 |  | 6 c | Tak |  |  |
| 4 |  | 7 | Tak |  |  |
| 5 |  | 20 | Tak |  |  |
| 6 |  | 21 | Tak |  |  |
| 7 |  | 25 | Tak |  |  |
| 8 |  | 36 | Tak |  |  |
| 9 |  | 37 | Tak |  |  |
| 10 |  | 44 | Tak |  |  |
| 11 |  | 45 | Tak |  |  |
| 12 |  | 50 | Tak |  |  |
| 13 |  | 51 | Tak | 30.11.2020 – 29.11.2025 |  |
| 14 |  | 56 | Tak |  |  |
| 15 |  | 61 parter | Tak | 18.12.2020 – 17.12.2025 |  |
|  |  | 61 I, II p. | Tak |  |  |
| 16 |  | 63 | Tak |  |  |
| 17 |  | 69 | Tak |  |  |
| 18 |  | 72 | Tak |  |  |
| 19 |  | 73 | Tak |  |  |
| 20 |  | 74 | Tak |  |  |
| 21 |  | 76 | Tak |  |  |
| 22 |  | 78 | Tak |  |  |
| 23 |  | 89 | Tak |  |  |
| 24 |  | 94 | Tak |  |  |
| 25 |  | 106 | Tak |  |  |
| 26 |  | 109 | Tak |  |  |
| 27 |  | 110 | Tak |  |  |
| 28 |  | 111 | Tak |  |  |
| 29 |  | 119 | Tak | 30.11.2020 – 29.11.2025 |  |
| 30 |  | 129 | Tak | 20.09.2024 – 19.09.2029 |  |
| 31 |  | 133 | Tak |  |  |
| 32 |  | 134 | Tak |  |  |
| 33 | Nowy Glinnik | 226 | Tak |  |  |
| 34 |  | 244 | Tak |  |  |
| 35 |  | 248 | Tak |  |  |
| 36 |  | 253 | Tak |  |  |
| 37 |  | 256 | Tak |  |  |
| 38 |  | 257 | Tak |  |  |
| 39 |  | 258 | Tak |  |  |
| 40 |  | 263 | Tak |  |  |
| 41 |  | 264 | Tak |  |  |
| 42 |  | 266 | Tak |  |  |
| 43 |  | 265 | Tak |  |  |
| 44 |  | 267 | Tak |  |  |
| 45 |  | 268 | Tak | 26.11.2019 - 26.11.2026 |  |
| 46 |  | 269 | Tak | 26.11.2019 - 26.11.2026 |  |
| 47 |  | 270 | Tak | 26.11.2019 - 26.11.2026 |  |
| 48 |  | 271 | Tak | 26.11.2019 - 26.11.2026 |  |
| 49 |  | 272 | Tak | 26.11.2019 - 26.11.2026 |  |
| 50 |  | 273 | Tak | 26.11.2019 - 26.11.2026 |  |
| 51 |  | 274 | Tak | 26.11.2019 - 26.11.2026 |  |
| 52 |  | 277 | Tak | 31.03.2023 – 30.03.2028 |  |
| 53 |  | PSŚB | Tak | 31.03.2023 – 30.03.2028 |  |
| 54 |  | Przepom- owniaPD1 | Tak | 02.12.2023 – 01.12.2028 |  |
| 55 |  | Przepom- owniaPD2 | Tak | 02.12.2023 – 01.12.2028 |  |
| 56 |  | Przepom- wnia wód MPS | Tak | 02.12.2023 – 01.12.2028 |  |

Wykaz budynków w których nie została wymieniona instalacja elektryczna

Kompleks Nowy Glinnik

| Lp. | Miejscowość kompleks | Nr budynku | Instalacja elektryczna nie wymieniona | Przeznaczenie budynku | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Nowy Glinnik | 2 | Nie | Garaż |  |
| 2 |  | 8 | Nie | Wiata |  |
| 3 |  | 16 | Nie | Magazyn |  |
| 4 |  | 22 | Nie | Magazyn |  |
| 5 |  | 23 | Nie | Magazyn |  |
| 6 |  | 28 | Nie | Straż |  |
| 7 |  | 38 | Nie | Warsztat |  |
| 8 |  | 39 | Nie | Koszarowy |  |
| 9 |  | 40 | Nie | Biurowy |  |
| 10 |  | 70 | Nie | Garaż |  |
| 11 |  | 71 | Nie | Warsztat |  |
| 12 |  | 90 | Nie | Wartownia |  |
| 13 |  | 93 | Nie | Garaż |  |
| 14 |  | 97 | Nie | Wiata |  |
| 15 16 |  | 98 | Nie | Wiata |  |
|  |  | 102 | Nie | Koszarowy |  |
| 17 |  | 104 | Nie | Biurowy |  |
| 18 |  | 107 | Nie | Magazyn |  |
| 19 |  | 108 | Nie | Magazyn |  |
| 20 |  | 112 | Nie | Garaż |  |
| 21 |  | 113 | Nie | Socjalny |  |
| 23 |  | 120 | Nie | Garaż |  |
| 24 |  | 121 | Nie | Biurowy |  |
| 25 |  | 122 | Nie | Magazyn |  |
| 26 |  | 123 | Nie | Wiata |  |
| 27 |  | 126 | Nie | Magazyn |  |
| 28 |  | 128 | Nie | Magazyn |  |
| 29 |  | 130 | Nie | Magazyn |  |
| 30 |  | 227 | Nie | Garaż |  |
| 31 |  | 229 | Nie | Biurowy |  |
| 32 |  | 230 | Nie | Magazyn |  |
| 33 |  | 231 | Nie | Magazyn |  |
| 34 |  | 232 | Nie | Magazyn |  |
| 35 |  | 238 | Nie | Socjalno-wypoczynkowy |  |
| 36 | Nowy Glinnik | 242 | Nie | Wiata |  |
| 37 |  | 243 | Nie | Wartownia |  |
| 38 |  | 246 | Nie | Magazyn |  |