Załącznik nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NA OBSŁUGĘ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

LOKALIZACJA:

- Kompleks nr 6029
95-043 Leźnica Wielka

ZAMAWIAJĄCY:

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
95-100 Zgierz

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej, bieżącej konserwacji, wykonywaniem pomiarów ochronnych, usuwaniem awarii, obsługą systemu awaryjnego zasilania, instalacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach usytuowanym na terenie:

- Kompleksu wojskowego 6029 w Leźnicy Wielkiej

  - podstacje niskiego napięcia – 6 szt. nie będące na gwarancji

  - podstacja średniego napięcia – 1szt. nie będąca na gwarancji

  - agregat prądotwórczy – 7 szt. Nie będące na gwarancji

  - agregat prądotwórczy – 2 szt. nie będące na gwarancji

  - instalacja zraszaczowa  P-Poż z pompownią na bazie MPS

ZAKRES OBSŁUGI OBEJMUJE

- Zapewnienie obsługi ciągłości zasilania w energię elektryczną obiektów zlokalizowanych w kompleksach wojskowych 6029;

- Obsługa stacji NN w sposób zapewniający:

- pełne bezpieczeństwo obsługi i otoczenia,

- zdolność do przetwarzania i rozdziału energii w sposób ciągły i niezawodny,

- likwidacje awarii w tym w szczególności awarii powodujących zakłócenia w dostarczaniu energii do odbiorców,

- zachowanie wymogów jakościowych energii,

- nieprzekraczanie parametrów granicznych stacji w tym poszczególnych jej urządzeń zgodnie z instrukcją,

- estetykę wnętrza i części zewnętrznej stacji oraz otoczenia bezpośredniego stacji – informowanie o powstałych usterkach obiektów i urządzeń objętych gwarancją,

- utrzymanie gwarancji obiektów i urządzeń, realizowanie zadań zgodnie z instrukcją użytkowania obiektów i urządzeń,

- Obsługa stacji SN w sposób zapewniający:

- pełne bezpieczeństwo obsługi i otoczenia,

- zdolność do przetwarzania i rozdziału energii w sposób ciągły i niezawodny,

- techniczne i organizacyjne możliwości likwidacji awarii w tym w szczególności awarii powodujących zakłócenia w dostarczaniu energii do odbiorców,

- zachowanie wymogów jakościowych energii,

- nieprzekraczanie parametrów granicznych stacji w tym poszczególnych jej urządzeń zgodnie z instrukcją,

- estetykę wnętrza i części zewnętrznej stacji oraz otoczenia bezpośredniego stacji;

- utrzymanie gwarancji obiektów i urządzeń, realizowanie zadań zgodnie z instrukcją użytkowania obiektów i urządzeń;

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektów Zamawiającego przed powstaniem szkód,

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i technologicznymi;

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia obsługi systemu elektroenergetycznego w zakresie: oględzin, odczytów eksploatacyjnych w stacjach transformatorowych, sporządzania kart obsługi stacji;

- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania właściwych podstacji w b. 124 tj.:

- raz w tygodniu kontrola stanu złącz transformatorów kamerą termowizyjną, sprawdzenie działania wentylatora chłodzącego pomieszczenie trafostacji oraz sprawdzenie natężenie prądów międzyfazowych,

- raz w miesiącu sprawdzenie zabezpieczeń na szafach bezpiecznikowych oraz stanu przyłączy agregatów chłodniczych,

- raz w roku pomiar rezystancji izolacji transformatorów oraz konserwacja złączy transformatora.

Wszystkie powyższe czynności należy potwierdzić wpisami w kartach obsługi podstacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do obsługi agregatów prądotwórczych zgodnie z DTR urządzenia, uruchamiania agregatów raz na 2 tygodnie bez obciążenia na 30 min oraz raz na 3 miesiące pod obciążeniem 30%, Wykonawca do wykonywania prób obciążeniowych zabezpieczy odpowiedni sprzęt (tj. „obciążnicę”).

- Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z DTR do uzupełniania paliwa w agregatach prądotwórczych do pełnej pojemności zbiornika na paliwo każdorazowo, gdy poziom paliwa w zbiorniku będzie mniejszy niż 50% pojemności. Sprzęt do uzupełniania paliwa (cysterna wraz z funkcją odsysania) w agregatach prądotwórczych zabezpiecza Wykonawca.

- W ramach wykonywania obsługi Wykonawca w szczególności sprawdzać będzie:

  - wskazania przyrządów pomiarowych,

  - zgodność układu połączeń stacji,

  - działanie zastosowanych zabezpieczeń,

  - mocowanie wszystkich połączeń,

  - gotowość ruchową układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji,

  - stan wentylacji i chłodzenia urządzeń,

  - stan przewodów i ich osprzętu oraz ochrony przeciwporażeniowej,

  - kompletność przekazanej dokumentacji technicznej i stan sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego,

  - stan zewnętrzny i wewnętrzny budynku, drzwi, okien, pomieszczeń, zamknięć, kanałów, konstrukcji wsporczych, oraz otoczenia stacji jak również możliwości dojazdu do stacji,

  - stanu poziomu płynów eksploatacyjnych, oleju napędowego, stanu filtrów zgodnie z „Programem pracy” opracowanym i dostarczonym przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania bieżących zapisów w książce obsługi stacji (wzór dostarczy Zamawiający);

- Wykonawca będzie realizował obsługę zgodnie z instrukcją użytkowania obiektu oraz kartą gwarancyjną producenta;

- Czynności związane z obsługą systemu elektroenergetycznego wykonywać będzie co najmniej 4 elektromonterów do tego zadania z wykształceniem minimum zawodowym o profilu elektrycznymi posiadających uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale co do zasady na jednej zmianie trzech pracowników z uprawnieniami „E” oraz pracownik z uprawnieniami „D”. Prace szczególnie niebezpieczne należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP i obowiązującymi przepisami

- Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usługi zapewni przeszkolenie osób wykonujących usługę przez Generalnego Wykonawcę Systemu Elektroenergetycznego – koszty szkolenia ponosi Wykonawca.

- Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia muszą posiadać na ubraniach lub odzieży ochronnej znaki identyfikujące firmę.

- Zamawiający ma obowiązek dokonać sprawdzenia czy wszystkie osoby,  posiadają wymagane świadectwa kwalifikacji energetycznych. W przypadku nie posiadania należy odsunąć od wykonywania czynności związanych 
z eksploatacją urządzeń energetycznych.

- Osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych lub posiadające świadectwa w niepełnym wymaganym zakresie należy skierować na egzamin na koszt Wykonawcy w celu potwierdzenia kwalifikacji i uzyskania świadectw kwalifikacyjnych do pełnego wymaganego zakresu.

- Realizacja usługi przez Wykonawcę odbywać się powinna w oparciu 
o dokumentację z zakresu BHP przy urządzeniach energetycznych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych §  4 oraz  §  33 tj.:

- „lnstrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych” dla wszystkich użytkowanych urządzeń lub grup urządzeń;

- „Szczegółowy wykaz prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego”;

- „lnstrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych”.

Przedmiotowe instrukcje oraz wykaz prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NA OBSŁUGĘ KOMPLEKSÓW POD WZGLĘDEM ELEKTRYCZNYM

LOKALIZACJA:

- Kompleks wojskowy 6029
95-043 Leźnica Wielka

- Kompleks wojskowy 3956
95-043 Leźnica Wielka Osiedle

ZAMAWIAJĄCY:

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
95-100 Zgierz

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej, bieżącej konserwacji wykonywaniem pomiarów ochronnych, usuwaniem usterek, obsługą systemu awaryjnego zasilania, instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach usytuowanych na terenie:

- Kompleksu wojskowego Leźnica Wielka, K-6029

Obiekty budowlane (budynki i budowle) – 113 szt.
w tym:

- podstacje niskiego napięcia – 6 szt. nie będące na gwarancji

- podstacja średniego napięcia – 1szt. nie będąca na gwarancji

- agregat prądotwórczy – 7 szt. nie będące na gwarancji

- agregat prądotwórczy – 2 szt. nie będące na gwarancji

- sieci kablowe elektroenergetyczne – 30 km

- sieć kablowa oświetleniowa  – 10 km

- słupy oświetlenia zewnętrznego wraz ze złączami bezpiecznikowymi  – 185 szt.

- oprawy oświetlenia zewnętrznego – 203 szt.

- elementy infrastruktury szkoleniowej - strzelnica garnizonowa

- pole kontenerowe – kontenery mieszkalne 47 szt., kontenery sanitarne 4 szt.

- pole kontenerowe DZSW – kontenery mieszkalne 35 szt., kontenery sanitarne 5 szt.

- Kompleksu wojskowego Leźnica Wielka Osiedle, K-3956

Obiekty budowlane (budynki) – 1 szt.

INFORMACJE OGÓLNE

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem przystąpienia do realizacji zadania następujące dokumenty:

  - listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany),

  - wykaz pojazdów, sprzętu, zasadniczych narzędzi planowanych do obsługi kompleksu (marka, nr rejestracyjny, dane kierowcy – operatora).

- W celu realizacji zadania Wykonawca może poruszać się pojazdami po terenach jednostek tylko po wyznaczonych trasach i miejscach pod warunkiem, że będzie respektował wszystkie znajdujące się stałe i tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia regulacyjne takie jak: przejazdy przez bramy z kontrolą zawartości materiałowych, bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, itp. aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego oraz bezpieczeństwo obiektów jednostek wojskowych. Złamanie tych zasad będzie skutkować konsekwencjami karnymi.

- Usługa będzie wykonywana w dni robocze w godzinach 700 – 1500 a w szczególnych przypadkach np. usuwanie usterek, zabezpieczenie zasilania awaryjnego, wyższych stanów gotowości itp. wg potrzeb w pełnym zabezpieczeniu funkcjonalnym Kompleksów.

- Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca przed podjęciem czynności rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w zajmowanych pomieszczeniach lub obiektach. Materiały konserwacyjne, montażowe itp. łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane ewentualnym pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez ewentualny pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu materiałów niebezpiecznych itp.

- Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w szczególności terenów leśnych.

- Materiały eksploatacyjne do bieżącej konserwacji, napraw i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych  w  obsługiwanych  kompleksach zapewni Zamawiający z własnych zasobów magazynowych.  W przypadku braku materiałów eksploatacyjnych do realizacji usługi Wykonawca przedłoży Zmawiającemu wycenę części.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Kod CPV: 50711000-2 –	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji w budynkach.

Kod CPV: 50711000-5 –	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji w budynkach.

Kod CPV: 71334000-8 –	Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne.

Kod CPV: 51112000-0 –	Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu E-E

Kod CPV: 45317000-2 –	Inne instalacje elektryczne

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, przepisami, rozporządzeniami, instrukcjami itp.

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca będzie realizował obsługę pracownikami, narodowości polskiej, zameldowanymi i zamieszkałymi na stałe w Polsce, niekaranymi prawomocnymi sądowymi wyrokami skazującymi.

- Czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonywać będzie co najmniej 2 elektromonterów do tego zadania z równocześnie wykształceniem minimum zawodowym o profilu elektrycznym posiadających uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami: pracownik z uprawnieniami „E” oraz pracownik z uprawnieniami „D” o zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń instalacji, sieci grupy 1 pkt.: 2, 3, 4, 7, 10 wymienionych w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).

- Pracownicy muszą znać techniczne zasady obsługi, konserwacji remontu urządzeń elektroenergetycznych oraz przestrzegać przepisy bhp i ppoż. przy realizacji zadań.

- Wykonawca zabezpiecza i wyposaża na swój koszt pracowników w odpowiednie środki transportu osobowego i towarowego, zaplecze socjalno – sanitarne, narzędzia, przybory, urządzenia pomiarowe, wskazujące itp. oraz ubrania i środki ochrony osobistej gwarantującej bezpieczeństwo osobiste i wykonywanych robót.

- Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia  muszą posiadać na ubraniach znaki identyfikujące firmę.

DO ZADAŃ WYKONAWCY NALEŻY:

- utrzymanie stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych wraz z urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami i harmonogramem ( załącznik nr 1 do Specyfikacji).

- Wykonawca jest zobowiązany do ewidencjonowania, rozliczanie i utylizacji materiałów pochodzących z prowadzonych robót (np. świetlówki, żarówki rtęciowe, i inne, pojemniki po farbach, smarach, odpady PCV, opakowania itp.), zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca jest wytwórcą odpadów.

- Prowadzenie okresowych pomiarów oraz systematycznej konserwacji i napraw urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w obsługiwanych kompleksach poprzez:

- usuwania stwierdzonych usterek, wymianie zużytego osprzętu elektrycznego (wyłączników, przełączników, gniazd wtykowych jedno i trójfazowych, opraw oświetleniowych oświetlenia wewnętrznego i ulicznego, elektro zaczepów, itp.) źródeł światła ( żarówki, rtęciówki, żarniki, diody itp.) – wymiana winna być wykonywana wg ówczesnych technik i technologii z uwzględnieniem żywotności, bezpieczeństwa i oszczędności energii,

- systematycznej i okresowej kontroli pracy silników elektrycznych oraz urządzeń zabezpieczających ich poprawną pracę, a także urządzeń automatycznej regulacji blokad i alarmów przy windach, podnośnikach, wciągnikach, pompach itp.

- okresowy przegląd osprzętu elektrycznego, oświetleniowego, wyłączników, przełączników, oraz punktów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Sprawdzenie jeden raz w miesiącu działania wyłączników różnicowo – prądowych poprzez wciśnięcie przycisku „TEST” potwierdzonego wpisem do ewidencji przeglądów wyłączników,

- okresowy (kwartalny) przegląd, konserwacja lub naprawa złączy kablowych  na obiektach budowlanych ze sprawdzeniem temperatury złącz w czasie optymalnego rozbioru mocy wraz opisem czynności i oceną końcową, dbanie o sprawność i czystość złączy kablowych,

- wykonywanie pomiarów:

- rezystancji izolacji przewodów WLZ, sieci kablowych i urządzeń elektroenergetycznych dla okresu pięcioletniego i okresu jednorocznego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków, pomiary wyłączników różnicowoprądowych, sprzętu AGD, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - rezystancji izolacji przewodów agregatów prądotwórczych raz w roku

  - pomiary przeciwporażeniowe agregatów prądotwórczych raz w roku

  - pomiar rezystancji izolacji uzwojeń generatorów prądotwórczych raz w roku

  - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej budynków, budowli, studni technologicznych (mps), oświetlenia zewnętrznego, w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków lub obowiązujących przepisów,

  - rezystancji uziemienia urządzenia piorunochronnego budynków, budowli, zbiorników paliwa (mps), studni technologicznych (mps), masztów odgromowych w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków lub obowiązujących przepisów,

  - wyłączników różnicowoprądowych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, zgodnie z obowiązującymi przepisami i czasookresami; Pomiary należy wykonać dla okresu rocznego i pięcioletniego. Zakończyć protokołem.

- wykonanie rewizji skróconych instalacji odgromowych w miesiącu kwietniu przed sezonem burzowym, usuwanie  stwierdzonych usterek, konserwowanie styków uziomów, doprowadzenie instalacji do stanu sprawności technicznej, bieżące przeglądy po każdej burzy huraganie i podobnym zjawiskom atmosferycznym w celu stwierdzenia czy instalacje nie uległy uszkodzeniu mechanicznemu potwierdzone wpisaniem wyników kontroli do kart  rewizji instalacji odgromowej,

- kontrolowanie eksploatowanych pomieszczeń pod kątem właściwego korzystania z urządzeń i instalacji elektrycznych. Pouczanie użytkowników o zasadach bezpiecznego i ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej a w razie rażących wykroczeń powiadamianie o tym Zamawiającego. Zgłaszanie Zamawiającemu o stwierdzonych przypadkach dewastacji lub kradzieży urządzeń elektrycznych niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Potwierdzanie w Dzienniku Konserwatora wykonanych interwencji, informacji o uszkodzeniach, naprawach, wymianach, sprawdzeniach itp. z wpisem pozycji do książki pracy konserwatora z podpisem wykonującego,

- ręczne załączanie agregatów prądotwórczych jako awaryjnego źródła zasilania kompleksu na wypadek długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci zasilania podstawowego. Na wezwanie Zamawiającego, elektrycy obsługujący agregaty zobowiązani są do uruchomienia stosownego agregatu prądotwórczego w ciągu 2 godzin w okresie letnim i 1 godziny w okresie zimowym od chwili powiadomienia (w uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić krótsze okresy od wezwania do przybycia),

- w przypadku wystąpienia awarii w czasie wolnym od pracy (godziny popołudniowe 15030-7030, nocne, wolne soboty, dni świąteczne) przybycie do Jednostki Wojskowej na wezwanie Zamawiającego lub oficera dyżurnego w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia w celu podjęcia doraźnych działań zabezpieczających instalację, urządzenia i systemy przed powstaniem strat w mieniu i zdrowiu ludzi.

- w przypadku wystąpienia awarii wykraczających poza zakres umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu kosztorys usunięcia awarii, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych. Zamawiający zleci usunięcie awarii odrębnym postępowaniem, tym samym zastrzega sobie prawo zlecenia innemu podmiotowi.

- uzupełnianie i wymiana na bieżąco tablic ostrzegawczych na złączach kablowych, tablicach bezpiecznikowych, złączach instalacji odgromowych, słupach oświetleniowych, rozdzielniach wolnostojących i wbudowanych, przeciwpożarowych wyłącznikach prądu itp.

- aktualizację schematów ideowych w złączach kablowych ZK obiektów budowlanych, tablicach bezpiecznikowych, wewnętrznych liniach zasilających, rozdzielniach itp.

- systematyczna wymiana wraz z dostosowaniem do obowiązujących norm i przepisów BHP instalacji elektrycznej eksploatowanych opraw jarzeniowych, żarowych itp. oświetlenia wewnętrznego, wyposażonych w energochłonne źródła światła na energooszczędne przy zachowaniu właściwych parametrów oświetlenia z przystosowaniem np. do źródeł światła typu LED. Po wykonanych pracach należy sporządzić protokół z pomiaru natężenia oświetlenia.

- przeglądy stanu technicznego oświetlenia ulicznego, odnawianie powłok malarskich, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów z opisem stanu i przedstawieniem opinii technicznej przed okresem zimowym,

- comiesięczne odczyty liczników energii czynnej, oraz całkowitej wg wzorów podanych przez Zamawiającego, również z udziałem pracowników Zakładu Energetycznego,

- przeprowadzać przeglądy robocze w obiektach, zwracając uwagę na sprawność bezpieczników, plombowanie skrzynek bezpiecznikowych, zabezpieczenie urządzeń przed pożarem. W przypadku stwierdzenia odstępstw przywrócenie do poprawnego stanu potwierdzone wpisem do książki Konserwatora i pouczenie Użytkownika.

- wykonywanie innych prac wcześniej nie opisanych ale wiążących się z obsługą elektryczną stosownie do poleceń Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury, jeżeli nie są sprzeczne z zawartą umową,

- przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych i tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

- rozliczenie wbudowanych materiałów będzie następowało w okresach miesięcznych jako załącznik do Protokołu Odbioru wykonanej usługi,

- opracowanie i uzgodnienie Instrukcji Współpracy Ruchowej dot. wyłączenia i załączenia stacji SN w okresie przeprowadzania przeglądów i konserwacji.

- konserwacja serwisowa, przegląd transformatora zgodnie z DTR lub instrukcją obsługi urządzenia poprzez oczyszczenie uzwojeń za pomocą strumieni suchego sprężonego powietrza i suchych szmatek, umycie obudowy, szyn i złącz śrubowych benzyną ekstrakcyjną, oczyszczenie kanałów chłodzących i wentylacyjnych, sprawdzenie styków połączeń oraz zacisków zaczepów regulacji napięcia i docisku, sprawdzenie zabezpieczeń przed przeciążeniem i zwarciem oraz kontrola wyzwalacza wyłącznika automatycznego, wykonanie pomiarów transformatora, sprawdzenie, konserwacja i naprawa odłączników i wyłączników SN i NN.

- konserwacja serwisowa, przegląd rozdzielnicy średniego napięcia zgodnie z DTR lub instrukcją obsługi urządzenia przez pomiary i próby eksploatacyjne, sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, automatyki, telemechaniki i sygnalizacji, sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego, sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych, sprawdzenie stanu osłon, blokad i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów w rozdzielni SN i NN.

- czynny udział w przeglądach, kontrolach, odbiorach , nadzorach, spotkaniach roboczych zewnętrznych i wewnętrznych instytucji w zakresie bieżącego stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych wraz z urządzeniami , modernizacji, przebudowy, remontu itp. Sporządzanie kosztorysów naprawy do zaleceń wydanych przez ww. instytucje.

- pracownicy firmy wykonującej zakres Umowy zobowiązani są do udziału w przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

- Podłączenie zasilania stacjonarnego lub z agregatów prądotwórczych oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
w kontenerach mieszkalnych (13 szt. ) , w kontenerach sanitarnych 
(1szt.) w kompleksie wojskowym Leźnicy Wielkiej.

SPOSÓB ROZLICZANIA USŁUGI

- Odbioru usługi dokonuje przedstawiciel Zamawiającego

- Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- rozliczenie wbudowanych materiałów będzie następowało w okresach miesięcznych jako załącznik do protokołu odbioru wykonanej usługi

- protokoły odbioru robót zanikających, jeżeli takowe występowały,

- rozliczenie materiałów z demontażu, utylizacji odpadów, rozliczeń zużytych mediów itp.

- protokoły z odpowiednich pomiarów instalacji odgromowej, obwodów instalacji elektrycznych,

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z STWiORB branży elektrotechnicznej oraz ze sztuką konserwacji i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń  elektrotechnicznych występujących w/w kompleksach objętych Umową,

- Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie wykonał robót przewidzianych w Umowie na świadczenie usług lub przedstawione dokumenty, są niekompletne lub wadliwe,

- komisja odbierająca usługi, dokona ich oceny: ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności ze standardami prowadzenia konserwacji i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrotechnicznych,

- dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest Protokół Odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego,

- wady stwierdzone przy odbiorze usługi muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za nieterminowe wykonanie zadania Zamawiający może naliczyć kary umowne.

HARMONOGRAM PRAC

- Czynności codzienne

  - Wzrokowy przegląd pomieszczeń, szyn, widocznych połączeń kablowych i urządzeń stacji NN i SN.

  - Wzrokowy przegląd pomieszczenia oraz agregatu prądotwórczego,

  - Wzrokowy przegląd UPS-ów oraz baterii akumulatorów,

  - Odczyty wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,

  - Sprawdzenie stanu sprawności źródeł oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

  - Sprawdzenie stanu czystości opraw i źródeł światła

  - Mycie zabrudzonych opraw, wymiana zużytych żarówek i świetlówek, wymiana stateczników, kondensatorów, zasilaczy itp.

  - Kontrola pracy punktów oświetlenia ewakuacyjnego,

  - Sprawdzenie stanu napisów informacyjnych, ostrzegawczych oraz oznaczeń,

  - Wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych na podstawie wpisów do Dziennika Uszkodzeń i Napraw oraz przeprowadzanie bieżących czynności eksploatacyjnych jak np. załączanie zabezpieczeń, wymiana bezpieczników topikowych, układanie przewodów elektrycznych i montaż nowych gniazd, likwidacja awarii i zakłóceń itp.

- Czynności cotygodniowe

  - Termowizja złącz transformatorów podstacji, sprawdzenie działania wentylatora chłodzącego pomieszczenie oraz sprawdzenie natężenia prądów międzyfazowych właściwych podstacji w budynku 124.

  - Wzrokowy przegląd rozdzielnic piętrowych, kontrola temperatury zabezpieczeń.

  - Utrzymanie czystości w złączach kablowych i skrzynkach rozdzielczych.

- Czynności codwutygodniowe

  - Kontrolne uruchamianie agregatu prądotwórczego bez obciążenia, uzupełnianie stanu paliwa,

  - Wzrokowy przegląd pomieszczenia i transformatorów 15kV/0,4kV i 15kV/0,7kV i 15kV/0,7kV w budynku 126.

  - Testowanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych.

- Czynności comiesięczne

  - Sprawdzenie zabezpieczeń na szafach bezpiecznikowych oraz stanu przyłączy agregatów chłodniczych właściwych podstacji w budynku 124.

  - Termowizja rozdzielni NN,

  - Kontrolne uruchamianie agregatu prądotwórczego, w razie konieczności uzupełnianie paliwa.

  - Testowanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych.

  - Wzrokowe oględziny instalacji odgromowych, wymiana uszkodzonych elementów, naprawy mechaniczne.

  - Odczyty liczników pomiarowych.

- Czynności kwartalne

  - Kontrolne uruchamianie agregatu prądotwórczego pod obciążeniem 30%, uzupełnianie stanu paliwa,

- Raz w roku

  - Pomiar rezystancji izolacji transformatorów oraz konserwacja złączy transformatorów w podstacji w budynku 124

  - Przegląd transformatorów 15kV/0,4kV i 15kV/0,7kV w budynku 126

  - Przegląd rozdzielni NN i SN

  - Na przełomie marca i kwietnia wykonanie pomiarów rezystancji odgromowej (rewizja skrócona)

- Czynności wykonywane w trakcie trwania umowy

  - Zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez organy uprawnione do kontroli,

  - Przeprowadzanie czynności związanych z eksploatacją transformatora.

  - Przeprowadzenie czynności związanych z eksploatacja stacji NN i SN

    - wymiana uszkodzonych bezpieczników mocy,

    - likwidowanie zakłóceń i awarii, wykonywanie koniecznych napraw,

    - utrzymywanie czystości w pomieszczeniach rozdzielni

  - Utrzymywanie czystości w pomieszczeniu z agregatem prądotwórczym

  - Powiadamianie o nieprawidłowym funkcjonowaniu instalacji i urządzeń elektrycznych

  - Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji przewodów WLZ, sieci kablowych i urządzeń elektroenergetycznych dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków.

  - Wykonywanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków.

  - Wykonywanie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych, elektronarzędzie, sprzętu AGD, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej

  - Przegląd rozdzielni średniego napięcia, zgodnie z DTR.

Wykaz budynków w których została wymieniona instalacja elektryczna

Kompleks 6029 Leźnica Wielka

| Lp. | Miejscowość kompleks | Nr budynku | Instalacja elektryczna wymieniona | Instalacja elektryczna na gwarancji w okresie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Leźnica Wielka k. 6029 | 78 | Tak |  |  |
|  |  | 58 | Tak | Do dn. 14.12.2025 r. | Sala tradycji JW. 4395 |
|  |  | 39 | Tak |  |  |
|  |  | 131 | Tak |  |  |
|  |  | 75 | Tak | Do dn. 22.07.2025 r. |  |
|  |  | 132 | Tak | Do dn. 21.08.2027 r. | ST-8A |
|  |  | 133 | Tak | Do dn. 21.08.2027 r. | ST-1A |
|  |  | 134 | Tak | Do dn. 21.08.2027 r. | ST-2A |
|  |  | 135 | Tak | Do dn. 21.08.2027 r. | ST-3A |
|  |  | 136 | Tak | Do dn. 21.08.2027 r. | ST-6A |
|  |  | 137 | Tak | Do dn. 21.08.2027 r. | ST-Koszary |
|  |  | 138 | Tak | Do dn. 21.08.2027 r. |  |
|  |  | 46 | Tak | Do dn. 30.09.2027 |  |
|  |  | 52 | Tak | Do dn. 11.12.2028 r. |  |
|  |  | 36 | Tak | Do dn. 25.03.2029 r. |  |
|  |  | 87 | Tak |  | REMONT |
|  |  | 64 | Tak | Do dn. 08.05.2029 r. |  |
|  |  | 94 | Tak |  | REMONT |
|  |  | 48 | Tak |  | REMONT |