Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NA OBSŁUGĘ KOMPLEKSÓW POD WZGLĘDEM ELEKTRYCZNYM

LOKALIZACJA:

- Kompleks wojskowy
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. J. Piłsudskiego 72

- Kompleks wojskowy
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. P.O.W 9

- Kompleks wojskowy
Skład Regny Gmina Koluszki; 95 – 040 Koluszki.

ZAMAWIAJĄCY:

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
95-100 Zgierz

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej, bieżącej konserwacji wykonywaniem pomiarów ochronnych, usuwaniem usterek, obsługą systemu awaryjnego zasilania, instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach usytuowanych na terenie kompleksów wojskowych:

- Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72,

Obiekty budowlane (budynki i budowle, kontener MPS, kontener KMMW) – 41 szt.
w tym:

- stacja NN – 2 szt.

- sieci kablowe elektroenergetyczne – 7320,00 m

- sieć kablowa oświetleniowa – 1065,00 m

- latarnie oświetlenia zewnętrznego wraz ze złączami bezpiecznikowymi i oprawami oświetleniowymi – 223 szt.

- instalacja odgromowa – 22 budynki

- agregaty prądotwórcze – 2 szt.

- elementy infrastruktury szkoleniowej (strzelnica garnizonowa)

- studnia głębinowa – 1 szt.

- pole kontenerowe – kontenery mieszkalne 32 szt., kontenery sanitarne 3 szt., kontenery wartownicze 9 szt.

- Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 9,

Obiekty budowlane (budynki) – 1 szt.
w tym:

- instalacja odgromowa – 1 budynek

- oświetlenie zewnętrzne – 2 szt.

- Skład Regny Gmina Koluszki; 95 – 040 Koluszki,

Obiekty budowlane (budynki, kontener MPS, kontenery ochrony) – 133 szt.
w tym:

- budynki wyłączone z eksploatacji w których występują ZK z transmisją E-E – 18 szt.

- sieć teletechniczna systemu dostępu – 41442 m

- trafostacja SN – NN – 5 szt.

- stacja transformatorowa kontenerowa A-193 – 1 szt.

- sieci kablowe elektroenergetyczne – 42591 m

- sieć kablowa oświetleniowa – 5397 m

- latarnie oświetlenia zewnętrznego na słupach stalowych wraz ze złączami bezpiecznikowymi i oprawami oświetleniowymi – 195 szt.

- instalacja odgromowa – 151 budynków, w tym na 29 budynkach instalacja odgromowa wysoka

- kotłownie – 4 szt.

- studnie – 2 szt.

- stacja uzdatniania wody – 1 szt.

- oczyszczalnia – 1 szt.

- agregaty prądotwórcze – 5 szt.

- pole kontenerowe – kontenery mieszkalne 3 szt.

INFORMACJE OGÓLNE

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem przystąpienia do realizacji zadania następujące dokumenty:

  - listę pracowników przewidzianych do wykonywania obsługi (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, datę wydania i organ wydający),

  - wykaz pojazdów, sprzętu, zasadniczych narzędzi planowanych do obsługi, kompleksu (marka, nr rejestracyjny, dane kierowcy – operatora).

- W celu realizacji zadania Wykonawca może poruszać się pojazdami po terenach jednostek tylko po wyznaczonych trasach i miejscach pod warunkiem, że będzie respektował wszystkie znajdujące się stałe i tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia regulacyjne takie jak: przejazdy przez bramy z kontrolą zawartości materiałowych, bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, itp. aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego oraz bezpieczeństwo obiektów jednostek wojskowych. Złamanie tych zasad będzie skutkować konsekwencjami karnymi.

- Usługa będzie wykonywana codziennie w dni robocze w godzinach 700 – 1500 w każdym z kompleksów a w szczególnych przypadkach np. usuwanie usterek, zabezpieczenie zasilania awaryjnego, wyższych stanów gotowości itp. wg potrzeb w pełnym zabezpieczeniu funkcjonalnym Kompleksów.

- Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca przed podjęciem czynności rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w zajmowanych pomieszczeniach lub obiektach. Materiały konserwacyjne, montażowe itp. łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane ewentualnym pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez ewentualny pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu materiałów niebezpiecznych itp.

- Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w szczególności terenów leśnych.

- Materiały eksploatacyjne do bieżącej konserwacji, napraw i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w obsługiwanych  kompleksach zapewni Zamawiający z własnych zasobów magazynowych.  W przypadku braku materiałów eksploatacyjnych do realizacji usługi Wykonawca przedłoży Zmawiającemu wycenę części.

KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Kod CPV: 50711000-2 –	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji w budynkach.

Kod CPV: 50711000-5 –	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji w budynkach.

Kod CPV: 71334000-8 –	Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne.

Kod CPV: 51112000-0 –	Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu E-E

Kod CPV: 45317000-2 –	Inne instalacje elektryczne

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, przepisami, rozporządzeniami, instrukcjami itp.

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca będzie realizował obsługę pracownikami, narodowości polskiej, zameldowanymi i zamieszkałymi na stałe w Polsce, niekaranymi prawomocnymi sądowymi wyrokami skazującymi.

- Czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonywać będzie co najmniej 2 elektromonterów równocześnie z wykształceniem minimum zawodowym o profilu elektrycznym posiadających uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami: pracownik z uprawnieniami „E” oraz pracownik z uprawnieniami „D” i „E” o zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń instalacji, sieci grupy 1 pkt.: 2, 3, 4, 7, 10 wymienionych w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).

- Pracownicy muszą znać techniczne zasady obsługi, konserwacji remontu urządzeń elektroenergetycznych oraz przestrzegać przepisy bhp i ppoż. przy realizacji zadań.

- Wykonawca zabezpiecza i wyposaża na swój koszt pracowników w odpowiednie środki transportu osobowego i towarowego wraz z podnośnikiem koszowym             o wysięgu do piętnastu metrów do realizacji przeglądów i napraw  instalacji odgromowych magazynów środków bojowych , narzędzia, przybory, urządzenia pomiarowe, wskazujące , kamere termowizyjną itp. oraz ubrania i środki ochrony osobistej gwarantującej bezpieczeństwo osobiste i wykonywanych robót.

- Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia muszą posiadać na ubraniach znaki identyfikujące firmę.

DO ZADAŃ WYKONAWCY NALEŻY:

- Utrzymanie stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych wraz z urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i harmonogramem (załącznik nr 1 do Specyfikacji).

- Wykonawca jest zobowiązany do ewidencjonowania, rozliczanie i utylizacji materiałów pochodzących z prowadzonych robót (np. świetlówki, żarówki rtęciowe, i inne, pojemniki po farbach, smarach, odpady PCV, opakowania itp.), zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca jest wytwórcą odpadów.

- Prowadzenie okresowych pomiarów oraz systematycznej konserwacji i napraw urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w obsługiwanych kompleksach poprzez:

- usuwanie stwierdzonych usterek, wymianie zużytego osprzętu elektrycznego (wyłączników, przełączników, gniazd wtykowych jedno i trójfazowych, opraw oświetleniowych oświetlenia wewnętrznego i ulicznego, elektro zaczepów, itp.) źródeł światła (żarówki, rtęciówki, żarniki, diody itp.) – wymiana winna być wykonywana wg ówczesnych technik i technologii z uwzględnieniem żywotności, bezpieczeństwa i oszczędności energii,

- systematycznej i okresowej kontroli pracy silników elektrycznych oraz urządzeń zabezpieczających ich poprawną pracę, a także urządzeń automatycznej regulacji blokad i alarmów przy windach, podnośnikach, wciągnikach, pompach itp.

- okresowy przegląd osprzętu elektrycznego, oświetleniowego, wyłączników, przełączników oraz punktów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Sprawdzenie 1 x w miesiącu działania wyłączników różnicowo – prądowych poprzez wciśnięcie przycisku „TEST” potwierdzonego wpisem do ewidencji przeglądów wyłączników,

- okresowy (kwartalny) przegląd, konserwacja lub naprawa złączy kablowych  na obiektach budowlanych ze sprawdzeniem temperatury złącz w czasie optymalnego rozbioru mocy wraz opisem czynności i oceną końcową, dbanie o sprawność i czystość złączy kablowych potwierdzony Protokołem z przeglądu.

- wykonywanie pomiarów

  - rezystancji izolacji przewodów WLZ, sieci kablowych i urządzeń elektroenergetycznych dla okresu pięcioletniego i okresu jednorocznego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków,

  - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków,

  - rezystancji uziemień urządzeń piorunochronnych dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków,

  - wyłączników różnicowoprądowych, elektronarzędzi, sprzętu AGD zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonanie rewizji skróconych instalacji odgromowych w miesiącu kwietniu przed sezonem burzowym, usuwanie stwierdzonych usterek, konserwowanie styków uziomów, doprowadzenie instalacji do stanu sprawności technicznej, bieżące przeglądy po każdej burzy huraganie i podobnym zjawiskom atmosferycznym w celu stwierdzenia czy instalacje nie uległy uszkodzeniu mechanicznemu potwierdzone wpisaniem wyników kontroli do kart rewizji instalacji odgromowej,

- kontrolowanie eksploatowanych pomieszczeń pod kątem właściwego korzystania z urządzeń i instalacji elektrycznych. Pouczanie użytkowników o zasadach bezpiecznego i ekonomicznego korzystania  z energii elektrycznej a w razie rażących wykroczeń powiadamianie o tym Zamawiającego. Zgłaszanie Zamawiającemu o stwierdzonych przypadkach dewastacji lub kradzieży urządzeń elektrycznych niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Potwierdzanie w Dzienniku Konserwatora wykonanych interwencjach, informacji o uszkodzeniach, naprawach, wymianach, sprawdzeniach itp. z wpisem pozycji do książki pracy konserwatora z podpisem Wykonującego,

- jeden raz w miesiącu obowiązek uruchomienia, stacjonarnych agregatów prądotwórczych, pod obciążeniem i bez obciążenia, pobieranie i uzupełnianie paliwa na podstawie Karty Pracy Sprzętu, wykonywanie czynności sprawdzających określonych w DTR i zawartych w książce eksploatacyjnej agregatu z opisem czasookresu pracy urządzeń pod obciążeń i rozliczeniem stanu paliwa oraz płynów eksploatacyjnych. Wykonawca do wykonania prób obciążeniowych zabezpieczy odpowiedni sprzęt (tj. „obciążnicę”),

- ręczne załączanie agregatów prądotwórczych jako awaryjnego źródła zasilania kompleksu na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci zasilania podstawowego. Na wezwanie Zleceniodawcy, elektrycy obsługujący agregaty zobowiązani są do uruchomienia stosownego agregatu prądotwórczego w ciągu 2 godzin w okresie letnim i 1 godziny w okresie zimowym od chwili powiadomienia (w uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić krótsze okresy od wezwania do przybycia),

- w przypadku wystąpienia awarii w czasie wolnym od pracy (godziny popołudniowe 1500-700, nocne, wolne soboty, dni świąteczne) przybycie do Jednostki Wojskowej na wezwanie Zamawiającego lub oficera dyżurnego w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia w celu podjęcia doraźnych działań zabezpieczających instalację, urządzenia i systemy przed powstaniem strat w mieniu i zdrowiu ludzi,

- w przypadku wystąpienia awarii wykraczających poza zakres umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kosztorys usunięcia awarii, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych. Zamawiający zleci usunięcie awarii odrębnym postępowaniem, tym samym zastrzega sobie prawo zlecenia innemu podmiotowi,

- uzupełnianie i wymiana na bieżąco tablic ostrzegawczych na złączach kablowych, tablicach bezpiecznikowych, złączach instalacji odgromowych, słupach oświetleniowych, rozdzielniach wolnostojących i wbudowanych, przeciwpożarowych wyłącznikach prądu itp.

- aktualizację schematów ideowych w złączach kablowych ZK obiektów budowlanych, tablicach bezpiecznikowych, wewnętrznych liniach zasilających, rozdzielniach itp.

- systematyczna wymiana wraz z dostosowaniem do obowiązujących norm i przepisów BHP instalacji elektrycznej eksploatowanych opraw jarzeniowych, żarowych itp. Oświetlenia wewnętrznego, wyposażonych w energochłonne źródła światła na energooszczędne przy zachowaniu właściwych parametrów  oświetlenia z przystosowaniem np. do źródeł światła typu LED. Po wykonanych pracach należy sporządzić protokół z pomiaru natężenia oświetlenia,

- przeglądy stanu technicznego oświetlenia ulicznego, odnawianie powłok malarskich, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów z opisem stanu i przedstawieniem opinii technicznej przed okresem zimowym,

- comiesięczne odczyty liczników energii czynnej, oraz całkowitej wg wzorów podanych przez Zamawiającego, również z udziałem pracowników Zakładu Energetycznego,

- przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych i tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

- rozliczenie wbudowanych materiałów Zamawiającego będzie następowało w okresach miesięcznych jako załącznik do Protokołu Odbioru wykonanej usługi,

- czynny udział w przeglądach, kontrolach, odbiorach, nadzorach, spotkaniach roboczych zewnętrznych i wewnętrznych instytucji w zakresie bieżącego stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych wraz z urządzeniami, modernizacji, przebudowy, remontu itp. Sporządzanie kosztorysów naprawy do zaleceń wydanych przez ww. instytucje.

- opracowanie i uzgodnienie Instrukcji Współpracy Ruchowej dot. wyłączenia i załączenia stacji SN A-193 w okresie przeprowadzania przeglądów i konserwacji.

- konserwacja serwisowa, przegląd transformatora zgodnie z DTR lub instrukcją obsługi urządzenia poprzez oczyszczenie uzwojeń za pomocą strumieni suchego sprężonego powietrza i suchych szmatek, umycie obudowy, szyn i złącz śrubowych benzyną ekstrakcyjną, oczyszczenie kanałów chłodzących i wentylacyjnych, sprawdzenie styków połączeń oraz zacisków zaczepów regulacji napięcia i docisku, sprawdzenie zabezpieczeń przed przeciążeniem i zwarciem oraz kontrola wyzwalacza wyłącznika automatycznego, wykonanie pomiarów transformatora, sprawdzenie, konserwacja i naprawa odłączników i wyłączników SN i NN.

- konserwacja serwisowa, przegląd rozdzielnicy średniego napięcia zgodnie z DTR lub instrukcją obsługi urządzenia przez pomiary i próby eksploatacyjne, sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, automatyki, telemechaniki i sygnalizacji, sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego, sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych, sprawdzenie stanu osłon, blokad i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów w rozdzielni SN i NN.

- wykonywanie innych prac wcześniej nie opisanych ale wiążących się z obsługą elektryczną stosownie do poleceń Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury, jeżeli nie są sprzeczne z zawartą umową,

- pracownicy firmy wykonującej zakres Umowy zobowiązani są do udziału w przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie czynności dozwolonych i niedozwolonych podczas przebywania na kompleksie.

- Podłączenie zasilania stacjonarnego lub z agregatów prądotwórczych oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
w kontenerach mieszkalnych (51 szt. ) , w kontenerach sanitarnych (2 szt.) 
w kompleksie wojskowym Tomaszów Mazowiecki i Regny.

- Zamawiający ma obowiązek dokonać sprawdzenia czy wszystkie osoby  ,  posiadają wymagane świadectwa kwalifikacji energetycznych. W przypadku nie posiadania należy odsunąć od wykonywania czynności związanych 
z eksploatacją urządzeń energetycznych.

- Osoby nieposiadające świadectw kwalifikacyjnych lub posiadające świadectwa w niepełnym wymaganym zakresie należy skierować na egzamin na koszt Wykonawcy w celu potwierdzenia kwalifikacji i uzyskania świadectw kwalifikacyjnych do pełnego wymaganego zakresu.

- Realizacja usługi przez Wykonawcę odbywać się powinna w oparciu o dokumentację z zakresu BHP przy urządzeniach energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych §  4 oraz  §  33 tj.:

- „lnstrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych” dla wszystkich użytkowanych urządzeń lub grup urządzeń;

- „Szczegółowy wykaz prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego”;

- „lnstrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych”.

Przedmiotowe instrukcje oraz wykaz prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac.

SPOSÓB ROZLICZANIA USŁUGI

- Odbioru usługi dokonuje wskazany w Umowie przedstawiciel Zamawiającego

- Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- Rozliczenie wbudowanych materiałów będzie następowało w okresach miesięcznych jako załącznik do protokołu odbioru wykonanej usługi

- protokoły odbioru robót zanikających, jeżeli takowe występowały,

- rozliczenie materiałów z demontażu, utylizacji odpadów, rozliczeń zużytych mediów itp.

- protokoły z odpowiednich pomiarów instalacji odgromowej, obwodów instalacji elektrycznych, przeglądów złącz kablowych, aparatów elektrycznych zgodnych z terminami zakwalifikowania,

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie ze sztuką konserwacji i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń  elektrotechnicznych występujących w/w kompleksach objętych Umową,

- zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie wykonał robót przewidzianych w Umowie na świadczenie usług lub przedstawione dokumenty, są niekompletne lub wadliwe,

- komisja odbierająca usługi, dokona ich oceny: ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności ze standardami prowadzenia konserwacji i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrotechnicznych,

- dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest Protokół Odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego,

- wady stwierdzone przy odbiorze usługi muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za nieterminowe wykonanie zadania Zamawiający może naliczyć kary umowne.

Załącznik nr 1 do specyfikacji

HARMONOGRAM
PRAC PRZY OBSŁUDZE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W SOI GZ TOMASZÓW MAZOWIECKI

- Czynności codzienne

  - Wzrokowy przegląd pomieszczeń, szyn, widocznych połączeń kablowych i urządzeń stacji NN

  - Wzrokowy przegląd pomieszczenia oraz agregatu prądotwórczego

  - Wzrokowy przegląd UPS-ów oraz baterii akumulatorów

  - Odczyty wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej

  - Sprawdzanie stanu sprawności źródeł oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

  - Sprawdzanie stanu czystości opraw i źródeł światła

  - Mycie zabrudzonych opraw, wymiana zużytych żarówek i świetlówek, wymiana stateczników, kondensatorów, zasilaczy itp.

  - Kontrola pracy punktów oświetlenia ewakuacyjnego

  - Sprawdzanie stanu napisów informacyjnych, ostrzegawczych oraz oznaczeń

  - Wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych na podstawie wpisów do Dziennika Uszkodzeń i Napraw oraz przeprowadzanie bieżących czynności eksploatacyjnych jak np. załączanie zabezpieczeń, wymiana bezpieczników topikowych, układanie przewodów elektrycznych i montaż nowych gniazd, likwidacja awarii i zakłóceń itp.

- Czynności cotygodniowe

  - Wzrokowy przegląd rozdzielnic piętrowych, kontrola temperatury zabezpieczeń

  - Wzrokowy przegląd pomieszczenia i transformatora 15kV/0,4kV.

  - Utrzymanie czystości w złączach kablowych i skrzynkach rozdzielczych

- Czynności comiesięczne

  - Termowizja rozdzielni NN i SN

  - Kontrolne uruchamianie agregatu prądotwórczego, w razie konieczności uzupełnianie paliwa

  - Testowanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych

  - Wzrokowe oględziny instalacji odgromowych, wymiana uszkodzonych elementów, naprawy mechaniczne

  - Odczyty liczników pomiarowych

- Raz w roku

  - Przegląd transformatora 15kV/0,4kV

  - Przegląd rozdzielni NN i SN

  - Na przełomie marca i kwietnia wykonanie pomiarów rezystancji odgromowej (rewizja skrócona)

- Czynności wykonywane w trakcie trwania umowy

  - Zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez organy uprawnione do kontroli

  - Przeprowadzanie czynności związanych z eksploatacją transformatora.

  - Przeprowadzanie czynności związanych z eksploatacją stacji NN

    - wymiana uszkodzonych bezpieczników mocy

    - likwidowanie zakłóceń i awarii, wykonywanie koniecznych napraw

    - utrzymywanie czystości w pomieszczeniach rozdzielni

  - Utrzymanie czystości w pomieszczeniu z agregatem prądotwórczym

  - Powiadamianie o nieprawidłowym funkcjonowaniu instalacji i urządzeń elektrycznych

  - Wykonywaniu pomiarów rezystancji izolacji przewodów WLZ, sieci kablowych i urządzeń elektroenergetycznych dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków.

  - Wykonywanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków.

  - Wykonywanie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej

  - Przegląd rozdzielni średniego napięcia, zgodnie z DTR.

Tomaszów Maz.  dn. 24.01.2023 r.

Wykaz budynków w których została wymieniona instalacja elektryczna Kompleks Tomaszów Mazowiecki

| Lp. | Miejscowość kompleks | Nr budynku | Instalacja elektryczna wymieniona | Instalacja elektryczna na gwarancji w okresie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Tomaszów Mazowiecki | 1 | Tak |  |  |
|  |  | 1 | Tak |  |  |
|  |  | 2 | Nie |  |  |
|  |  | 4 | Tak |  |  |
|  |  | 4 | Tak |  |  |
|  |  | 5 | Tak |  |  |
|  |  | 6(2 magazyny i 2 kancelarie parter) | Tak | 05.09.2022-05.09.2027 | MARBUD |
|  |  | 8 | Tak | W trakcie remontu-wymiana instalacji elektrycznej |  |
|  |  | 9 | Tak |  |  |
|  |  | 11 | Tak |  |  |
|  |  | 12 | Tak | 26.07.2022-25.07.2027 | MARBUD |
|  |  | 13 | Tak | 30.03.2020 – 30.03.2025 | SKONEX |
|  |  | 17 | Tak |  |  |
|  |  | 19 | Tak | 22.10.2020 – 22.10.2025 | MARBUD |
|  |  | 23 | Tak |  |  |
|  |  | 24 | Tak |  |  |
|  |  | 27 | Tak |  |  |
|  |  | 28 | Nie |  |  |
|  |  | 29 | Tak |  |  |
|  |  | 30 | Tak |  |  |
|  |  | 31 | Tak |  |  |
|  |  | 32 | Tak |  |  |
|  |  | 33 | Tak | 20.09.2022-19.09.2027 | MARBUD |
|  |  | 35 | Tak |  |  |
|  |  | 36 | Tak |  |  |
|  |  | 37 | Tak | 14.12.2020 – 14.12.2025 | HAJDERA |
|  |  | 39 (II, III p. małe łazienki) | Tak |  |  |
|  |  | 40 (łazienki) | Tak |  |  |
|  |  | 40 (pom. chłodni) | Tak | 09.07.2020 – 09.07.2025 | BLACK MAN |
|  |  | 41 | Tak |  |  |
|  |  | 42 | Tak |  |  |
|  |  | 44 (łazienki II, IIIp, piwnica) | Tak |  |  |
|  | Tomaszów Mazowiecki | 45 | Nie |  |  |
|  |  | 46 | Nie |  |  |
|  |  | 47 | Nie |  |  |
|  |  | 48 | Nie |  |  |
|  |  | 49 | Nie |  |  |
|  |  | 50 | Tak |  |  |
|  |  | schron 100m | Tak |  |  |
|  |  | schron 200m | Tak |  |  |
|  |  | ośw. stan. strzel. | Tak |  |  |
|  |  | 51 | Tak |  |  |
|  |  | 52 | Tak |  |  |
|  |  | 53 | Tak |  |  |
|  |  | 54 | Tak |  |  |
|  |  | linie kablowe zasilajace | Tak |  |  |
|  |  | sieć oświetlenia zewnętrznego | Tak |  |  |
|  |  | Kontenerowy Mag. Mat. Wyb. Oświetlenie zewn. | Tak |  |  |
|  |  | Kont. Stacja Paliw | Tak |  |  |
|  |  | Kont. strzelnica | Tak |  |  |
|  |  | 55 | Tak |  |  |
|  |  | 56 | Tak |  |  |
|  |  | 57 | Tak |  |  |
|  |  | Wiata szkol. mała | Tak |  |  |
|  |  | Wiata punkt medyczny | Tak |  |  |
|  |  | Szafy bezp. wolnostojace | Tak |  |  |
|  | Tomaszów Mazowiecki | 1 WCR (gab. kom., dyż ofic., świetlica) | Tak |  |  |

Wykaz budynków w których została wymieniona instalacja elektryczna

Kompleks Regny

| Lp. | Miejscowość kompleks | Nr budynku | Instalacja elektryczna wymieniona | Instalacja elektryczna na gwarancji w okresie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Regny | 1 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 2 |  | 2 | NIE |  |  |
| 3 |  | 3 | NIE |  |  |
| 4 |  | 4 | NIE |  |  |
| 5 |  | 5 | NIE |  |  |
| 6 |  | 6 | NIE |  |  |
| 7 |  | 7 | NIE |  |  |
| 8 |  | 8 | NIE |  |  |
| 9 |  | 9 | NIE |  |  |
| 10 |  | 10 | NIE |  |  |
| 11 |  | 11 | NIE |  |  |
| 12 |  | 12 | Tak | 31.03.2021r.-31.03.2026r |  |
| 13 |  | 13 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 14 |  | 14 | NIE |  |  |
| 15 |  | 15 | NIE |  |  |
| 16 |  | 16 | NIE |  |  |
| 17 |  | 17 | NIE |  |  |
| 18 |  | 18 | Rozdzielnia obwodowa na budynku |  |  |
| 19 |  | 19 | Rozdzielnia obwodowa na budynku |  |  |
| 20 |  | 20 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 21 |  | 21 | NIE |  |  |
| 22 |  | 22 | NIE |  |  |
| 23 |  | 23 | NIE |  |  |
| 24 |  | 24 | NIE |  |  |
| 25 |  | 25 | NIE |  |  |
| 26 |  | 26 | NIE |  |  |
| 27 |  | 27 | NIE |  |  |
| 28 |  | 28 | NIE |  |  |
| 29 |  | 29 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 30 |  | 30 | NIE |  |  |
| 31 | Regny | 31 | NIE |  |  |
| 32 |  | 32 | NIE |  |  |
| 33 |  | 33 | NIE |  |  |
| 34 |  | 34 | NIE |  |  |
| 35 |  | 35 | NIE |  |  |
| 36 |  | 36 | NIE |  |  |
| 37 |  | 37 | NIE |  |  |
| 38 |  | 38 | NIE |  |  |
| 39 |  | 39 | NIE |  |  |
| 40 |  | 40 | NIE |  |  |
| 41 |  | 41 | NIE |  |  |
| 42 |  | 42 | Tak | 13.11.2020r.-12.11.2025r. |  |
| 43 |  | 43 | Tak | 31.03.2021r.-31.03.2026r |  |
| 44 |  | 44 | Tak | 31.03.2021r.-31.03.2026r. |  |
| 45 |  | 45 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 46 |  | 46 | NIE |  |  |
| 47 |  | 47 | NIE |  |  |
| 48 |  | 48 | NIE |  |  |
| 49 |  | 49 | NIE |  |  |
| 50 |  | 50 | Tak | 02.09.2020r.-02.09.2025r. |  |
| 51 |  | 51 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 52 |  | 52 | NIE |  |  |
| 53 |  | 53 | Rozdzielnia obwodowa na budynku |  |  |
| 54 |  | 54 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 55 |  | 55 | NIE |  |  |
| 56 |  | 56 | NIE |  |  |
| 57 |  | 57 | NIE |  |  |
| 58 |  | 58 | NIE |  |  |
| 59 |  | 59 | NIE |  |  |
| 60 |  | 60 | NIE |  |  |
| 61 |  | 61 | NIE |  |  |
| 62 |  | 62 | NIE |  |  |
| 63 |  | 63 | NIE |  |  |
| 64 |  | 64 | NIE |  |  |
| 65 |  | 65 | NIE |  |  |
| 66 |  | 66 | NIE |  |  |
| 67 |  | 67 | NIE |  |  |
| 68 | Regny | 68 | NIE |  |  |
| 69 |  | 69 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 70 |  | 70 | NIE |  |  |
| 71 |  | 71 | NIE |  |  |
| 72 |  | 72 | NIE |  |  |
| 73 |  | 74 | NIE |  |  |
| 74 |  | 75 | NIE |  |  |
| 75 |  | 76 | NIE |  |  |
| 76 |  | 77 | NIE |  |  |
| 77 |  | 78 | NIE |  |  |
| 78 |  | 79 | NIE |  |  |
| 79 |  | 80 | NIE |  |  |
| 80 |  | 81 | NIE |  |  |
| 81 |  | 82 | NIE |  |  |
| 82 |  | 83 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 83 |  | 84 | NIE |  |  |
| 84 |  | 85 | NIE |  |  |
| 85 |  | 86 | NIE |  |  |
| 86 |  | 87 | NIE |  |  |
| 87 |  | 88 | NIE |  |  |
| 88 |  | 89 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 89 |  | 90 | NIE |  |  |
| 90 |  | 91 | NIE |  |  |
| 91 |  | 92 | NIE |  |  |
| 92 |  | 93 | Rozdzielnia obwodowa na budynku |  |  |
| 93 |  | 94 | Rozdzielnia obwodowa na budynku |  |  |
| 94 |  | 95 | NIE |  |  |
| 95 |  | 96 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 96 |  | 97 | NIE |  |  |
| 97 | Regny | 98 | NIE |  |  |
| 98 |  | 99 | NIE |  |  |
| 99 |  | 100 | NIE |  |  |
| 100 |  | 101 | Tak |  |  |
| 101 |  | 102 | Tak |  |  |
| 102 |  | 103 | Tak |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 103 |  | 106 | Tak |  |  |
| 104 |  | 107 | Tak |  |  |
| 105 |  | 108 | Tak |  |  |
| 106 |  | 109 | Tak |  |  |
| 107 |  | 110 | Tak |  |  |
| 108 |  | 111 | Tak |  |  |
| 109 |  | 112 | Tak |  |  |
| 110 |  | 113 | Tak |  |  |
| 111 |  | 114 | Tak |  |  |
| 112 |  | 119 | Tak |  |  |
| 113 |  | 120 | Tak |  |  |
| 114 |  | 121 | Tak | 02.09.2020r.-02.092025r. |  |
| 115 |  | 122 | NIE |  |  |
| 116 |  | 127 | NIE |  |  |
| 117 |  | 128 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 118 |  | 130 | NIE |  |  |
| 119 |  | 131 | NIE |  |  |
| 120 |  | 132 | NIE |  |  |
| 121 |  | 133 | NIE |  |  |
| 122 |  | 137 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 123 |  | 140 | NIE |  |  |
| 124 |  | 141 | NIE |  |  |
| 125 |  | 142 | NIE |  |  |
| 126 |  | 143 | NIE |  |  |
| 127 |  | 146 | NIE |  |  |
| 128 | Regny | 194 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 129 |  | 199 | NIE |  |  |
| 130 |  | 200 | NIE |  |  |
| 131 |  | 201 | NIE |  |  |
| 132 |  | 202 | NIE |  |  |
| 133 |  | 206 | NIE |  |  |
| 134 |  | 208 | TAK |  |  |
| 135 |  | 209 | NIE |  | Nie posiada instalacji wewnątrz budynku |
| 136 |  | 210 | NIE |  |  |
| 137 |  | 211 | NIE |  |  |
| 138 |  | 212 | NIE |  |  |
| 139 |  | 213 | NIE |  |  |
| 140 |  | 214 | NIE |  |  |
| 141 |  | 216 | NIE |  |  |
| 142 |  | 220 | NIE |  |  |