Załącznik nr 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NA OBSŁUGĘ KOMPLEKSÓW POD WZGLĘDEM ELEKTRYCZNYM

LOKALIZACJA:

- Kompleks
99-300 Kutno,
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą

- Kompleks
96-100 Skierniewice,
Pl. Jana Pawła II

- Kompleks
96-100 Skierniewice,
ul. Batorego 64

ZAMAWIAJĄCY:

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
95-100 Łódź

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej, bieżącej konserwacji, wykonywaniem pomiarów ochronnych, usuwaniem usterek, obsługą systemu awaryjnego zasilania, instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach usytuowanych na terenie kompleksów wojskowych:

- Kutno, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą

Obiekty budowlane (budynki) – 66 szt.,
w tym:

- obiekty budowlane wyposażone w instalację elektryczną NN – 48 szt.

- obiekty budowlane wyposażone w instalację odgromową – 57 szt.

- stacja NN – 3 szt.

- stacja SN – 1 szt.

- transformator 15kV/0,4kV – 1 szt.

- sieci kablowe elektroenergetyczne – szacunkowa długość 4 047 m

- sieci napowietrzne (w wykonaniu linką izolowaną AsXSn 4X25) elektroenergetyczne – szacunkowa długość 700 m

- sieć kablowa oświetleniowa – szacunkowa długość 6 480 m

- latarnie oświetlenia zewnętrznego wraz ze złączami bezpiecznikowymi i oprawami oświetleniowymi – 189 szt.

- agregaty prądotwórcze – 2 szt.

- Skierniewice, Pl. Jana Pawła II

Obiekty budowlane (budynki) – 3 szt., 
w tym:

- obiekty budowlane wyposażone w instalację elektryczną NN – 2 szt.

- obiekty budowlane wyposażone w instalację odgromową – 2 szt.

- Skierniewice, ul. Batorego 64

Obiekty budowlane (budynki) – 2 szt. 
w tym:

- obiekty budowlane wyposażone w instalację elektryczną NN – 2 szt.

- obiekty budowlane wyposażone w instalację odgromową – 2 szt.

INFORMACJE OGÓLNE

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem przystąpienia do realizacji zadania następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do wykonywania obsługi (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany),

- wykaz pojazdów, sprzętu, zasadniczych narzędzi planowanych do obsługi kompleksu (rodzaj, marka, nr rejestracyjny, dane kierowcy – operatora).

- W celu realizacji zadania Wykonawca może poruszać się pojazdami po terenach jednostek tylko po wyznaczonych trasach i miejscach pod warunkiem, że będzie respektował wszystkie znajdujące się stałe i tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia regulacyjne takie jak: przejazdy przez bramy z kontrolą zawartości materiałowych, bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, itp. aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego oraz bezpieczeństwo obiektów jednostek wojskowych. Złamanie tych zasad będzie skutkować konsekwencjami karnymi.

- Usługa będzie wykonywana w dni robocze w godzinach 700÷1500 a w szczególnych przypadkach np. usuwanie usterek, zabezpieczenie zasilania awaryjnego, wyższych stanów gotowości itp. wg potrzeb w pełnym zabezpieczeniu funkcjonalnym Kompleksów.

- Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca przed podjęciem czynności rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w zajmowanych pomieszczeniach lub obiektach. Materiały konserwacyjne, montażowe itp. łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane ewentualnym pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez ewentualny pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu materiałów niebezpiecznych itp.

- Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w szczególności terenów leśnych.

- Materiały eksploatacyjne do bieżącej konserwacji, napraw i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w obsługiwanych kompleksach zapewni Zamawiający z własnych zasobów magazynowych. W przypadku braku materiałów eksploatacyjnych do realizacji usługi Wykonawca przedłoży Zmawiającemu wycenę części.

KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Kod CPV: 50711000-2 –	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji w budynkach.

Kod CPV: 50711000-5 –	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji w budynkach.

Kod CPV: 71334000-8 –	Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne.

Kod CPV: 51112000-0 –	Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu E-E

Kod CPV: 45317000-2 –	Inne instalacje elektryczne

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, przepisami, rozporządzeniami, instrukcjami itp.

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca będzie realizował obsługę pracownikami, narodowości polskiej, zameldowanymi i zamieszkałymi na stałe w Polsce, niekaranymi prawomocnymi sądowymi wyrokami skazującymi.

- Czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonywać będzie co najmniej 2 elektromonterów równocześnie z wykształceniem minimum zawodowym o profilu elektrycznym posiadających uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: pracownik z uprawnieniami „E” oraz pracownik z uprawnieniami „D” i „E” o zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń instalacji, sieci grupy 1 pkt.: 2, 3, 4, 7, 10 wymienionych w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).

- Pracownicy muszą znać techniczne zasady obsługi, konserwacji remontu urządzeń elektroenergetycznych oraz przestrzegać przepisy bhp i ppoż. przy realizacji zadań.

- Wykonawca zabezpiecza i wyposaża na swój koszt pracowników w odpowiednie środki transportu osobowego i towarowego, narzędzia, przybory, urządzenia pomiarowe, wskazujące itp. oraz ubrania i środki ochrony osobistej gwarantującej bezpieczeństwo osobiste i wykonywanych robót.

- Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia muszą posiadać na ubraniach znaki identyfikujące firmę.

DO ZADAŃ WYKONAWCY NALEŻY:

- Utrzymanie stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych wraz z urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i harmonogramem (załącznik nr 1 do Specyfikacji).

- Ewidencjonowanie, rozliczanie i utylizacja materiałów pochodzących z prowadzonych robót (np. świetlówki, żarówki rtęciowe, i inne, pojemniki po farbach, smarach, odpady PCV, opakowania itp.), zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca jest wytwórcą odpadów.

- Prowadzenie okresowych pomiarów oraz systematycznej konserwacji i napraw urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w obsługiwanych kompleksach poprzez:

- usuwanie stwierdzonych usterek, wymianę zużytego osprzętu elektrycznego (wyłączników, przełączników, gniazd wtykowych jedno i trójfazowych, opraw oświetleniowych oświetlenia wewnętrznego i ulicznego, elektro zaczepów, itp.) źródeł światła (żarówki, rtęciówki, żarniki, diody itp.) – wymiana winna być wykonywana wg ówczesnych technik i technologii z uwzględnieniem żywotności, bezpieczeństwa i oszczędności energii,

- systematycznej i okresowej kontroli pracy silników elektrycznych oraz urządzeń zabezpieczających ich poprawną pracę, a także urządzeń automatycznej regulacji blokad i alarmów przy windach, podnośnikach, wciągnikach, pompach itp.

- okresowy przegląd osprzętu elektrycznego, oświetleniowego, wyłączników, przełączników, oraz punktów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Sprawdzenie 1 raz w miesiącu działania wyłączników różnicowo – prądowych poprzez wciśnięcie przycisku „TEST” potwierdzonego wpisem do ewidencji przeglądów wyłączników,

- okresowy (kwartalny) przegląd, konserwacja lub naprawa złączy kablowych na obiektach budowlanych ze sprawdzeniem temperatury złącz w czasie optymalnego rozbioru mocy wraz opisem czynności i oceną końcową, dbanie o sprawność i czystość złączy kablowych,

- wykonywanie pomiarów

- rezystancji izolacji przewodów WLZ, sieci kablowych i urządzeń elektroenergetycznych dla okresu pięcioletniego i okresu jednorocznego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków,

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków,

- rezystancji uziemień urządzeń piorunochronnych dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków,

- wyłączników różnicowoprądowych, elektronarzędzi, sprzętu AGD zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- wykonanie rewizji skróconych instalacji odgromowych w miesiącu kwietniu przed sezonem burzowym, usuwanie stwierdzonych usterek, konserwowanie styków uziomów, doprowadzenie instalacji do stanu sprawności technicznej, bieżące przeglądy po każdej burzy, huraganie i podobnym zjawiskom atmosferycznym w celu stwierdzenia czy instalacje nie uległy uszkodzeniu mechanicznemu potwierdzone wpisaniem wyników kontroli do kart rewizji instalacji odgromowej,

- kontrolowanie eksploatowanych pomieszczeń pod kątem właściwego korzystania z urządzeń i instalacji elektrycznych. Pouczanie użytkowników o zasadach bezpiecznego i ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej a w razie rażących wykroczeń powiadamianie o tym Zamawiającego. Zgłaszanie Zamawiającemu o stwierdzonych przypadkach dewastacji lub kradzieży urządzeń elektrycznych niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Potwierdzanie w Dzienniku Konserwatora wykonanych interwencji, informacji o uszkodzeniach, naprawach, wymianach, sprawdzeniach itp. z wpisem pozycji do książki pracy konserwatora z podpisem Wykonującego,

- jeden raz w miesiącu obowiązek uruchomienia, stacjonarnych agregatów prądotwórczych, pod obciążeniem i bez obciążenia, pobieranie i uzupełnianie paliwa na podstawie Karty Pracy Sprzętu, wykonywanie czynności sprawdzających określonych w DTR i zawartych w książce eksploatacyjnej agregatu z opisem czasookresu pracy urządzeń pod obciążeń i rozliczeniem stanu paliwa oraz płynów eksploatacyjnych. Wykonawca do wykonania prób obciążeniowych zabezpieczy odpowiedni sprzęt (tj. „obciążnicę”),

- ręczne załączanie agregatów prądotwórczych jako awaryjnego źródła zasilania kompleksu na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci zasilania podstawowego. Na wezwanie Zleceniodawcy, elektrycy obsługujący agregaty zobowiązani są do uruchomienia stosownego agregatu prądotwórczego w ciągu 2 godzin w okresie letnim i 1 godziny w okresie zimowym od chwili powiadomienia (w uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić krótsze okresy od wezwania do przybycia),

- w przypadku wystąpienia awarii w czasie wolnym od pracy (godziny popołudniowe 15.00-7.00, nocne, wolne soboty, dni świąteczne) przybycie do Jednostki Wojskowej na wezwanie Zamawiającego lub oficera dyżurnego w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia w celu podjęcia doraźnych działań zabezpieczających instalację, urządzenia i systemy przed powstaniem strat w mieniu i zdrowiu ludzi.

- w przypadku wystąpienia awarii wykraczających poza zakres umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kosztorys usunięcia awarii niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych. Zamawiający zleci usunięcie awarii odrębnym postępowaniem, tym samym zastrzega sobie prawo zlecenia innemu podmiotowi.

- uzupełnianie i wymiana na bieżąco tablic ostrzegawczych na złączach kablowych, tablicach bezpiecznikowych, złączach instalacji odgromowych, słupach oświetleniowych, rozdzielniach wolnostojących i wbudowanych, przeciwpożarowych wyłącznikach prądu itp.

- aktualizację schematów ideowych w złączach kablowych ZK obiektów budowlanych, tablicach bezpiecznikowych, wewnętrznych liniach zasilających, rozdzielniach itp.

- systematyczna wymiana wraz z dostosowaniem do obowiązujących norm i przepisów BHP instalacji elektrycznej eksploatowanych opraw jarzeniowych, żarowych itp. oświetlenia wewnętrznego, wyposażonych w energochłonne źródła światła na energooszczędne przy zachowaniu właściwych parametrów oświetlenia z przystosowaniem np. do źródeł światła typu LED. Po wykonanych pracach należy sporządzić protokół z pomiaru natężenia oświetlenia.

- przeglądy stanu technicznego oświetlenia ulicznego, odnawianie powłok malarskich, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów z opisem stanu i przedstawieniem opinii technicznej przed okresem zimowym,

- comiesięczne odczyty liczników energii czynnej, oraz całkowitej wg wzorów podanych przez Zamawiającego, również z udziałem pracowników Zakładu Energetycznego,

- przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych i tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

- rozliczenie wbudowanych materiałów Zamawiającego będzie następowało w okresach miesięcznych jako załącznik do Protokołu Odbioru wykonanej usługi,

- czynny udział w przeglądach, kontrolach, odbiorach, nadzorach, spotkaniach roboczych zewnętrznych i wewnętrznych instytucji w zakresie bieżącego stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych wraz z urządzeniami, modernizacji, przebudowy, remontu itp. Sporządzanie kosztorysów naprawy do zaleceń wydanych przez ww. instytucje.

- opracowanie i uzgodnienie Instrukcji Współpracy Ruchowej dot. wyłączenia i załączenia stacji SN w okresie przeprowadzania przeglądów i konserwacji.

- konserwacja serwisowa, przegląd transformatora zgodnie z DTR lub instrukcją obsługi urządzenia poprzez oczyszczenie uzwojeń za pomocą strumieni suchego sprężonego powietrza i suchych szmatek, umycie obudowy, szyn i złącz śrubowych benzyną ekstrakcyjną, oczyszczenie kanałów chłodzących i wentylacyjnych, sprawdzenie styków połączeń oraz zacisków zaczepów regulacji napięcia i docisku, sprawdzenie zabezpieczeń przed przeciążeniem i zwarciem oraz kontrola wyzwalacza wyłącznika automatycznego, wykonanie pomiarów transformatora, sprawdzenie, konserwacja i naprawa odłączników i wyłączników SN i NN.

- konserwacja serwisowa, przegląd rozdzielnicy średniego napięcia zgodnie z DTR lub instrukcją obsługi urządzenia przez pomiary i próby eksploatacyjne, sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, automatyki, telemechaniki i sygnalizacji, sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego, sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych, sprawdzenie stanu osłon, blokad i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów w rozdzielni SN i NN, wymiana baterii BAT-CR2450SLF3 w Mupasz 101.

- wykonywanie innych prac wcześniej nie opisanych ale wiążących się z obsługą elektryczną stosownie do poleceń Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury, jeżeli nie są sprzeczne z zawartą umową,

- pracownicy firmy wykonującej zakres Umowy zobowiązani są do udziału w przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie czynności dozwolonych i niedozwolonych podczas przebywania na kompleksie.

- Pomiar przenośnych urządzeń dystrybucyjnych (PUD) rezystancji izolacji, przeciwporażeniowe i uziomów roboczych.

SPOSÓB ROZLICZANIA USŁUGI

- Odbioru usługi dokonuje wskazany w Umowie przedstawiciel Zamawiającego

- Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- rozliczenie wbudowanych materiałów, które będzie następowało w okresach miesięcznych jako załącznik do protokołu odbioru wykonanej usługi

- protokoły odbioru robót zanikających, jeżeli takowe występowały,

- rozliczenie materiałów z demontażu, utylizacji odpadów, rozliczeń zużytych mediów itp.

- protokoły z odpowiednich pomiarów instalacji odgromowej, obwodów instalacji elektrycznych, aparatów elektrycznych zgodnych z terminami zakwalifikowania,

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z STWiOR branży elektrotechnicznej oraz ze sztuką konserwacji i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrotechnicznych występujących w/w kompleksach objętych Umową,

- Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie wykonał robót przewidzianych w Umowie na świadczenie usług lub przedstawione dokumenty, są niekompletne lub wadliwe,

- komisja odbierająca robót, dokona ich oceny: ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności ze standardami prowadzenia konserwacji i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrotechnicznych,

- dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest Protokół Odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego,

- wady stwierdzone przy odbiorze usługi muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za nieterminowe wykonanie zadania Zamawiający może naliczyć kary umowne.

HARMONOGRAM
PRAC PRZY OBSŁUDZE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

- Czynności codzienne

  - Wzrokowy przegląd pomieszczeń, szyn, widocznych połączeń kablowych i urządzeń stacji NN i SN.

  - Wzrokowy przegląd pomieszczenia oraz agregatu prądotwórczego.

  - Wzrokowy przegląd UPS-ów oraz baterii akumulatorów.

  - Odczyty wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.

  - Sprawdzanie stanu sprawności źródeł oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.

  - Sprawdzanie stanu czystości opraw i źródeł światła.

  - Mycie zabrudzonych opraw, wymiana zużytych żarówek i świetlówek, wymiana stateczników, kondensatorów, zasilaczy itp.

  - Kontrola pracy punktów oświetlenia ewakuacyjnego.

  - Sprawdzanie stanu napisów informacyjnych, ostrzegawczych oraz oznaczeń.

  - Wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych na podstawie wpisów do Dziennika Uszkodzeń i Napraw oraz przeprowadzanie bieżących czynności eksploatacyjnych jak np. załączanie zabezpieczeń, wymiana bezpieczników topikowych, układanie przewodów elektrycznych i montaż nowych gniazd, likwidacja awarii i zakłóceń itp.

- Czynności cotygodniowe

  - Wzrokowy przegląd rozdzielnic piętrowych, kontrola temperatury zabezpieczeń.

  - Wzrokowy przegląd pomieszczenia i transformatora 15kV/0,4kV.

  - Utrzymanie czystości w złączach kablowych i skrzynkach rozdzielczych.

- Czynności comiesięczne

  - Termowizja rozdzielni NN i SN.

  - Kontrolne uruchamianie agregatu prądotwórczego, w razie konieczności uzupełnianie paliwa.

  - Testowanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych.

  - Wzrokowe oględziny instalacji odgromowych, wymiana uszkodzonych elementów, naprawy mechaniczne.

  - Odczyty liczników pomiarowych.

- Raz w roku

  - Przegląd transformatora 15kV/0,4kV

  - Przegląd rozdzielni NN i SN.

  - Na przełomie marca i kwietnia wykonanie pomiarów rezystancji odgromowej (rewizja skrócona).

- Czynności wykonywane w trakcie trwania umowy

  - Zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez organy uprawnione do kontroli.

  - Przeprowadzanie czynności związanych z eksploatacją transformatora.

  - Przeprowadzanie czynności związanych z eksploatacją stacji NN i SN:

    - wymiana uszkodzonych bezpieczników mocy,

    - likwidowanie zakłóceń i awarii, wykonywanie koniecznych napraw,

    - utrzymywanie czystości w pomieszczeniach rozdzielni.

  - Utrzymanie czystości w pomieszczeniu z agregatem prądotwórczym.

  - Powiadamianie o nieprawidłowym funkcjonowaniu instalacji i urządzeń elektrycznych.

  - Wykonywaniu pomiarów rezystancji izolacji przewodów WLZ, sieci kablowych i urządzeń elektroenergetycznych dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków.

  - Wykonywanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla okresu jednorocznego i okresu pięcioletniego w terminach wynikających z protokołów zakwalifikowania budynków.

  - Wykonywanie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.

  - Przegląd rozdzielnicy średniego napięcia, zgodnie z DTR.

Wykaz budynków w których została wymieniona instalacja elektryczna

Kompleks Kutno, Kompleks Skierniewice

| Lp. | Miejscowość kompleks | Nr budynku | Instalacja elektryczna wymieniona | Instalacja elektryczna na gwarancji w okresie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Kutno | 1 | Tak | 22.03.2018 – 22.03.2023 | I i II piętro |
| 2 |  | 4 | Tak | 08.07.2018 – 08.07.2023 |  |
| 3 |  | 35 | Tak | 19.12.2018 – 19.12.2023 |  |
| 4 |  | 5 | Tak | 21.06.2019 – 21.06.2024 |  |
| 5 |  | 99 | Tak | 23.08.2019 – 23.08.2024 |  |
| 6 |  | 1 | Tak | 06.09.2019 – 06.09.2024 | Kuchnia, stołówka |
| 7 |  | 10 | Tak | 15.07.2020 – 15.07.2025 |  |
| 8 |  | 15 | Tak | 15.07.2020 – 15.07.2025 |  |
| 9 |  | 1 | Tak | 01.09.2020 – 01.09.2025 | Linia kablowa |
| 10 | Skierniewice | 52 | Tak | 01.07.2019 – 01.07.2024 |  |