Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Przedmiotem niniejszej umowy jest bieżąca konserwacja oraz wykonywanie napraw awaryjnych instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynku Zamawiającego przy ulicy Piotrkowskiej 135.

- W ramach bieżącej konserwacji wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - kontroli, konserwacji i naprawy przyłączy instalacji elektrycznej budynków (cztery punkty zasilania głównego),

  - okresowej kontroli oddzielnych przewodów  ochronnych i neutralnych w obwodach rozdzielczych i odbiorczych (wszystkie gniazda elektryczne i punkty świetlne),

  - okresowego sprawdzenia i konserwacji urządzeń ochronnych różnicowoprądowych 
i innych środków ochrony przeciwporażeniowej (wszystkie urządzenia różnicowoprądowe w każdej rozdzielni oraz wszystkie DPX-y - wyłączniki sterowane przez ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy),

  - okresowego sprawdzenia i konserwacji wyłączników nadprądowych w obwodach odbiorczych (wszystkie ww. urządzenia w każdej rozdzielni),

  - okresowego sprawdzenia selektywności zabezpieczeń (bezpieczniki w każdej rozdzielni, przy każdym gniazdku prądowym sprawdzane będzie działanie wyłącznika nadprądowego w funkcji selektywność),

  - okresowego sprawdzenia i konserwacji połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, łączących przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

  - okresowej kontroli urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej i instalacji piorunochronnej,

  - konserwacji wyłączników nadmiarowo-prądowych instalacyjnych, silnikowych poszczególnych obwodów odbiorczych, ograniczników przepięć II stopnia ochrony przeciwprzepięciowej,

  - uzupełnienia lub przerobienia  połączenia przewodów ochronnych mostów 
          kablowych,  które powinny być dostępne w celu przeprowadzania kontroli i badań    
         (nie dotyczy to połączeń niedostępnych lub połączeń w obudowie nierozbieralnej),

  - zapewnienia ciągłości prawidłowego działania instalacji elektrycznych (w tym  
         usuwanie awarii w trybie gwarantującym ciągłość pracy sądu),

  - sprawowania dozoru nad instalacjami niskonapięciowymi w budynku       
         Zamawiającego z wyłączeniem sieci informatycznych,

  - przeprowadzenia badań rocznych instalacji elektrycznych w zakresie:

- rezystancji izolacji obwodów,

- ochrony od porażeń,

  - sprawdzania instalacji oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego wraz 
    z prowadzeniem okresowych testów oraz prowadzeniem dziennika eksploatacji,     
    coroczny pomiar oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

  - sprawdzenia docisków  stykowych przewodów w rozdzielnicach,

  - prowadzenia planowanych przeglądów i testów oświetlenia wewnętrznego 
       i zewnętrznego wraz z regulacją istniejących czujników ruchu,

  - udzielania konsultacji – w tym konsultacji telefonicznych, w zakresie  
      poprawności funkcjonowania systemu zasilania elektrycznego,

  - wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia na stanowisku pracy 
       w przypadku ewentualnych zmian źródła światła,

  - wymiany źródeł światła wraz z konserwacją (czyszczenie) lamp w miejscach 
        trudno dostępnych, np.: klatki schodowe, hol na parterze, podcienia budynku, 
        elewacja. Dostawa źródeł światła po stronie Zamawiającego. W przypadku 
        wymiany źródeł światła po zgłoszeniu wysłanego przez Zamawiającego na 
        wskazany przez Wykonawcę adres e-mail, Wykonawca zobowiązuje się do ich  
       wymiany w ciągu 24h.

- Wszystkie czynności związane z przeglądami, konserwacjami muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Wykonywanie innych drobnych napraw i czynności konserwacyjnych wykraczających poza wyznaczony wyżej zakres może nastąpić po uprzednim przedstawieniu kalkulacji cenowej przez Wykonawcę i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego lub upoważnionego pracownika.

- Kalkulacja cenowa musi uwzględniać cenę materiałów i roboczogodziny (wynikających 
z oferty złożonej przez Wykonawcę). Cena roboczogodziny w okresie trwania umowy nie może ulec zmianie.

- Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze dotyczące instalacji elektrycznych, wykonywane w budynku Zamawiającego będą zapisywane w miesięcznych protokołach 
z wykonanych prac i przedstawione Zamawiającemu ostatniego dnia danego miesiąca.

- Wykonawca, który wspólnie realizuje umowę z innym Wykonawcą w ramach konsorcjum   
 zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zawartej umowy konsorcjum, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Wykaz rozdzielnic i liczników elektrycznych Zamawiającego:

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

- Budynek frontowy – „A”

- TEc.0

- TF

- TE – 1

- TEO (TE1)

- TE2.1

- TE2.2 (T2F)

- TE3.1

- TE3.2 (T3F)

- TK

- TG1

- TO

- Budynek oficyny – „B”

- TR

- T1

- T2

- T3K

- T2K

- T1K

- TK

- Budynek oficyny – „C”

- T-3

- ZSW

- TG

- TA

- T-1a

- T-2a

- T-3a

- T-L (Z1 + TL)

- T-3

- TM

- TK

- Budynek frontowy – „D”

- RG

- TO

- TKO

- TSWiNO

- T1

- TK1

- TSWiN1

- T2

- TK2

- TSWiN2

- T3

- TK3

- TSWiN3

- TW

LICZNIKI ELEKTRYCZNE

- Licznik Nr 02580470                C23  45kW

- Licznik Nr 02582006                C12a  30kW

- Licznik Nr 56300888                C12a   18 kW

- Licznik Nr 56631519                C12a   15 kW