PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

1. Nazwa zadania:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „KPP WE WŁOSZCZOWIE – MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ                W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

2. Adres obiektu:

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie,

Działki nr ewid. 6058, 6059, 6060/2, 6060/3, 6060/4 we Włoszczowie, ul. Świeża 18.

Księgi Wieczyste: KI1W/00005233/3, KI1W/00024201/9, KI1W/00049306/6, KI1W/00008239/6.

3. Nazwy i kody CPV:

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce

5. Autor programu funkcjonalno-użytkowego:

mł. asp. Alan Gawlicki

6. Spis zawartości programu znajduje się na stronie nr 2.

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Lokalizacja zadania inwestycyjnego i stan prawny nieruchomości

1.2 Charakterystyka i stan techniczny nieruchomości

1.3 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

2. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Informacje ogólne

2.2 Przygotowanie dokumentacji

2.3 Uwarunkowania związane z funkcjonowaniem obiektu w czasie prowadzenia robót

2.4 Przygotowanie terenu budowy, prowadzenie budowy

2.5 Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej

2.5.1 Moduły fotowoltaiczne

2.5.2 Inwertery (falowniki)

2.5.3 Konstrukcje wsporcze

2.5.4 Rozdzielnice

2.5.5 Rozdzielnice pośredniczące AC

2.5.6 Okablowanie strony DC

2.5.7 Okablowanie strony AC

2.5.8 Komunikacja, monitoring, sterowanie

2.5.9 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczająca (EAZ)

2.5.10 Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa, przepięciowa

2.6 Roboty wykończeniowe

2.7 Zagospodarowanie terenu

2.8 Wymagania dotyczące materiałów, badań i odbioru robót budowlanych

2.9 Ubezpieczenie i gwarancja

2.10 Ochrona środowiska

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego – wykaz podstawowych aktów prawnych

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy dla inwestycji                          pn.  „KPP WE Włoszczowie – montaż instalacji fotowoltaicznej w trybie zaprojektuj                 i wybuduj”

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawę szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) stanowi podstawę do zaprojektowania               i wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

ZAKRES:

  - wykonanie koncepcji proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowanych przez Inwestora przed przystąpieniem do dalszych prac,

  - wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej dachów poszczególnych budynków, na których planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznych;

  - ekspertyzy w zakresie wykorzystania istniejącej instalacji odgromowej;

  - projekt budowlany obejmujący:

  - branżę elektryczną,

  - branżę konstrukcyjno – budowlaną,

  - projekt instalacji odgromowej projektowanej instalacji fotowoltaicznej,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie warunków przyłączenia do Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

- zgłoszenie prac montażowych,

- wykonanie instalacji odgromowej do projektowanych paneli potwierdzone pomiarami rezystancji,

- zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 30kWp, maximum 31kWp z uwzględnieniem priorytetu wydajności,

- kosztorys powykonawczy,

- automatykę zabezpieczającą,

- inne rodzaje robót nie wymienionych powyżej, a konieczne do zrealizowania 
w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznych, 
w tym niezbędne roboty towarzyszące i odtworzeniowe,

- uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót,

- doprowadzenie do odbioru wykonanych instalacji fotowoltaicznych przez właściwe organy administracji państwowej i przekazanie obiektów do eksploatacji i użytkowania przez Inwestora.

- Dostarczenie dokumentacji Inwestorowi w 2 egzemplarzach w wersji papierowej  i 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

Przedmiotowe zadanie obejmuje:

Budowę kompletnej instalacji fotowoltaicznej (projekt, dostawa i montaż)                   o mocy w przedziale 30-31 kWp. W zakres prac wchodzi ponadto przyłączenie do istniejącej wewnętrznej sieci el. oraz komplet materiałów i urządzeń zapewniających optymalną pracę, wykorzystanie i obsługę.

Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

1) uruchomienie wykonanej instalacji  fotowoltaicznej;

2) wykonanie niezbędnych prób i odbiorów;

3) przeszkolenie wyznaczonych użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych paneli fotowoltaicznych potwierdzone przez strony protokołem z przeprowadzonego szkolenia wraz z dostarczeniem instrukcji eksploatacji oraz warunków gwarancji. Wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania, eksploatacji i serwisowania instalacji.

4) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;

6)  opracowanie  i  dostarczenie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz                z wszelkimi certyfikatami, deklaracjami, aprobatami technicznymi itp. dla zamontowanej instalacji.

DZIAŁ  71000000-8

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

GRUPY ROBÓT:

71200000-0 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71300000-1 - USŁUGI INŻYNIERYJNE

KLASY ROBÓT:

71220000-6 - USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

71240000-2 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, INŻYNIERYJNE I PLANOWANIA

71310000-4 - DORADCZE USŁUGI INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE

71320000-7 - USŁUGI INŻYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

71330000-0 - RÓŻNE USŁUGI INŻYNIERYJNE

KATEGORIE ROBÓT:

71221000-3 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
                       BUDOWLANYCH

71314100-3 - USŁUGI ELEKTRYCZNE

71323100-9 - USŁUGI PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ZASILANIA ENERGIĄ 
                       ELEKTRYCZNĄ

71326000-9 - DODATKOWE USŁUGI BUDOWLANE

71334000-8 - MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE USŁUGI INŻYNIERYJNE

DZIAŁ  45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

GRUPY ROBÓT :

45200000-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
                       KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI 
                       ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

45300000-0 - ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45400000-1 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
                       BUDOWLANYCH

KLASY ROBÓT:

45210000-2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW

45220000-5 - ROBOTY INŻYNIERSKIE I BUDOWLANE

45260000-7 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ 
                       I KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE  ROBOTY 
                       SPECJALISTYCZE

45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45320000-6 - ROBOTY IZOLACYJNE

45450000-6 - ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

KATEGORIE ROBÓT:

45261215-4 - POKRYWANIE DACHÓW PANELAMI OGNIW SŁONECZNYCH

45311000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI 
                       ELEKTRYCZNYCH

45315300-1 - INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

45315600-4 - INSTALACJE NISKIEGO NAPIĘCIA

45453000-7 - ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

DZIAŁ  09000000-3

PRODUKTY NAFTOWE, PALIWO, ENERGIA ELEKTRYCZNA I INNE ŹRÓDŁA ENERGII

KATEGORIE ROBÓT:

09332000-5 - INSTALACJE SŁONECZNE

09331200-0 - SŁONECZNE MODUŁY FOTOELEKTRYCZNE

## 1.1 Lokalizacja zadania inwestycyjnego i stan prawny nieruchomości.

Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie zlokalizowanej w obrębie działek nr ewid. 6058, 6059, 6060/2, 6060/3, 6060/4 we Włoszczowie przy ul. Świeżej 18.

Wg aktualnego stanu prawnego w/w działki należą do Skarbu Państwa i są                        w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na podstawie Decyzji nr GKN.IV.7226-1-28/03 z dn. 17.04.2003 r., Decyzji nr GKN.IV.7226/1-20/04                     z dn. 06.12.2004 r., Decyzji nr GKN.IV.7012/7/09 z dn. 11.03.2010 r. oraz wyciągu             z Ksiąg Wieczystych:

KI1W/00005233/3,

KI1W/00024201/9 (dwie działki),

KI1W/00049306/6,

KI1W/00008239/6.

Poniżej zamieszczono wycinek mapy przedstawiający budynki wchodzące w skład Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, uzbrojenie terenu, numery działek                 i lokalizację stacji TRAFO

Źródło: https://polska.geoportal2.pl

Legenda:

- Budynek administracyjno-biurowy (dach dwuspadowy)

- Budynek administracyjno-biurowy (dach dwuspadowy)

- Budynek garażowy (dach płaski)

- Budynek garażowy (dach płaski)

- Budynek gospodarczy z kotłownią (dach płaski)

- Kojce dla psów

- Stacja TRAFO obsługująca obiekt

Poniżej zamieszczono wycinek ortofotomapy przedstawiający dachy budynków wchodzących w skład Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie na których planowana jest lokalizacja paneli fotowoltaicznych.

Źródło: https://polska.geoportal2.pl

## 1.2 Charakterystyka i stan techniczny nieruchomości.

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Budynek Komendy jest obsługiwany w zakresie dostarczania energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A. (dystrybutor) i Green S.A. (sprzedawca). Obecnie posiada przyłącze o mocy zamówionej 50 kW. Obiekt podłączony jest do stacji TRAFO Ex-8033 zlokalizowanej przy ul. Świeżej.

Budynek KPP we Włoszczowie wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej,

- instalacja klimatyzacji miejscowej,

- instalacja elektryczna,

- instalacja odgromowa,

- instalacja teletechniczna.

Na działce znajdują się dwa główne, czterokondygnacyjne, połączone ze sobą budynki administracyjno-biurowe posiadające poddasza użytkowe do celów socjalno-gospodarczych, niepodpiwniczone, o rzucie prostokątnym, posiadające dachy dwuspadowe (spadki po 36%) o konstrukcji drewnianej. Budynki dostawione do siebie ścianami szczytowymi z przesunięciem, połączone komunikacją na trzech kondygnacjach. Poddasza dostępne z klatek schodowych nie połączone ze sobą komunikacją.

Dach - konstrukcja drewniana, krokwiowa

Pokrycie dachu – blacha dachówkowa powlekana

W obrębie dachów w/w budynków występuje instalacja odgromowa, kominy wentylacyjne, wywiewki dachowe, okna połaciowe, płotki śniegowe oraz maszt antenowy z odciągami.

Ponadto na działce zlokalizowane są:

- dwa budynki garażowe, parterowe, niepodpiwniczone o dachach płaskich, jednospadowych o niewielkich kontach nachylenia z konstrukcji stalowej (dwuteowniki) z pokryciem dachu z blachy trapezowej i papy termozgrzewalnej;

- budynek gospodarczy z kotłownią, parterowy, niepodpiwniczony o dachu                            jednospadowym z konstrukcji żelbetowej pokryty papą termozgrzewalną

- kojce dla psów;

- wydzielona część parkingowa

Dachy budynków garażowych wyposażone są w instalację odgromową oraz kominy wentylacyjne natomiast dach budynku gospodarczego z kotłownią olejową dodatkowo wyposażony jest w komin dymowy.

Powierzchnie zabudowy:

- budynki administracyjno-biurowe (łącznie): ok. 520m2

- budynki garażowe (łącznie): ok. 168m2

- budynek gospodarczy z kotłownią: ok. 75m2

- kojce dla psów: ok. 25m2

Powierzchnia całego terenu to ok. 2490m2

Koncepcja usytuowania paneli fotowoltaicznych będzie należeć do projektanta, który to uwzględni najkorzystniejszą lokalizację w oparciu o stopień nasłonecznienia,  efektywność i wydajność systemu, odległości od istniejących instalacji tj. odgromowa, masztu antenowego, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz okien połaciowych i płotków śniegowych.

## 1.3 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

Przewiduje się usytuowanie paneli fotowoltaicznych na dachach budynków administracyjnych w zakresie mocy 30~31 kWp co wskazuje na potrzebę zastosowania ponad 73 modułów PV o powierzchni ponad 142 m2.

Do obowiązków Wykonawcy poza wykonaniem robót zasadniczych (budowlano-montażowych i instalacyjnych), należy wykonanie wszystkich robót towarzyszących              i odtworzeniowych, w szczególności wykończeniowych tj. naprawa i uzupełnienie uszkodzonych pokryć na dachach, zamurowanie otworów po przebiciach, przekuciach, zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupełnienie powłok malarskich                   i tynków wewnętrznych i zewnętrznych zgodnych co do faktury i kolorystyki                         z istniejącymi. Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny być wykonane z najwyższą starannością i będą podlegały odbiorowi jakościowemu przez Inwestora.

## 1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna dla obiektu KPP we Włoszczowie o mocy                       w przedziale 30~31kWp powinna wyprodukować minimum 24,5 MWh/rok energii elektrycznej. Inwestor wymaga, aby instalacje fotowoltaiczne wyposażyć                             w niezależny system monitorujący i zarządzający umożliwiający:

- sterowanie pracą instalacji fotowoltaicznej,

- dostęp do pomiarów za pomocą przeglądarki internetowej oraz lokalnie,

- podgląd produkcji przy użyciu komputera oraz telefonu poprzez aplikację mobilną,

- możliwość graficznego przedstawienia danych pomiarowych z poziomu przeglądarki,

- sygnalizacja alarmów i błędów falowników,

- możliwość sterowania mocą czynną i  współczynnikiem mocy cos Ø

- Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Informacje ogólne.

Wykonawca zobowiązuje się dokonać oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Rezygnacja 
z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko Wykonawcy składającego ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych.

Uzyskanie wszelkich niezbędnych map, dokumentów geodezyjnych 
i kartograficznych leży po stronie Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.

2.2. Przygotowanie dokumentacji.

Przed przystąpieniem do robót związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej Wykonawca musi opracować niezbędną dokumentację projektową.

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Inwestora przed rozpoczęciem robót i powinna:

- zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe 
i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia (np.: typy, ilości i moce paneli PV, inwerterów itd.), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem 
i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału lub urządzenia,

- określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z pracami związanymi 
z realizacją inwestycji,

- być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. wykonania instalacji fotowoltaicznej zgodnie                      z wymaganiami Inwestora zawartymi w niniejszym  PFU,

- być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej itd.)

- być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana 
na każdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego,

- ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania,

- być zaopiniowana na etapie projektowania przez Inwestora, szczególnie 
w zakresie wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń i osprzętu oraz innych istotnych elementów,

- być  dostarczona  Inwestorowi w 2 egzemplarzach w wersji papierowej 
i 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty wykonawcze oraz obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do zatwierdzenia i składać się będą z następujących tematów i pozycji:

- rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,

- schematy rysunkowe,

- rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły ich połączeń,

- rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne,

- opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.

Inwestor wymaga, aby projekt instalacji fotowoltaicznej zawierał minimum:

- część opisową

- podstawę opracowania

- przedmiot opracowania

- zakres projektu

- opis stanu istniejącego

- istniejące zasilanie

- obwody odbiorcze

- stan techniczny instalacji

- wymagania projektowanego systemu

  - pomieszczenie techniczne systemu fotowoltaicznego

  - opis stanu projektowanego

  - moduły fotowoltaiczne

  - dobór typu modułów

  - projekt połączeń modułów

  - konstrukcja nośna pod moduły fotowoltaiczne

  - typ konstrukcji (dachowa, wolnostojąca)

  - sposób mocowania do połaci dachu

  - rozmieszczenie konstrukcji (rozmieszczenie modułów)

  - falownik

  - dobór ze względu na moc, ilość faz

  - lokalizacja falowników

  - kable przesyłowe

  - dobór: typ, przekrój

  - trasy kablowe

  - przejścia kablowe, przepusty

  - tablice rozdzielcze (główne, licznikowe)

  - ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa

  - dobór ochronników przepięciowych

  - zaznaczenie ochronników przepięciowych na schemacie elektrycznym

  - dobór zabezpieczeń dc - zaznaczenie na schemacie elektrycznym

  - dobór zabezpieczeń ac - zaznaczenie na schemacie elektrycznym

  - połączenia wyrównawcze, dobór przekroju

  - tabela z zaprojektowanymi zabezpieczeniami

    - projekt instalacji odgromowej z przyłączeniem do istniejącej

    - monitoring elektrowni fotowoltaicznej - mierzone wielkości, komunikacja

    - pomiary (wymagane pomiary instalacji)

    - uwagi końcowe

    - spis materiałów

    - część rysunkową.

Dokumentacja projektowa przekazana Inwestorowi powinna zawierać spis urządzeń z ich gwarancją, danymi technicznymi, okresem gwarancji, spisem rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane                       i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne                     z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Inwestorem. Rysunki wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku.

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, uzgodnień i opinii. Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Inwestora przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.:

    - prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 
na komplecie rysunków, wyłącznie do tego przygotowanych i przeznaczonych,

    - aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania 
ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  Inwestorowi.

Wykonawca w ramach Inwestycji musi opracować dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Inwestorowi obsługę, konserwację, regulacje                  i naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Inwestorowi                     w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone                  w wersjach edytowalnych w formatach np. .dwg; .dxf; .doc; .xls oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

2.3. Uwarunkowania związane z funkcjonowaniem obiektu w czasie prowadzenia robót.

Prace budowlano-montażowe będą prowadzone na czynnych obiektach, w czasie których Inwestor wymaga aby:

    - w trakcie robót budowlano-montażowych Wykonawca zapewnił możliwość korzystania bez zakłóceń  z dostaw energii elektrycznej, wody i  kanalizacji,

    - ze względu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i instalacyjne (szczególnie prace wewnątrz budynku) były realizowane po uzgodnieniu oraz zgłoszeniu rozpoczęcia określonego zakresu robót Inwestorowi,

    - wszystkie prace powodujące uciążliwości, w szczególności emitujące duży hałas, były wykonywane w czasie uzgodnionym z Inwestorem,

    - sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, aby w minimalnym stopniu uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z budynków w trakcie realizacji zadania.

### 2.4. Przygotowanie terenu budowy,  prowadzenie budowy

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi poinformować Inwestora tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Inwestorowi w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca przekaże Inwestorowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku uszkodzeń) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy.

Inwestor wymaga aby:

    - Wykonawca realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami,

    - Wykonawca zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy i Kierownika Robót Elektrycznych w branżach: konstrukcyjno – budowlanej oraz elektrycznej; Kierownik Budowy winien przebywać na budowie w czasie prowadzenia robót lub być osiągalny na żądanie Inwestora,

    - Wykonawca opracował i uzgodnił z Inwestorem: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

    - Wykonawca tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów,

    - Wykonawca zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakończenia i odbioru wszelkich robót w tym wydzielił                    i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami montażowymi na dachach budynków,

- Wykonawca zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy 
w okresie trwania realizacji Inwestycji, aż do jej zakończenia, 
w szczególności:

  - tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie prac był zapewniony dojazd do obiektów będących przedmiotem postępowania,

  - utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

  - podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

  - materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

- Wykonawca zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji, aż do jego zakończenia, w szczególności:

  - na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powstałe w wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją Inwestycji,

  - wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane 
w dokumentacji z wizji lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu zostały naprawione przez Wykonawcę  
na jego koszt,

  - godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę 
z Inwestorem,

  - wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane 
w wyznaczonym i uzgodnionym z Inwestorem miejscu, materiały 
nienadające się do ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i zutylizować,

  - godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Inwestorem, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciągi piesze były zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym.

### 2.5. Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Inwestor oczekuje, aby Projektant podając konkretne rozwiązania techniczne dopuszczał w ich opisach stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, były traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu spoczywa na Wykonawcy i będzie podlegał akceptacji przez Inwestora.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadać wymagane atesty 
i certyfikaty, być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych.

Projekt przygotowany przez Wykonawcę musi obejmować zastosowanie paneli fotowoltaicznych z ogniwami krzemowymi monokrystalicznymi wraz z urządzeniami pomocniczymi tj. wszelkiego rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidłowego funkcjonowania  paneli  fotowoltaicznych, w tym zaprojektowanie                   i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu KPP we Włoszczowie o mocy                       w przedziale 30~31kWp produkującej minimum 24,5 MWh/rok energii elektrycznej,

Opracowana dokumentacja projektowa musi być kompletna i uzgodniona przez Inwestora, musi  również  zawierać  wykonanie  automatyki sterującej dla nowopowstałego układu.

Inwestor wymaga, aby poza przygotowaniem projektów budowlanych 
i wykonawczych Wykonawca:

- uzyskał wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zgłoszenia, ekspertyzy, decyzje administracyjne, analizy, opracowania i materiały niezbędne do realizacji Inwestycji,

- sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań 
i zainstalowanych urządzeń,

- doprowadził moc do punktów odbioru i przeprowadził konfigurację oraz rozruch całości instalacji oraz dokonał wymaganych pomiarów elektrycznych,

- wykonał wszystkie roboty towarzyszące i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, przebicia, itp.), wywóz                 i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe pokrycia dachu, tynków                i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru prowadzonych prac.

2.5.1. Moduły fotowoltaiczne.

W zakresie dostawy i montażu modułów fotowoltaicznych Inwestor wymaga, aby Wykonawca zastosował moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne, wykonane 
w technologii gontowej – typu Shingled lub równoważnej,

- dostarczone moduły cechowały się solidną, trwałą konstrukcją wykonaną 
z aluminium, odporną na znaczne obciążenia mechaniczne, były wydajne, wolne od korozji i innych wad oraz objęte gwarancją na wady ukryte na okres 
co najmniej 10 lat,

- moduły fotowoltaiczne umożliwiały generowanie energii elektrycznej zarówno 
w bezpośrednim świetle słonecznym jak i świetle rozproszonym,

- panele były wykonane w klasie A – ogniwa pozbawione skaz,

- panele charakteryzowały się dodatnią tolerancją mocy 0/+5 W,

- panele posiadały gwarancję liniową na moc na min. 25 lat gwarantującą spadek mocy na poziomie nie większym niż 0,8%/rok,

- wydajność modułu, przy STC wynosiła minimum 19,5%,

- moduły posiadały certyfikaty IEC 61215, IEC 61730,

- wszystkie montowane moduły powinny posiadać flash – testy potwierdzające zgodność charakterystyki modułu z kartą katalogową,

- dostarczone moduły powinny znajdować się w pierwszej dziesiątce modułów w rankingu Bloomberg Tier 1 w 2021 i 2022 roku,

- dostarczone moduły powinny pochodzić z polskiej dystrybucji i podlegać gwarancji w Polsce.

2.5.2. Inwertery (falowniki).

W zakresie doboru i montażu inwerterów (falowników) Inwestor wymaga aby:

- Wykonawca w projektowanych instalacjach zastosował trójfazowe, beztransformatorowe falowniki fotowoltaiczne stringowe wyposażone w więcej niż 3 wejścia MPPT,

- sprawność falowników wynosiła min. 98%,

- parametry jakościowe inwerterów muszą być zgodne z parametrami jakościowymi wymaganymi przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A,

- falowniki muszą być dobrane optymalnie, a ich moc powinna mieścić się 
w przedziale 85-90% mocy instalacji,

- falowniki muszą być zamontowane na trwałym, niepalnym podłożu z uwagi 
na fakt, że temperatura radiatora może sięgać nawet 85°C – ryzyko pożaru,

- falowniki powinny być wyposażone w układ pomiarowy montowany w złączu licznikowym obiektu w celu ograniczenia wypływu energii,

- temperatura otoczenia nie powinna wykraczać poza przedział od –25°C do +60°C,

- należy zabezpieczyć wolną przestrzeń wokół inwerterów około 300 – 500 mm 
w celu zapewnienia lepszego chłodzenia,

- w przypadku, gdy strona AC inwertera nie jest wyposażona w ograniczniki przepięć II lub I+II (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11), należy 
w nie wyposażyć skrzynki przyłączeniowe DC,

- w przypadku, gdy strona AC (DC) inwertera nie jest wyposażona                           w ograniczniki przepięć II lub I+II (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11), należy 
w nie wyposażyć skrzynki przyłączeniowe AC (DC),

- inwertery były przeznaczone do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego 
oraz posiadały stopień ochrony co najmniej IP65,

- inwertery posiadały opcję sterowania mocą oraz funkcję automatycznego wyłączenia części modułów w momencie braku możliwości wykorzystania produkowanych nadwyżek energii,

- umożliwiały transmisję poprzez interfejs USB/Bluetooth +APP,  RS485,  PLC, Ethernet,

- zakres temperatury pracy falowników wynosił co najmniej -25°C ÷ +50°C,

- posiadały certyfikat zgodności z normami: Zgodność z normami: IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,

- posiadały gwarancję na produkt minimum 7 lat z możliwością przedłużenia,

- posiadały możliwość monitorowania produkcji systemu w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych i komputerach,

- dostarczone inwertery powinny pochodzić z polskiej dystrybucji i podlegać gwarancji w Polsce.

2.5.3. Konstrukcje wsporcze.

W zakresie doboru i montażu konstrukcji wsporczych Inwestor wymaga aby:

- konstrukcje wsporcze spełniały wymagania normy PN-EN 1090-1+A1:2012 
i były wykonane z elementów trwałych, odpornych na korozję zapewniających długą żywotność ich użytkowania np.:

  - aluminium,

  - stali nierdzewnej gatunku A2 lub lepszej zgodnie z normą PN-EN 10088-1,

  - stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 i klasą korozyjności nie mniejszą niż C3 oraz gwarantującą minimum 20-letnią odporność na korozję,

- stosowane konstrukcje wsporcze były przygotowywane poza terenem obiektów będących przedmiotem postępowania; nie dopuszcza się cięcia lub nawiercania profili na placu budowy,

- konstrukcje były wykonane zgodnie z normami określającymi wpływ czynników zewnętrznych dla stref obciążenia wiatrem i śniegiem odpowiednich dla  lokalizacji inwestycji,

- konstrukcje wsporcze instalowane na dachach były dostosowane do istniejących poszyć nie powodując ich uszkodzenia oraz uzgodnione 
i zaakceptowane przez Inwestora na etapie projektowania m.in. pod kątem sposobu ich montażu przez kotwienie lub dodatkowe obciążanie,

- rodzaj instalowanej konstrukcji był uprzednio uzgodniony z Inwestorem
i dostosowany do istniejących poszyć dachowych; konstrukcje w układzie jednorzędowym, poziomym powinny być rozmieszczone w sposób maksymalnie wykorzystujący potencjał dachu oraz uwzględniający przejścia rewizyjne pomiędzy rzędami modułów,

- stosowane konstrukcje nie zawierały połączeń spawanych lecz były skręcane przy wykorzystaniu śrub ze stali nierdzewnej minimalizując ryzyko korozji,

- stosowane konstrukcje wsporcze umożliwiały montaż paneli pod kątem 30°,

- profile konstrukcji były tak ukształtowane, aby kable falowników były niewidoczne zapewniając wysoką estetykę instalacji,

- zastosować rozwiązania systemowe konstrukcji wsporczych dla modułów PV.

2.5.4. Rozdzielnice DC.

W projektowanych instalacjach fotowoltaicznych zaleca się zastosowanie rozdzielnic DC wyposażonych w ograniczniki przepięć DC po jednym na obwód paneli 
w sytuacji, gdy ograniczniki te nie będą zintegrowane w zastosowanych inwerterach. Rozdzielnice DC mogą być dostarczone jako prefabrykowane spełniające wymagania normy PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wytyczne dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

Rozdzielnice zaleca się wyposażyć w przyłącza wtykowe kompatybilne z MC4 umożliwiające podłączenie kilku łańcuchów paneli fotowoltaicznych. Moduły fotowoltaiczne należy połączyć z falownikami fotowoltaicznymi wewnątrz obudowy termoutwardzalnej odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne 
– klasa ochronności II, stopień ochrony min: IP65. Rozdzielnice o termicznych warunkach pracy w przedziale pomiędzy -40°C - +120°C należy montować                        w miejscach osłoniętych od bezpośredniego działania promieniowania słonecznego np. pod konstrukcjami wsporczymi instalacji lub wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

W celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej pracy instalacji i urządzeń elektrycznych rozdzielnice DC powinny być wyposażone we wkładki bezpiecznikowe 
DC o charakterystyce gPV montowane na podstawach bezpiecznikowych 
lub w rozłącznikach bezpiecznikowych oraz ograniczniki przepięć typu I lub 
w przypadku integrowania z instalacją odgromową typu I+II (zgodnie z wytycznymi 
PN-EN 50539-11). Dopuszczalna jest rezygnacja z montażu rozdzielnic DC, 
w przypadku, gdy falowniki są wyposażone we wkładki bezpiecznikowe oraz ograniczniki przepięć strony DC typu I lub I+II (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11).

Wszystkie rozdzielnice należy wyposażyć w zamki oraz opisać umieszczając trwałe, odporne na warunki atmosferyczne oznaczenie na obudowie, które umożliwi identyfikację rozdzielnicy zgodnie z dokumentacją projektową.

2.5.5. Rozdzielnice pośredniczące AC.

Inwertery fotowoltaiczne należy połączyć z rozdzielnicami pośredniczącymi AC wykonanymi z obudowy termoutwardzalnej, odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne. Rozdzielnice należy montować w miejscach osłoniętych 
od bezpośredniego działania promieniowania słonecznego np. pod konstrukcjami wsporczymi instalacji. Rozdzielnice AC należy wyposażyć w rozłączniki bezpiecznikowe listwowe oraz ograniczniki przepięć typu II lub I+II (zgodnie 
z wytycznymi PN-EN 50539-11) chroniące instalację w przypadku przepięć od strony sieci niskiego napięcia.

Rozdzielnica AC powinna być nieco większa z uwagi na okoliczność ewentualnej rozbudowy systemu i montażu dodatkowych elementów zabezpieczających.

W każdej rozdzielnicy na drzwiach należy umieścić zalaminowany schemat ideowy instalacji oraz zamieścić na obudowie oznaczenie informujące o zasilaniu 
z instalacji fotowoltaicznej zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wytyczne dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

2.5.6. Okablowanie strony DC.

Kable stałoprądowe należy prowadzić pod modułami fotowoltaicznymi. Zabronione jest tworzenie pętli na połączeniach tworząc tzw. antenę. Połączenie pomiędzy poszczególnymi modułami w rzędach należy wykonać za pomocą kabli DC dołączonych do skrzynki przyłączeniowej każdego modułu fotowoltaicznego. Połączenie pomiędzy skrajnymi końcami łańcuchów (stringów), a falownikiem fotowoltaicznym oraz połączenia pomiędzy poszczególnymi rzędami modułów fotowoltaicznych, należy wykonać za pomocą dedykowanego kabla solarnego. Zakończenia przewodów wykonać za pomocą konektorów solarnych MC-4. Stosowane kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Do łączenia przewodów używać jedynie opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV. Luźne fragmenty przewodów m.in. przy wejściu na falownik należy zabezpieczyć rurami osłonowymi elastycznymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych w tym UV.

Zastosowane okablowanie strony DC powinno się charakteryzować następującymi parametrami: podwójna izolacja z gumy usieciowanej; przekrój dobrany do instalacji - żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5, izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH) dla których temperatura pracy  to - 40 °C do + 90 °C; powłoka: odporna na UV).

Wykonując okablowanie DC należy prowadzić przewody możliwie najkrótszą drogą, 
nie powodując ich naprężania podczas przeciągania. Należy zachować odpowiednią odległość od instalacji odgromowej oraz kabli sieciowych i transmisyjnych.

2.5.7. Okablowanie strony AC.

Okablowanie od falowników do rozdzielnic pośredniczących oraz od rozdzielnic pośredniczących do istniejących rozdzielnic prowadzić bezpośrednio w ziemi oraz 
na przygotowanych przez Wykonawcę trasach kablowych w budynkach. 
W przypadku konieczności przejścia przez ciągi piesze lub drogowe Inwestor wymaga wykonania przewiertów lub przecisków w celu poprowadzenia przewodów. Nie dopuszcza się niszczenia i rozkopywania istniejących nawierzchni. W przypadku skrzyżowania z istniejącymi instalacjami gruntowymi stosować rury osłonowe oraz zasady zgodne z normą SEP N SEP-E-004:2014. Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Okablowanie strony AC między falownikiem, a rozdzielnią główną należy wykonać jako miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekrój przewodu należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych danej sekcji. Rozdzielnia powinna być wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy każdego falownika.

#### 2.5.8. Komunikacja, monitoring, sterowanie.

Inwestor wymaga, aby instalacje fotowoltaiczne wyposażyć w niezależny system monitorujący i zarządzający umożliwiający:

- sterowanie pracą instalacji fotowoltaicznej,

- dostęp do pomiarów za pomocą przeglądarki internetowej oraz lokalnie,

- podgląd produkcji przy użyciu komputera oraz telefonu poprzez aplikację mobilną,

- możliwość graficznego przedstawienia danych pomiarowych z poziomu przeglądarki,

- sygnalizacja alarmów i błędów falowników,

- możliwość sterowania mocą czynną i  współczynnikiem mocy cos Ø.

#### 2.5.9. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ).

Elektroenergetyczną Automatykę Zabezpieczeniową (EAZ) instalacji fotowoltaicznej należy zrealizować zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia od Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A.

#### 2.5.10. Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa, przepięciowa.

Ochrona przeciwporażeniowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i powinna zawierać rozwiązania techniczne, w tym połączenia wyrównawcze i ochronne, zgodnie:

- z normą PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wytyczne dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania,

- oraz uwzględniać postanowienia normy PN_HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

Po wykonaniu instalacji, ochrona przeciwporażeniowa powinna podlegać sprawdzeniu z określeniem zastosowanych środków i sporządzeniem protokołu sprawdzenia zawierającym wyniki oględzin i prób. Czynności te powinny zostać potwierdzone podpisami i pieczątkami osób uprawnionych do przeprowadzenia tego typu pomiarów.

Poziom ochrony odgromowej należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 62305 poprzedzając dobór analizą ryzyka. Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV 
w szczególności konstrukcja wsporcza oraz moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję należy uziemić w taki sposób, 
aby osiągnąć rezystancję uziemienia poniżej 10 Ω. Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II. W razie braku szyny wyrównania potencjałów zastosować należy sondy uziemiające. W przypadku montażu instalacji odgromowej i braku odstępu separacyjnego między generatorem PV i zwodami poziomymi lub pionowymi dodatkowo należy zastosować ograniczniki przepięć typ I (dla obiektów, dla których ustawodawca wymaga dodatkowego zabezpieczenia ogranicznikami przepięć typ I).

Ochrona przed przepięciami powinna uwzględniać obejmować ochronę poszczególnych elementów instalacji – tj. modułów, inwerterów, obwodów transmisji danych.

Wykonawca dokona szczegółowego i kompletnego oznakowania wykonanych instalacji i wyposaży obiekt w niezbędne materiały dotyczące prawidłowego 
i bezpiecznego użytkowania nowopowstałych instalacji. Konieczne jest wykonanie instrukcji stanowiskowych oraz oznakowanie dróg pożarowych.

### 2.6. Roboty wykończeniowe

Do obowiązków Wykonawcy poza wykonaniem robót zasadniczych (budowlano-montażowych i instalacyjnych), należy wykonanie wszystkich robót towarzyszących              i odtworzeniowych, w szczególności wykończeniowych tj. naprawa i uzupełnienie uszkodzonych pokryć na dachach, zamurowanie otworów po przebiciach, przekuciach, zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupełnienie powłok malarskich                 i tynków wewnętrznych i zewnętrznych zgodnych co do faktury i kolorystyki                z istniejącymi. Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny być wykonane z najwyższą starannością i będą podlegały odbiorowi jakościowemu przez Inwestora.

2.7. Zagospodarowanie terenu.

W związku z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach Policji, będących przedmiotem postępowania, nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu wokół obiektów. 
Do obowiązków Wykonawcy poza robotami zasadniczymi należy wykonanie wszystkich robót towarzyszących i odtworzeniowych w szczególności: odbudowanie 
i wierne odtworzenie dróg, chodników, opasek wokół budynków, odtworzenie trawników, zieleńców i ewentualnych nasadzeń, sprzątanie po zakończeniu robót 
w tym wywóz i utylizację odpadów, demobilizację zaplecza Wykonawcy itd.

Wykonawca, po zakończeniu prac budowlanych i montażowych ma obowiązek przywrócenia do porządku terenu budowy oraz terenów sąsiadujących z terenem budowy i złożenia stosownego oświadczenia.

2.8. Wymagania dotyczące materiałów, badań i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. Dostarczone na budowę materiały powinny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatami technicznymi, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Powinny też odpowiadać wymaganiom co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 ze zmianami), Ustawie z dnia 
13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U.2021 poz. 514) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu 
i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór częściowy (w przypadku wystąpienia robót zanikających)

- odbiór końcowy.

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany 
z realizowaniem robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania                        z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

Ostateczny odbiór wykonanych robót nastąpi w chwili uruchomienia instalacji, po włączeniu paneli fotowoltaicznych do sieci.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Inwestora oraz Wykonawcę.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami (powykonawczą) oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy,

- ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań:

  - w zakresie sprawdzenia instalacji elektrycznych zgodnie z normami: 
PN-EN 60364-6:2008, PN-EN 60364-4-41:2009, PN-EN 60364-7-712:2016,

  - W zakresie testów odbiorczych instalacji fotowoltaicznej zgodnie 
z normą PN-EN 62446:2018,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
i urządzeń,

- instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń.

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub wymagających przedstawienia określonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Inwestorem. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz zorganizuje szkolenie dla wybranego personelu Inwestora w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń.

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że  przekazane instrukcje obsługi zawierają:

- zestawienie dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym urządzenia,

- listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń,

- listę dostarczonych części zamiennych,

- listę narzędzi i substancji konserwujących,

- rysunki i schematy ideowe i diagramy urządzeń kontrolnych i układów,

- schematy połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami kontrolnymi 
i zamontowanymi urządzeniami,

- pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia,

- instrukcje BHP i ppoż.

W instrukcji stanowiskowej należy zamieścić:

- opis ustawień,

- opis postępowania podczas awarii,

- charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych, konserwacji urządzeń i systemów,

- zalecenia BHP i ppoż.

Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP                     i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie dokumenty należy przygotować z zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm.

2.9. Ubezpieczenie i gwarancja.

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy.

Wykonawca udzieli Inwestorowi gwarancji i rękojmi, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Inwestora protokołu końcowego oznaczającego odebranie instalacji fotowoltaicznej. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w Umowie z Inwestorem.

2.10. Ochrona środowiska.

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone 
do użycia. Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia tylko 
pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga.

W czasie trwania robót budowlano-montażowych do obowiązków Wykonawcy należy:

- utrzymywanie terenu budowy,

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację zaplecza, składowisk i wykopów;

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi,

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

  - możliwością powstania pożaru,

  - nadmiernym hałasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynków, w pobliżu których będą realizowane roboty, a nie zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM                        I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. 2023 poz. 682)

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zmianami)

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719)

PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI WYONAWCA MA OBOWIĄZEK OPRÓCZ WYŻEJ WYMIENIONYCH PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH ZNAĆ                      I STOSOWAĆ WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE W DNIU REALIZACJI ZADANIA NORMY I PRZEPISY PRAWA

W PRZYPADKU, GDY W PFU PODANO NAZWY MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW LUB URZĄDZEŃ KONKRETNYCH PRODUCENTÓW TO NALEŻY TRAKTOWAĆ TO JEDYNIE JAKO OKREŚLENIE POŻĄDANEGO STANDARDU I JAKOŚCI. WE WSZYSTKICH TAKICH SYTUACJACH WYKONAWCA MOŻE ZAOFEROWAĆ RÓWNOWAŻNE MATERIAŁY, PRODUKTY LUB URZĄDZENIA O CO NAJMNIEJ TAKICH SAMYCH PARAMETRACH. PRZEZ RÓWNOWAŻNOŚĆ PRODUKTU ROZUMIE SIĘ ZAOFEROWANIE PRODUKTU, KTÓREGO PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW SĄ CO NAJMNIEJ TAKIE SAME JAK PRODUKTÓW OPISANYCH W PFU. W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNEGO, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKAZAĆ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ.