## Przedmiar
Rodos 7.0.7.6 [L154457]
Przedmiar robót
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TORUNIU WRAZ Z INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE - ROZBUDOWA
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. ROZBUDOWA
1.1. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
1.1.1. Instalacja wodociągowa
1 | KNR-W 2-15 0112/01.2 | Rurociągi z PE-RT/Al/PE-HD 16x2,0mm | m | 135.57
2 | KNR-W 2-15 0106/01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 26.28
3 | KNR-W 2-15 0106/02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 15.39
4 | KNR-W 2-15 0106/03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 24.14
5 | KNR-W 2-15 0106/04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4.4
6 | KNR-W 2-15 0106/05 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 28.19
7 | KNR-W 2-15 0112/01.1 | Rurociągi z PP 20x2,8mm z włóknem szklanym na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 75.65
8 | KNR-W 2-15 0112/02.1 | Rurociągi z PP 25x3,5mm z włóknem szklanym na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 34.92
9 | KNR-W 2-15 0112/03.1 | Rurociągi z PP 32x4,4mm z włóknem szklanym na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 32.7
10 | KNR-W 2-15 0112/04.1 | Rurociągi z PP 40x5,5mm z włóknem szklanym na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 28.42
11 | KNR 0-34 0101/01 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 16mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 135.57
12 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 15mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 26.28
13 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 20mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 15.39
14 | KNR 0-34 0101/07 | Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 25mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 24.14
15 | KNR 0-34 0101/07 | Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 32mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 4.4
16 | KNR 0-34 0101/07 | Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 40mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 28.19
17 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 20mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 75.65
18 | KNR 0-34 0101/11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 25mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 34.92
19 | KNR 0-34 0101/11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 32mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 32.7
20 | KNR 0-34 0101/11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 40mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 28.42
21 | KNR-W 2-15 0130/01.2 | Zawory kulowe odcinające dn15 | szt | 5
22 | KNR-W 2-15 0130/02.2 | Zawory kulowe odcinające dn20 | szt | 2
23 | KNR-W 2-15 0130/03.2 | Zawory kulowe odcinające dn25 | szt | 1
24 | KNR-W 2-15 0130/04.2 | Zawory kulowe odcinające dn32 | szt | 4
25 | KNR-W 2-15 0130/02.1 | Termostatyczne podpionowe zawory cyrkulacyjne ciepłej wody z funkcją nastawy temperatury i możliwością odcięcia dn20 | szt | 3
26 | KNR-W 2-15 0136/01 | Zawory czerpalne ze złączką do węża o średnicy 15mm | szt | 3
27 | KNR-W 2-15 0132/02.2 | Zawór antyskażeniowy do zaworu ze złączką do węża DN15 | szt | 3
28 | KNR 0-31 0107/01 | Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej | szt | 18
29 | KNR 0-31 0107/05 | Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych i pisuarów | szt | 12
30 | KNR 0-31 0106/02 | Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej zmywarek do naczyń | szt | 3
31 | Kalkulacja indywidualna | Mocowania rurociągów w całym budynku, podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z materiałami montażowymi. Przejścia i zabezpieczenia ppoż dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji wodociągowej w części rozbudowywanej | kpl | 1
32 | KNR-W 2-15 0127/03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych | m | 307.26
33 | KNR-W 2-15 0126/04.1 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych | m | 98.4
34 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 405.66
35 | KNR 2-18 0803/01 | Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm (próba odcinka 200m) | próbę | 2.03
1.1.2. Instalacja hydrantowa
36 | KNR-W 2-15 0106/04 | Rurociągi stalowe podwójnie ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 23.52
37 | KNR-W 2-15 0106/06 | Rurociągi stalowe podwójnie ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 32.13
38 | KNR 0-34 0101/11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 32mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 23.52
39 | KNR 0-34 0101/12 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 50mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 32.13
40 | KNR-W 2-15 0142/02 | Hydrant Dn25 z wężem półsztywnym o długości 30 m | szt | 4
41 | Kalkulacja indywidualna | Badanie wydajności hydrantów | kpl | 4
42 | Kalkulacja indywidualna | Mocowania rurociągów w całym budynku, podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z materiałami montażowymi. Przejścia i zabezpieczenia ppoż dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji hydrantowej w części rozbudowywanej | kpl | 1
43 | KNR-W 2-15 0126/04.1 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych | m | 55.65
44 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 55.65
1.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
45 | KNR-W 2-15 0203/03 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 11.14
46 | KNR-W 2-15 0203/04 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 57.15
47 | KNR-W 2-15 0208/01 | Rurociągi z PP niskoszumowe kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 32.57
48 | KNR-W 2-15 0208/02 | Rurociągi z PP niskoszumowe kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 57.27
49 | KNR-W 2-15 0208/03 | Rurociągi z PP niskoszumowe kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 91.89
50 | KNR-W 2-19 0119/03 | Rury ochronne o średnicy nominalnej 250mm PVC | m | 4.4
51 | KNR-W 2-15 0222/01 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniu wciskowym | szt | 1
52 | KNR-W 2-15 0222/02 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | szt | 14
53 | KNR-W 2-15 0213/04 | Rury wywiewne z PCW o średnicy 75mm o połączeniu wciskowym | szt | 2
54 | KNR-W 2-15 0213/05 | Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | szt | 7
55 | KNR-W 2-15 0218/01 | Wpust ściekowy dn50 | szt | 4
56 | KNR-W 2-15 0211/01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP niskoszumowych o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | podejść | 21
57 | KNR-W 2-15 0211/03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP niskoszumowych o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych | podejść | 9
58 | Kalkulacja indywidualna | Mocowania rurociągów w całym budynku, podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z materiałami montażowymi. Przejścia i zabezpieczenia ppoż dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji kanalizacji sanitarnej w części rozbudowywanej | kpl | 1
59 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej | m | 250.02
1.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
60 | KNR-W 2-15 0203/03 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 19.51
61 | KNR-W 2-15 0203/04 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 14.52
62 | KNR-W 2-15 0203/05 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 200mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych | m | 31.59
63 | KNR-W 2-15 0208/03 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 89.38
64 | KNR-W 2-15 0208/04 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 33.17
65 | KNR-W 2-19 0119/03 | Rury ochronne o średnicy nominalnej 250mm PVC | m | 3.85
66 | KNR-W 2-15 0222/02 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | szt | 8
67 | KNR-W 2-15 0222/03 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm o połączeniu wciskowym | szt | 2
68 | KNR 2-15u2 0405/03 | Wpusty do dachów zielonych (podgrzewanych, z podwójnym kołnierzem) z odpływem Dn100 mm | kpl | 6
69 | KNR 2-15u2 0405/01 | Wpusty dachowe z odpływem Dn100 mm | kpl | 5
70 | KNR K-48 0101/03 | Kanał odwodnienia liniowego OL2 S=21cm, H=19.2cm z rusztem kl. min. B125 | m | 36
71 | Kalkulacja indywidualna | Mocowania rurociągów w całym budynku, podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z materiałami montażowymi. Przejścia i zabezpieczenia ppoż dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji kanalizacji deszczowej w części rozbudowywanej | kpl | 1
72 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji kanalizacji deszczowej | m | 188.17
1.1.5. Instalacja odprowadzenia skroplin
73 | KNR-W 2-15 0112/03.1 | Rurociągi z PP o średnicy 32mm w budynkach niemieszkalnych | m | 176.08
74 | KNR-W 2-15 0112/01.2 analogia | Rury silikonowe dn10 | m | 21
75 | KNR-W 2-15 0218/02 | Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm | szt | 14
76 | Kalkulacja indywidualna | Mocowania rurociągów w całym budynku, podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z materiałami montażowymi. Przejścia i zabezpieczenia ppoż dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji odprowadzenia skroplin w części rozbudowywanej | kpl | 1
77 | KNR-W 2-15 0127/01 | Próba szczelności instalacji odprowadzenia skroplin | m | 197.08
1.1.6. Biały montaż
78 | KNNR 4 0137/03 | Baterie umywalkowe | szt | 13
79 | KNR 2-15u2 0101/03 | Montaż gotowych elementów do mocowania umywalki na ścianie | kpl | 13
80 | KNNR 4 0230/02.2 | Montaż umywalki | kpl | 10
81 | KNNR 4 0230/02.2 | Montaż umywalki dla niepełnosprawnych | kpl | 3
82 | KNNR 4 0137/02 | Baterie zlewozmywakowe | szt | 3
83 | KNR 2-15u2 0101/03 | Montaż gotowych elementów do mocowania zlewozmywaka na ścianie | kpl | 3
84 | KNNR 4 0229/02 | Montaż zlewozmywaka | szt | 3
85 | KNR 2-15u2 0101/01 | Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie | kpl | 9
86 | KNR 2-15u2 0105/01 | Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych | szt | 9
87 | KNR 2-15u2 0104/01 | Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym | kpl | 6
88 | KNR 2-15u2 0104/01 | Montaż ustępu dla niepełnosprawnych na gotowym elemencie montażowym | kpl | 3
89 | KNR 2-15u2 0101/02 | Montaż gotowych elementów do mocowania pisuaru na ścianie | kpl | 3
90 | KNR 2-15u2 0104/02 | Montaż pisuaru na gotowym elemencie montażowym | szt | 3
91 | KNR-W 2-15 0137/09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2
92 | KNR-W 2-15 0232/02.1 | Kabiny natryskowe z brodzikiem | kpl | 2
1.1.7. Instalacja centralnego ogrzewania
93 | KNR-W 2-15 0112/01.2 | Rurociągi z PE-RT/Al/PE-HD 16x2,0mm | m | 1728.84
94 | KNR-W 2-15 0112/02.2 | Rurociągi z PE-RT/Al/PE-HD 26x3,0mm | m | 16.9
95 | KNR-W 2-15 0402/02 | Rurociągi ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane 22x1,5mm | m | 54.28
96 | KNR-W 2-15 0402/03 | Rurociągi ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane 28x1,5mm | m | 35.58
97 | KNR-W 2-15 0402/04 | Rurociągi ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane 35x1,5mm | m | 34.28
98 | KNR-W 2-15 0402/05 | Rurociągi ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane 42x1,5mm | m | 29.84
99 | KNR 0-34 0101/01 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 16mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 1728.84
100 | KNR 0-34 0101/02 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 26mm otulinami z pianki polietylenowej | m | 16.9
101 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 22mm otulinami z wełny mineralnej | m | 54.28
102 | KNR 0-34 0101/11 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 28mm otulinami z wełny mineralnej | m | 35.58
103 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy 35mm otulinami z wełny mineralnej | m | 34.28
104 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy 42mm otulinami z wełny mineralnej | m | 29.84
105 | KNR-W 2-15 0410/01 | Szafki z rozdzielaczami 4-obwodowe | szt | 1
106 | KNR-W 2-15 0410/02 | Szafki z rozdzielaczami 6-obwodowe | szt | 1
107 | KNR-W 2-15 0410/02 | Szafki z rozdzielaczami 7-obwodowe | szt | 1
108 | KNR-W 2-15 0410/03 | Szafki z rozdzielaczami 8-obwodowe | szt | 1
109 | KNR-W 2-15 0410/03 | Szafki z rozdzielaczami 10-obwodowe | szt | 1
110 | KNR-W 2-15 0410/04 | Szafki z rozdzielaczami 12-obwodowe | szt | 1
111 | KNR-W 2-15 0410/04 | Szafki z rozdzielaczami 13-obwodowe | szt | 2
112 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV11/200/800 | szt | 1
113 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV11/300/400 | szt | 1
114 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV11/450/400 | szt | 2
115 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV11/600/400 | szt | 8
116 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV11/600/500 | szt | 11
117 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV11/600/600 | szt | 9
118 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV11/600/700 | szt | 3
119 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV11/600/800 | szt | 2
120 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV11/600/900 | szt | 1
121 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV21s/200/800 | szt | 3
122 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV21s/200/1000 | szt | 2
123 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV22/200/1000 | szt | 11
124 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV22/200/1200 | szt | 4
125 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV22/900/500 | szt | 1
126 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki CV33/200/1000 | szt | 3
127 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki kanałowe z wentylatorem F1S80-170/1/1800 | szt | 3
128 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki kanałowe z wentylatorem F1S80-170/1/2200 | szt | 2
129 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki kanałowe bez wentylatora FMS25 300 09 01/3000 | szt | 1
130 | KNR-W 2-15 0418/05 | Grzejniki kanałowe bez wentylatora FMS30 360 09 01/3600 | szt | 2
131 | KNR-W 2-15 0425/01 | Grzejniki stalowe łazienkowe MARL 430/600 | szt | 2
132 | KNR-W 2-15 0425/01 | Grzejniki stalowe łazienkowe MARL 430/1180 | szt | 1
133 | KNR-W 2-15 0411/01.1 | Zawory spustowe dn15 | szt | 4
134 | KNR-W 2-15 0412/07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 4
135 | KNR-W 2-15 0411/02.1 | Zawór równoważący ASV-PV dn20 | szt | 8
136 | KNR-W 2-15 0411/02.1 | Zawór ASV-BD GW dn20 do podłączenia kapilary zaworu równoważącego | szt | 8
137 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zespół zaworowy grzejnikowy odcinający ze spustem | szt | 62
138 | KNR-W 2-15 0412/02 | Wkładka termostatyczna | szt | 62
139 | KNR-W 2-15 0412/02 | Odpowietrznik grzejnikowy | szt | 62
140 | KNR-W 2-15 0412/02 | Głowica termostatyczna | szt | 73
141 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną RA-N dn15 | szt | 11
142 | KNR-W 2-15 0412/02 | Zawór powrotny odcinający grzejnikowy | szt | 11
143 | Kalkulacja indywidualna | Mocowania rurociągów w całym budynku, podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z materiałami montażowymi. Przejścia i zabezpieczenia ppoż dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji centralnego ogrzewania w części rozbudowywanej | kpl | 1
144 | KNR-W 2-15 0406/02 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 153.98
145 | KNR-W 2-15 0406/03 | Próby szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych | próba | 1
146 | KNR-W 2-15 0406/05 | Dodatek za próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych | m | 1745.74
147 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych | m | 1899.72
1.1.8. Instalacja ciepła technologicznego
148 | KNR-W 2-15 0402/02 | Rurociągi ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane 18x1,2mm | m | 9.38
149 | KNR-W 2-15 0402/02 | Rurociągi ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane 22x1,5mm | m | 7.32
150 | KNR-W 2-15 0402/04 | Rurociągi ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane 35x1,5mm | m | 70.3
151 | KNR-W 2-15 0402/05 | Rurociągi ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowane 42x1,5mm | m | 49.68
152 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 18mm otulinami z wełny mineralnej | m | 9.38
153 | KNR 0-34 0101/10 | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 22mm otulinami z wełny mineralnej | m | 7.32
154 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy 35mm otulinami z wełny mineralnej | m | 70.3
155 | KNR 0-34 0101/19 | Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy 42mm otulinami z wełny mineralnej | m | 49.68
156 |  | Węzeł pompowy N3/W3 | kpl | 1
157 |  | Węzeł pompowy N2/W2 | kpl | 1
158 |  | Węzeł pompowy N4/W4, N5/W5 | kpl | 2
159 | Kalkulacja indywidualna | Mocowania rurociągów w całym budynku, podwieszenia rurociągów magistralnych, punkty stałe, szyny montażowe, łączniki kątowe, podkładki, śruby, pręty gwintowane, obejmy wraz z materiałami montażowymi. Przejścia i zabezpieczenia ppoż dla rur palnych i niepalnych - dla instalacji ciepła technologicznego w części rozbudowywanej | kpl | 1
160 | KNR-W 2-15 0406/02 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 136.68
161 | KNR-W 2-15 0128/02 | Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych | m | 136.68
1.1.9. Wentylacja mechaniczna
1.1.9.1. System N4W4
162 | KNR-W 2-17 0122/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 125mm | m2 | 3.16
163 | KNR-W 2-17 0122/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 160mm | m2 | 11.17
164 | KNR-W 2-17 0122/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 200mm | m2 | 27.43
165 | KNR-W 2-17 0101/05.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 1.21
166 | KNR-W 2-17 0101/06.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 5.72
167 | KNR 9-16 0208/08 | Izolacja z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "30" | m2 | 36
168 | KNR 9-16 0208/08 | Izolacja z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "50" | m2 | 33.6
169 | KNR-W 2-17 0139/02 | Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną izolowaną, wyposażoną w przepustnice - 300x300 mm, dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=250 mm, Króciec D=dn125 | szt | 2
170 | KNR-W 2-17 0139/02 | Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną izolowaną, wyposażoną w przepustnice - 300x300 mm, dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=300 mm, Króciec D=dn160 | szt | 4
171 | KNR-W 2-17 0139/03 | Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną izolowaną, wyposażoną w przepustnice - 400x400 mm, dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=300 mm, Króciec D=dn200 | szt | 2
172 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn160 | szt | 2
173 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn200 | szt | 5
174 | KNR-W 2-17 0155/02 | Tłumik akustyczny okrągły z wkładem tłumicącym o grubości 50 mm, zabezpieczonym blachą perforowaną dn200 L=900 | szt | 2
175 | KNR-W 2-17 0146/04.1 | Czerpnia powietrza ścienna, prostokątna z blachy ocynkowanej, z nieruchomymi lamelami, zabezpieczona siatką 800x400 | szt | 1
176 | KNR-W 2-17 0146/04.2 | Wyrzutnia powietrza ścienna, prostokątna z blachy ocynkowanej, z nieruchomymi lamelami, zabezpieczona siatką 800x300 | szt | 1
177 | KNR-W 2-17 0323/03 | N4W4 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa, podwieszana z wymiennikiem przeciwprądowym, nagrzewnicą wodną o mocy 2,5 kW, wentylatorami EC i kompletną automatyką - Vn=600m3/h dp=200 Pa, Vw=600m3/h dp=200 Pa | kpl | 1
1.1.9.2. System N5W5
178 | KNR-W 2-17 0122/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 100mm | m2 | 2
179 | KNR-W 2-17 0122/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 125mm | m2 | 7
180 | KNR-W 2-17 0122/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 160mm | m2 | 13.2
181 | KNR-W 2-17 0122/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 200mm | m2 | 15.4
182 | KNR-W 2-17 0122/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 250mm | m2 | 41.8
183 | KNR-W 2-17 0101/05.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 1.21
184 | KNR 9-16 0208/08 | Izolacja z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "30" | m2 | 65
185 | KNR 9-16 0208/08 | Izolacja z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "50" | m2 | 37.8
186 | KNR-W 2-17 0122/02 analogia | Przewody elastyczne izolowane dn100 | m | 2.5
187 | KNR-W 2-17 0122/02 analogia | Przewody elastyczne izolowane dn125 | m | 2
188 | KNR-W 2-17 0122/02 analogia | Przewody elastyczne izolowane dn200 | m | 1
189 | KNR-W 2-17 0138/04.1 | Kratka wentylacyjna prostokątna z jednym rzędem poziomych, ruchomych kierownic, stalowa lakierowana, wyposażona w przepustnice 425x125 | szt | 4
190 | KNR-W 2-17 0138/02.1 | Kratka wentylacyjna prostokątna z jednym rzędem pionowych, ruchomych kierownic, stalowa lakierowana, wyposażona w przepustnice szczelinową - 400x100 | szt | 2
191 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica regulacyjna okrągła z gumową uszczelką dn100 | szt | 3
192 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Klapa ppoż EIS 120, z siłownikiem 230 V dn125 | szt | 2
193 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Klapa ppoż EIS 120, z siłownikiem 230 V dn160 | szt | 3
194 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Klapa ppoż EIS 120, z siłownikiem 230 V dn200 | szt | 1
195 | KNR-W 2-17 0139/02 | Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną izolowaną, wyposażoną w przepustnice - 300x300 mm, dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=250 mm, Króciec D=dn125 | szt | 2
196 | KNR-W 2-17 0139/03 | Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną izolowaną, wyposażoną w przepustnice - 400x400 mm, dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=300 mm, Króciec D=dn200 | szt | 1
197 | KNR-W 2-17 0140/01 | Wywiewnik/nawiewnik ścienny, perforowany, z regulacją wydajności dn125 | szt | 5
198 | KNR-W 2-17 0140/01 | Anemostat wyciągowy/nawiewny dn100 | szt | 3
199 | KNR-W 2-17 0131/01 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn100 | szt | 1
200 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn125 | szt | 1
201 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn160 | szt | 5
202 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn200 | szt | 4
203 | KNR-W 2-17 0131/03 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 200x100/dn250 | szt | 5
204 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Nasadka siodłowa na kanał spiro 400x100/dn160 | szt | 2
205 | KNR-W 2-17 0155/03 | Tłumik akustyczny okrągły z wkładem tłumicącym o grubości 50 mm, zabezpieczonym blachą perforowaną dn250 L=900 | szt | 2
206 | KNR-W 2-17 0323/03 | N5W5 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa, podwieszana z wymiennikiem przeciwprądowym, nagrzewnicą wodną o mocy 4 kW, wentylatorami EC i kompletną automatyką - Vn=850m3/h dp=250 Pa, Vw=640m3/h dp=250 Pa | kpl | 1
1.1.9.3. System N2W2
207 | KNR-W 2-17 0122/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 250mm | m2 | 18.4
208 | KNR-W 2-17 0122/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 315mm | m2 | 18.6
209 | KNR-W 2-17 0122/04 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 355mm | m2 | 5.4
210 | KNR-W 2-17 0101/04.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 40.8
211 | KNR-W 2-17 0101/05.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 2.75
212 | KNR-W 2-17 0101/06.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 7.04
213 | KNR 9-16 0208/08 | Izolacja z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "30" | m2 | 64.4
214 | KNR 9-16 0208/08 | Izolacja z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "50" | m2 | 42.2
215 | KNR-W 2-17 0139/03 | Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną izolowaną, wyposażoną w przepustnice - 600x600 mm, dpmax= 20 Pa, LWAmax =33 dB (A), Wys. skrzynki H=350 mm, Króciec D=dn250 | szt | 6
216 | KNR-W 2-17 0131/03 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 200x100/dn315 | szt | 1
217 | KNR-W 2-17 0131/04 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 300x200/dn355 | szt | 1
218 | KNR-W 2-17 0130/02 analogia | Rewizja do kanałów prostokątnych z uszczelką gumową 300x200 | szt | 3
219 | KNR-W 2-17 0154/01 | Tłumik akustyczny prostokątny z kulisami tłumiącymi 400x250 L=1000 | szt | 1
220 | KNR-W 2-17 0146/04.1 | Czerpnia powietrza ścienna, prostokątna z blachy ocynkowanej, z nieruchomymi lamelami, zabezpieczona siatką 800x400 | szt | 1
221 | KNR-W 2-17 0146/04.2 | Wyrzutnia powietrza ścienna, prostokątna z blachy ocynkowanej, z nieruchomymi lamelami, zabezpieczona siatką 800x300 | szt | 1
222 | KNR-W 2-17 0323/03 | N2W2 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa, podwieszana z wymiennikiem przeciwprądowym, nagrzewnicą wodną o mocy 5,5 kW, wentylatorami EC i kompletną automatyką, Praca centrali regulowana w zależności od poziomu CO2 - Vn=1500m3/h dp=200 Pa, Vw=1450m3/h dp=300 Pa | kpl | 1
223 | Kalkulacja indywidualna | Czujnik CO2 kanałowy | szt | 1
1.1.9.4. System N3W3
224 | KNR-W 2-17 0122/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 100mm | m2 | 15.16
225 | KNR-W 2-17 0122/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 125mm | m2 | 72.24
226 | KNR-W 2-17 0122/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 160mm | m2 | 69.31
227 | KNR-W 2-17 0122/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 200mm | m2 | 31.15
228 | KNR-W 2-17 0122/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 250mm | m2 | 50.21
229 | KNR-W 2-17 0101/02.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 600mm | m2 | 0.36
230 | KNR-W 2-17 0101/03.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 1000mm | m2 | 38.03
231 | KNR-W 2-17 0101/04.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 1400mm | m2 | 25.85
232 | KNR-W 2-17 0101/05.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 1800mm | m2 | 14.4
233 | KNR-W 2-17 0101/06.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 42.7
234 | KNR 9-16 0208/08 | Izolacja z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "30" | m2 | 424.8
235 | KNR 9-16 0208/08 | Izolacja z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "80" | m2 | 57.9
236 | KNR 9-16 0208/08 | Izolacja matami samoprzylepnymi z kauczuku syntetycznego gr. 6 mm | m2 | 28.5
237 | KNR 2-16 0603/01 | Płaszcz z blachy ocynkowanej, zabezpieczający izolację | m2 | 59.8
238 | KNR-W 2-17 0122/02 analogia | Przewody elastyczne izolowane dn100 | m | 6
239 | KNR-W 2-17 0122/02 analogia | Przewody elastyczne izolowane dn125 | m | 97
240 | KNR-W 2-17 0122/02 analogia | Przewody elastyczne izolowane dn160 | m | 17.5
241 | KNR-W 2-17 0122/02 analogia | Przewody elastyczne izolowane dn250 | m | 4
242 | KNR-W 2-17 0138/01.1 | Kratka wentylacyjna prostokątna z jednym rzędem poziomych, ruchomych kierownic, stalowa lakierowana, wyposażona w przepustnice 200x100 | szt | 10
243 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica regulacyjna okrągła z gumową uszczelką dn100 | szt | 2
244 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica regulacyjna okrągła z gumową uszczelką dn125 | szt | 25
245 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica regulacyjna okrągła z gumową uszczelką dn160 | szt | 3
246 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica regulacyjna okrągła z gumową uszczelką dn200 | szt | 2
247 | KNR-W 2-17 0131/03 | Przepustnica regulacyjna okrągła z gumową uszczelką dn250 | szt | 4
248 | KNR-W 2-17 0130/01 | Przepustnica regulacyjna prostokątna jednopłaszczyznowa, z blachy ocynkowanej, z mechanizmem ręcznym 200x160 | szt | 2
249 | KNR-W 2-17 0130/02 | Przepustnica regulacyjna prostokątna jednopłaszczyznowa, z blachy ocynkowanej, z mechanizmem ręcznym 350x200 | szt | 1
250 | KNR-W 2-17 0130/03 | Przepustnica regulacyjna prostokątna jednopłaszczyznowa, z blachy ocynkowanej, z mechanizmem ręcznym 400x250 | szt | 2
251 | KNR-W 2-17 0131/01 analogia | Klapa ppoż EIS 120, z siłownikiem 230 V dn100 | szt | 7
252 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Klapa ppoż EIS 120, z siłownikiem 230 V dn200 | szt | 2
253 | KNR-W 2-17 0139/02 | Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną izolowaną, wyposażoną w przepustnice - 300x300 mm, dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=250 mm, Króciec D=dn125 | szt | 24
254 | KNR-W 2-17 0139/03 | Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną izolowaną, wyposażoną w przepustnice - 400x400 mm, dpmax= 15 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=250 mm, Króciec D=dn160 | szt | 17
255 | KNR-W 2-17 0139/03 | Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną izolowaną, wyposażoną w przepustnice - 400x400 mm, dpmax= 20 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=300 mm, Króciec D=dn160 | szt | 8
256 | KNR-W 2-17 0139/03 | Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozprężną izolowaną, wyposażoną w przepustnice - 600x600 mm, dpmax= 15 Pa, LWAmax =30 dB (A), Wys. skrzynki H=380 mm, Króciec D=dn250 | szt | 2
257 | KNR-W 2-17 0140/01 | Wywiewnik/nawiewnik ścienny, perforowany, z regulacją wydajności dn100 | szt | 5
258 | KNR-W 2-17 0140/01 | Anemostat wyciągowy/nawiewny dn100 | szt | 6
259 | KNR-W 2-17 0140/01 | Anemostat wyciągowy/nawiewny dn125 | szt | 29
260 | KNR-W 2-17 0131/01 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn100 | szt | 8
261 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn125 | szt | 9
262 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn160 | szt | 5
263 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn200 | szt | 4
264 | KNR-W 2-17 0131/03 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 200x100/dn250 | szt | 7
265 | KNR-W 2-17 0130/01 analogia | Rewizja do kanałów prostokątnych z uszczelką gumową 200x100 | szt | 5
266 | KNR-W 2-17 0130/02 analogia | Rewizja do kanałów prostokątnych z uszczelką gumową 300x200 | szt | 8
267 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Nasadka siodłowa na kanał spiro 200x100/dn160 | szt | 6
268 | KNR-W 2-17 0154/04 | Tłumik akustyczny prostokątny z kulisami tłumiącymi 600x450 L=1000 | szt | 2
269 | KNR-W 2-17 0323/03 | N3W3 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa w wykonaniu zewnętrznym, z wymiennikiem obrotowym higroskopijnym, nagrzewnicą glikolową o mocy 24 kW, wentylatorami EC i kompletną automatyką - Vn=4150m3/h dp=300 Pa, Vw=3490m3/h dp=300 Pa | kpl | 1
270 | KNR 2-05 0208/05 analogia | Podkonstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną | kpl | 1
1.1.9.5. System WS.03
271 | KNR-W 2-17 0122/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 100mm | m2 | 24.8
272 | KNR-W 2-17 0122/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 125mm | m2 | 1.4
273 | KNR-W 2-17 0122/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 160mm | m2 | 5.2
274 | KNR-W 2-17 0122/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 200mm | m2 | 3.7
275 | KNR-W 2-17 0122/03 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 250mm | m2 | 3.8
276 | KNR 9-16 0208/08 | Izolacja z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "50" | m2 | 4.5
277 | KNR 2-16 0603/01 | Płaszcz z blachy ocynkowanej, zabezpieczający izolację | m2 | 5.1
278 | KNR-W 2-17 0122/02 analogia | Przewody elastyczne nieizolowane dn100 | m | 20
279 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica regulacyjna okrągła z gumową uszczelką dn100 | szt | 2
280 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica regulacyjna okrągła z gumową uszczelką dn125 | szt | 2
281 | KNR-W 2-17 0131/02 | Przepustnica regulacyjna okrągła z gumową uszczelką dn160 | szt | 1
282 | KNR-W 2-17 0140/01 | Wywiewnik/nawiewnik ścienny, perforowany, z regulacją wydajności dn100 | szt | 1
283 | KNR-W 2-17 0140/01 | Anemostat wyciągowy/nawiewny dn100 | szt | 11
284 | KNR-W 2-17 0131/01 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn100 | szt | 6
285 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn125 | szt | 2
286 | KNR-W 2-17 0131/02 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn160 | szt | 1
287 | KNR-W 2-17 0155/03 | Tłumik akustyczny okrągły z wkładem tłumicącym o grubości 50 mm, zabezpieczonym blachą perforowaną dn250 L=900 | szt | 1
288 | KNR-W 2-17 0144/02.2 | Wyrzutnia skośna osiatkowana dn250 | szt | 1
289 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy z silnikiem EC oraz potencjometrem do regulacji wydajności. Przystosowany do montażu na zewnątrz. Zabezpieczony daszkiem z blachy ocynkowanej - V=680m3/h dp=220 Pa | szt | 1
1.1.9.6. System WT.03
290 | KNR-W 2-17 0122/01 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 100mm | m2 | 11.8
291 | KNR-W 2-17 0122/02 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy 125mm | m2 | 0.05
292 | KNR 9-16 0208/08 | Izolacja z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "50" | m2 | 2.4
293 | KNR 2-16 0603/01 | Płaszcz z blachy ocynkowanej, zabezpieczający izolację | m2 | 1.6
294 | KNR-W 2-17 0131/01 | Przepustnica regulacyjna okrągła z gumową uszczelką dn100 | szt | 2
295 | KNR-W 2-17 0131/01 analogia | Klapa ppoż EIS 120, z siłownikiem 230 V dn100 | szt | 2
296 | KNR-W 2-17 0140/01 | Anemostat wyciągowy/nawiewny dn100 | szt | 3
297 | KNR-W 2-17 0131/01 analogia | Rewizja do kanałów okrągłych z uszczelką gumową 180x80/dn100 | szt | 4
298 | KNR-W 2-17 0155/01 | Tłumik akustyczny okrągły z wkładem tłumicącym o grubości 50 mm, zabezpieczonym blachą perforowaną dn100 L=600 | szt | 1
299 | KNR-W 2-17 0144/01.2 | Wyrzutnia skośna osiatkowana dn125 | szt | 1
300 | KNR-W 2-17 0205/01 | Wentylator kanałowy z silnikiem EC oraz potencjometrem do regulacji wydajności. Przystosowany do montażu na zewnątrz. Zabezpieczony daszkiem z blachy ocynkowanej - V=110m3/h dp=150 Pa | szt | 1
1.1.9.7. Pozostałe elementy instalacji wentylacji mechanicznej
301 | KNR-W 2-17 0320/01 analogia | Kurtyna powietrza KP1 - L=2m. Nagrzewnica elektryczna o mocy 14,3 kW | szt | 1
302 | Kalkulacja indywidualna | Rozruch, regulacja, badanie szczelności oraz skuteczności wentylacji, wykonanie przejść ppoż w części rozbudowywanej - przyjęto 3,5% wartości instalacji | kpl | 1
1.1.10. Klimatyzacja
1.1.10.1. System K1
303 | KNR 2-15 0601/01 | Rurociągi miedziane o średnicy 6,35mm z fabryczną izolacją | m | 19
304 | KNR 2-15 0601/02 | Rurociągi miedziane o średnicy 9,52mm z fabryczną izolacją | m | 40
305 | KNR 2-15 0601/03 | Rurociągi miedziane o średnicy 12,7mm z fabryczną izolacją | m | 41
306 | KNR 2-15 0601/03 | Rurociągi miedziane o średnicy 15,88mm z fabryczną izolacją | m | 38
307 | KNR 2-15 0601/04 | Rurociągi miedziane o średnicy 19,05mm z fabryczną izolacją | m | 2.5
308 | KNR 2-15 0601/06 | Rurociągi miedziane o średnicy 28,58mm | m | 25
309 | KNR 0-34 0101/07 | Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 28,58mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m | 25
310 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=2,2 kW | szt | 1
311 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=5,6 kW | szt | 2
312 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna kasetonowa + okrągły panel - Qchnom=4,5 kW | szt | 3
313 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna kasetonowa + okrągły panel - Qchnom=7,1 kW | szt | 2
314 | KNR 7-24 0153/04 - analogia | Agregat klimatyzacyjny VRF, z pionowym wyrzutem powietrza - Qchnom=33,6 kW | szt | 1
315 | KNR 2-05 0208/04 analogia | Konstrukcja systemowa z szyn perforowanych oraz podpór dachowych | kpl | 1
316 | Kalkulacja indywidualna | Sterownik ścienny, przewodowy klimatyzatora | szt | 4
317 | Kalkulacja indywidualna | Fabryczne trójniki | szt | 6
318 | Kalkulacja indywidualna | Okablowanie sterujące między agregatem i jednostakami wewnętrznym | kpl | 1
319 | Kalkulacja indywidualna | Okablowanie między jednostaką wewnętrzną i panelem sterującym | kpl | 4
320 | KNR-W 2-18 0527/01 analogia | Zabezpieczenie ppoż przejść przewodów chłodniczych Taśma ogniochronna EI 60 | szt | 2
321 | KNR 7-24 0513/01 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
322 | KNR 7-24 0514/01 | Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
323 | KNR 7-24 0515/01 | Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
324 | KNR 7-24 0516/01 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
1.1.10.2. System K2
325 | KNR 2-15 0601/01 | Rurociągi miedziane o średnicy 6,35mm z fabryczną izolacją | m | 63
326 | KNR 2-15 0601/02 | Rurociągi miedziane o średnicy 9,52mm z fabryczną izolacją | m | 36
327 | KNR 2-15 0601/03 | Rurociągi miedziane o średnicy 12,7mm z fabryczną izolacją | m | 81
328 | KNR 2-15 0601/03 | Rurociągi miedziane o średnicy 15,88mm z fabryczną izolacją | m | 21
329 | KNR 2-15 0601/04 | Rurociągi miedziane o średnicy 19,05mm z fabryczną izolacją | m | 4.5
330 | KNR 2-15 0601/05 | Rurociągi miedziane o średnicy 22,22mm | m | 11
331 | KNR 2-15 0601/06 | Rurociągi miedziane o średnicy 28,58mm | m | 20
332 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 22,22mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m | 11
333 | KNR 0-34 0101/07 | Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 28,58mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m | 20
334 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=2,2 kW | szt | 4
335 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=2,8 kW | szt | 4
336 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=3,6 kW | szt | 1
337 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna ścienna - Qchnom=2,2 kW | szt | 10
338 | KNR 7-24 0153/04 - analogia | Agregat klimatyzacyjny VRF, z pionowym wyrzutem powietrza - Qchnom=45 kW | szt | 1
339 | KNR 2-05 0208/04 analogia | Konstrukcja systemowa z szyn perforowanych oraz podpór dachowych | kpl | 1
340 | Kalkulacja indywidualna | Sterownik ścienny, przewodowy klimatyzatora | szt | 19
341 | Kalkulacja indywidualna | Fabryczne trójniki | szt | 18
342 | Kalkulacja indywidualna | Pompka skroplin do klimatyzatora ściennego - Max. poziom ciśnienia akustycznego 23 dB (A) | szt | 10
343 | Kalkulacja indywidualna | Okablowanie sterujące między agregatem i jednostakami wewnętrznym | kpl | 1
344 | Kalkulacja indywidualna | Okablowanie między jednostaką wewnętrzną i panelem sterującym | kpl | 19
345 | KNR 7-24 0513/01 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
346 | KNR 7-24 0514/01 | Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
347 | KNR 7-24 0515/01 | Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
348 | KNR 7-24 0516/01 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
1.1.10.3. System K3
349 | KNR 2-15 0601/01 | Rurociągi miedziane o średnicy 6,35mm z fabryczną izolacją | m | 32
350 | KNR 2-15 0601/02 | Rurociągi miedziane o średnicy 9,52mm z fabryczną izolacją | m | 34
351 | KNR 2-15 0601/03 | Rurociągi miedziane o średnicy 12,7mm z fabryczną izolacją | m | 45
352 | KNR 2-15 0601/03 | Rurociągi miedziane o średnicy 15,88mm z fabryczną izolacją | m | 22
353 | KNR 2-15 0601/04 | Rurociągi miedziane o średnicy 19,05mm z fabryczną izolacją | m | 10
354 | KNR 2-15 0601/05 | Rurociągi miedziane o średnicy 22,22mm | m | 2.5
355 | KNR 2-15 0601/06 | Rurociągi miedziane o średnicy 28,58mm | m | 15
356 | KNR 0-34 0101/06 | Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 22,22mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m | 2.5
357 | KNR 0-34 0101/07 | Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 28,58mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m | 15
358 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=2,2 kW | szt | 1
359 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=2,8 kW | szt | 1
360 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=3,6 kW | szt | 2
361 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=4,5 kW | szt | 3
362 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-kierunkowa mini + panel - Qchnom=7,1 kW | szt | 2
363 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna ścienna - Qchnom=1,5 kW | szt | 1
364 | KNR 2-15 0424/01 - analogia | Jednostka wewnętrzna ścienna - Qchnom=2,8 kW | szt | 1
365 | KNR 7-24 0153/04 - analogia | Agregat klimatyzacyjny VRF, z pionowym wyrzutem powietrza - Qchnom=40 kW | szt | 1
366 | KNR 2-05 0208/04 analogia | Konstrukcja systemowa z szyn perforowanych oraz podpór dachowych | kpl | 1
367 | Kalkulacja indywidualna | Sterownik ścienny, przewodowy klimatyzatora | szt | 11
368 | Kalkulacja indywidualna | Fabryczne trójniki | szt | 10
369 | Kalkulacja indywidualna | Pompka skroplin do klimatyzatora ściennego - Max. poziom ciśnienia akustycznego 23 dB (A) | szt | 2
370 | Kalkulacja indywidualna | Okablowanie sterujące między agregatem i jednostakami wewnętrznym | kpl | 1
371 | Kalkulacja indywidualna | Okablowanie między jednostaką wewnętrzną i panelem sterującym | kpl | 11
372 | KNR 7-24 0513/01 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
373 | KNR 7-24 0514/01 | Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
374 | KNR 7-24 0515/01 | Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
375 | KNR 7-24 0516/01 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
1.1.10.4. System K9 - Serwerownia 1.54
376 | KNR 2-15 0601/01 | Rurociągi miedziane o średnicy 6,35mm z fabryczną izolacją | m | 24
377 | KNR 2-15 0601/03 | Rurociągi miedziane o średnicy 12,7mm z fabryczną izolacją | m | 24
378 | KNR 7-24 0153/04 - analogia | Klimatyzator typu split Agregat klimatyzacyjny z poziomym wyrzutem powietrza + jednostka wewnętrzna ścienna - Qchnom=5,2 kW | szt | 1
379 | KNR 2-05 0208/04 analogia | Konstrukcja systemowa z szyn perforowanych oraz podpór dachowych | kpl | 1
380 | Kalkulacja indywidualna | Sterownik ścienny, przewodowy klimatyzatora | szt | 1
381 | Kalkulacja indywidualna | Pompka skroplin do klimatyzatora ściennego - Max. poziom ciśnienia akustycznego 23 dB (A) | szt | 1
382 | Kalkulacja indywidualna | Okablowanie sterujące między agregatem i jednostakami wewnętrznym | kpl | 1
383 | Kalkulacja indywidualna | Okablowanie między jednostaką wewnętrzną i panelem sterującym | kpl | 1
384 | KNR-W 2-18 0527/01 analogia | Zabezpieczenie ppoż przejść przewodów chłodniczych Taśma ogniochronna EI 60 | szt | 1
385 | KNR 7-24 0513/01 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
386 | KNR 7-24 0514/01 | Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
387 | KNR 7-24 0515/01 | Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
388 | KNR 7-24 0516/01 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 0,5tys.kcal/h | kpl | 1
1.1.11. Oddymianie klatki schodowej K3
389 | KNR-W 2-17 0101/06.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 35%) o obwodzie do 4400mm | m2 | 4.9
390 | KNR 9-16 0208/08 | Izolacja z wełny mineralnej z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej gr. "100" | m2 | 1.9
391 | KNR 2-16 0603/01 | Płaszcz z blachy ocynkowanej, zabezpieczający izolację | m2 | 1.9
392 | KNR-W 2-17 0210/05 | Króciec ścięty osiatkowany dn630 | szt | 1
393 | KNR-W 2-17 0102/07.1 analogia | Kanał oddymiający samonośny z płyty ogniochronnej EIS60 | m2 | 14.197
394 | KNR-W 2-17 0138/05.1 | Kratka nawiewna 1500x400 | szt | 1
395 | KNR-W 2-17 0208/03 | Wentylator nawiewny - Q=10 000 m3/h, dP=400 Pa, P=2,2kW | szt | 1
396 | KNR-W 2-17 0134/07.1 analogia | Klapa oddymiająca z funkcją wyłazu 1300x1300 H= 500 mm Aczyn=1,13m2 | szt | 1
397 | KNR AL-01 0102/03 | Centrala zasiająco-sterujaca | szt. | 1
398 | KNR-W 2-17 0130/08 analogia | Klapa p.poż. 1500x400 zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi | szt | 1
399 | KNR AL-01 0401/01 | Montaż czujek dymu | szt. | 3
400 | Kalkulacja indywidualna | Rozruch, regulacja, badanie szczelności oraz skuteczności instalacji oddymiania, wykonanie przejść ppoż - przyjęto 3,5% wartości instalacji | kpl | 1