SPIS TREŚCI PBA

- Dokumenty dołączone do projektu (str. 3-5)

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego

- Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

- Część opisowa (str. 6-10)

1	Podstawy opracowania	6

2	Stan obecny i zakres opracowania	6

3	Dobór kotłów	6

4	Pomieszczenie kotłowni	6

5	Odprowadzenie spalin	7

6	Typ paliwa	7

7	Wentylacja kotłowni	7

8	Wewnętrzna instalacja gazowej	8

9	Zagadnienia p.poż.	8

10	Wytyczne p-poż	9

11	Uwagi końcowe	9

12	Informacje bioz	9

13	Zakres oddziaływania	10

- Część rysunkowa (str 11)

Rys. nr IS.01			Wewnętrzna instalacja gazowa. Rzut i aksonometria

Rys. nr IS.02			Rzut kotłowni

# I  DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt3 ustawy  dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, (tj. Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) jako projektant oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany budowy wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni w budynku Szkoły w Ostrowitem przy ul.Szkolnej 4 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

.

Równocześnie oświadczam, że nie ma możliwości podłączenia projektowanego budynku do sieci cieplnej.

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. (zgodnie z art. 33 ust.2 pkt10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r  - prawo budowlane oraz art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r – prawo energetyczne)

Projektant

Poznań 2021.09.30

# II CZĘŚĆ OPISOWA

# Podstawy opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podkłady architektoniczno-budowlane obiektu

- Uzgodnienia i wytyczne branżowe

- Obowiązujące przepisy, normy, katalogi Producentów

# Stan obecny i zakres opracowania

Opracowanie zawiera Projekt Architektoniczno-Budowlany budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku szkoły w Ostrowitem, uL.Szkolna 4.

W chwili obecnej w kotłowni zamontowane są dwa kotły olejowe oraz magazyn oleju, które będą zlikwidowane.

Zostaną zamontowana dwa kotły gazowe, kondensacyjne.

W pomieszczeniu kotłowni zostanie wykonana wewnętrzna instalacja gazowa wraz z aktywnym system bezpieczeństwa z detekcją gazu.

Projekt przyłącza gazu i stacji redukcyjno-pomiarowej będzie stanowił odrębne opracowanie.

Przyjęto lokalizację szafy redukcyjno-pomiarowej na ścianie zewnętrznej kotłowni.

# Dobór kotłów

Dla pokrycia potrzeb cieplnych dobrano wstępnie dwa kotły gazowe, kondensacyjne, stojące :

- Moc znamionowa:						Q = 200 kW

- Dop. nadciśnienie robocze	 	0,6 MPa

- Sprawność użytkowa				108 %

- Efektywność energetyczna	97,6 %

- Palnik modulowany					18-100 %

- Ciśnienie zasilania gazem	20/25 mbar

- Wymiary 	szer *wys*gł			1190 x 1200 x 450mm

- Pojemność wodna 					24l

- Waga													188 kg

Schemat technologiczny kotłowni przedstawiono w części rysunkowej.

Kocioł zabezpieczony jest przez:

- zawór bezpieczeństwa

- regulator temperatury wody

- pompa kotłowa

# Pomieszczenie kotłowni

Kotłownia jest zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu parteru, z wejściem zewnętrznym. Pomieszczenie jest zagłębione 50cm w stosunku do innych pomieszczeń parteru.

Powierzchnia										29,6 m2

Wysokość pomieszczenia			2,86 m

Kubatura pomieszczenia			84,8 m3

Obciążenie cieplne 						4,95 kW/m3

Projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia kotłowni jest większe niż dopuszczalne 4,65kW/m3 dla urządzeń pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia.

# Odprowadzenie spalin

Dobrano następujące kominy:

- typ komina											wkładka jednościenna

- średnica czopucha						150 mm

- średnica komina								150 mm

- wysokość czynna komina			10,0 m

- wysokość całkowita komina 	12,0 m

Kominy będą prowadzone w istniejącym kominie murowany ponad dach budynku.

Istniejące wkładki kominowe dla kominów olejowych zostaną zdemontowane.

# Typ paliwa

Kotłownia będzie zasilana gazem GZ50 z przyłącza sieci miejskiej średniego ciśnienia. Projekt przyłącza gazu i stacji redukcyjno-pomiarowej będzie stanowił odrębne opracowanie.

Maksymalne zużycie gazu

Bmax ol=400×360031000×0,98=47,4m3/h

# Wentylacja kotłowni

Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposażone w układ wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej służącej do:

- dostarczenia powietrza do pomieszczenia w ilości wystarczającej do prawidłowego procesu spalania

- utrzymania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu

W kotłowni wykonana jest wentylacja grawitacyjna.

Jest to nawiew typu Z o wymiarach 600x400mm, oraz kanał wywiewny DN250.

Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego obciążenia cieplnego dla urządzeń pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia konieczne jest doprowadzenie powietrza do spalania bezpośrednio do kotłów.

Zostaną wykonane dwa kanały nawiewne DN150 od ściany zewnętrznej bezpośrednio do kotłów.

Istniejąca wentylacja pozostanie jako wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kotłowni.

# Wewnętrzna instalacja gazowej

## Przyłącze gazowe

Projekt przyłącza gazowego będzie stanowił odrębne opracowanie. Przyjęto lokalizację szafki redukcyjno-pomiarowej na ścianie zewnętrznej kotłowni.

## Sposób prowadzenia

Instalacja gazowa będzie prowadzona od projektowanego punktu pomiarowego na zewnętrznej ścianie budynku do pomieszczenia kotłowni za ścianą. Przed wejściem do budynku, na ścianie zewnętrznej zostanie zamontowana szafka z zaworem typu MAG aktywnego systemu bezpieczeństwa.

Aktywny system bezpieczeństwa gazowego będzie składał się z zaworu MAG3 z głowicą szybkozamykającą sterowanym czujnikiem gazu DEX, który należy zamontować pod stropem kotłowni, nad kotłami.

## Montaż gazociągów stalowych

Przewody instalacji gazowej wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych bez szwu o sprawdzonej szczelności wg PN-84/H-74200 łączonych za pomocą spawania.

Przejście gazociągu przez ścianę należy wykonać wg BN-82/8976-50.

Instalację należy oczyścić do 3-go stopnia czystości wg PN-70/H-97050, a następnie malować dwukrotnie farbą syntetyczną, podkładową, przeciwrdzewną ftalową 60%.

Instalację pomalowaną farbą podkładową należy następnie malować nawierzchniowo, dwukrotnie farbą ftalową  ogólnego stosowania, w kolorze żółtym.

Przewody instalacji gazowej należy lokalizować:

- W stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.

- Poziome odcinki powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10cm powyżej innych przewodów instalacyjnych,

- Krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 2cm.

## Odbiór instalacji gazowej

Sprawdzenie instalacji gazowej obejmuje:

- Kontrolę wykonania instalacji gazowej zgodnie z PT,

- kontrolę jakości wykonania,

- kontrolę szczelności przewodów i podłączenia z kotłem gazowym.

## Próba szczelności wewnętrznej instalacji gazowej:

- ciśnienie próby	- 0,05 MPa

- czas trwania próby –30 min.

- medium- powietrze

- spadek ciśnienia 0%.

# Zagadnienia p.poż.

Obciążenie ogniowe kotłowni nie przekracza 500 MJ/m3.

Elementy oddzielenia przeciwpożarowego kotłowni (ściany i stropy) powinny posiadać odporność ogniową REI60, drzwi wewnętrzne EI30.

Posadzkę kotłowni wykonać jako bezpyłową z materiałów niepalnych.

Projektowana kotłownia nie jest zagrożona wybuchem, jest zagrożona pożarem.

W sprawie ochrony p.poż. mają zastosowanie przepisy prawne:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 719 z dnia 7 czerwca 2010 r. „W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z powyższymi przepisami w kotłowni gazowej o mocy powyżej 60kW musi zostać wykonany aktywny system detekcji gazu z urządzeniem sygnalizująco-odcinającym dopływ gazu. Będzie on dobrany w projekcie wewnętrznej instalacji gazowej.

W kotłowni powinien też znajdować się następujący, podręczny sprzęt gaśniczy:	 gaśnica proszkowa GP-6 		1 szt.

# Wytyczne p-poż

Wszystkie przejścia przewodów stalowych o średnicy powyżej Dn40 przez przegrody pomiędzy strefami pożarowymi wypełnić wełną mineralną i uszczelnić ognioochronną masą uszczelniającą.

# Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem i :

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRI INSTAL zeszyt 6

- Wytycznymi producentów

# Informacje bioz

## Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na obszarze objętym projektowanymi pracami zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą wystąpić w czasie wykonywania następujących robót:

- Demontaż istniejącej instalacji

- Prace w pobliżu urządzeń elektrycznych

- Upadki przedmiotów z wysokości

- Prace związane z transportem materiału, np. armatury, rur,

- Porażenie prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi,

- Zgrzewanie rurociągów

- Robót spawalniczych

Wykonywanie prac na wysokości większej niż 1m winno być prowadzone przez pracowników uprawnionych do prac na wysokościach, z urządzeń zabezpieczonych przed upadkiem. Należy zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

## Sposób prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

Wszystkie prace powinny być wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych.

Pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.

Przed przystąpieniem do realizacji prac stwarzających szczególne niebezpieczeństwo pracownicy powinni zostać dodatkowo pouczeni przez kierownika budowy o możliwych zagrożeniach i sposobie postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni być poinformowani o zakazie samowolnego podejmowania prac stanowiących szczególne zagrożenie.

Do prac szczególnie niebezpiecznych należy wyznaczyć osobę nadzorującą.

Prace szczególnie niebezpieczne może wykonywać osoba wyznaczona imiennie przez osobę nadzorującą wykonanie tych prac.

## Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Należy:

- Zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,

- Wyposażyć pracowników w odzież ochronną i obuwie ochronne, a podczas wykonywania prac na wysokości w kaski ochronne,

- Prace na wysokościach wykonywać z drabin przyściennych i rusztowań z zastosowaniem szelek bezpieczeństwa,

- Obszar placu budowy na każdym etapie zabezpieczać ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczyć zgodnie z przepisami,

- Wygrodzić strefy niebezpieczne,

- Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną,

- Materiały budowlane składować w sposób bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach,

- Używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania

- Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym.

# Zakres oddziaływania

Obszar oddziaływania inwestycji ustalono zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994r  Prawo Budowlane (DU z 2020, poz 1333 z późniejszymi zmianami) oraz „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z 12 kwietnia 2002, z późniejszymi zmianami.

Obszar oddziaływania projektowanej instalacji ogrzewczej w całości mieści się na terenie działki 187/2 i 186, na których zlokalizowana jest szkoła.

Opracowała:

mgr inż. Małgorzata Obst

# III  CZĘŚĆ RYSUNKOWA