Załącznik nr 2 Formularz  asortymentowo-cenowy

Tabela nr 1 Asortyment oraz szacunkowe ilości

| lp | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Nazwa producenta | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen medyczny ciekły | 198000 | kg |  |  |
| 2 | Transport tlenu medycznego ciekłego | 198000 | kg |  |  |
| 3 | Azot ciekły | 5400 | kg |  |  |
| 4 | Transport azotu ciekłego | 108 | dostawa |  |  |
| 5 | Tlen medyczny sprężony w butli 6,4 m3 | 315 | butla |  |  |
| 6 | Tlen medyczny sprężony w butli 1,6 m3 | 558 | butla |  |  |
| 7 | Tlen medyczny w butli aluminiowej z zaworem zintegrowanym 0,43m3 | 135 | M3 |  |  |
| 8 | Podtlenek azotu medyczny poj. 7 kg | 63 | butla |  |  |
| 9 | Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach 7kg-7,5 kg | 342 | butla |  |  |
| 10 | Tlen sprężony do napełniania butli zamawiającego | 1422 | M3 |  |  |
| 11 | DZIERŻAWA ZBIORNIKA NA TLEN CIEKŁY O POJEMNOŚĆI 6 ton + PAROWNICA wraz z systemem telemetrii. Montaż i demontaż wraz z pełną obsługą serwisową zbiornika i kosztami szkolenia pracowników | 36 | miesiąc |  |  |
| 12 | Transport butli medycznych | 81 | dostawa |  |  |
| 13 | Dzierżawa butli stalowych | 145 | szt |  |  |
| 14 | Dzierżawa butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym * | 34 | szt |  |  |
| 15 | Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, w butlach o pojemności 10 litrów lub 11 litrów zawierających mieszaninę gazów | 36 | szt |  |  |
| 16 | Dzierżawa butli do podtlenku azotu 50% v/v i tlenu 50% v/v, | 8 | szt |  |  |
| 17 | Dzierżawa zaworu dozującego | 2 | szt |  |  |
| 18 | Dzierżawa stojaka | 2 | szt |  |  |
| 19 | Ustnik lub maska z filtrem (zintegrowanym lub niezintegrowanym) op. 100 szt. | 5 | Op. |  |  |

*Butle z zaworem zintegrowanym

- W przypadku butli tlenowych 2 litry Zamawiający wymaga butli aluminiowej napełnionej tlenem do ciśnienia 200 bar z zaworem zintegrowanym, tj. wmontowanym 
na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.

- Ze względu na urządzenia którymi dysponuje Zamawiający maksymalne gabaryty butli 2 litrowej maja wynosić:

- Wysokość całkowita z zaworem max 50 cm

- Średnica max 15 cm

Ad.11. Dzierżawa zbiornika

Zbiornik na tlen medyczny wraz z parownicą wyposażony w systemem telemetrii.

Zbiornik ciśnieniowy  pionowy  – charakterystyka i wymagania techniczne:

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 18 bar

Pojemność netto 6000 l

Dzierżawa zbiornika stacjonarnego obejmuje także montaż, podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy.

W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły w taki sposób aby zachować ciągłość jego bezawaryjnej pracy.

W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika, o parametrach odpowiadających parametrom zbiornika, który uległ awarii.

Zbiornik musi być zarejestrowany i podlegać okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego co leży w gestii Wykonawcy.

Wykonawca zapewni dokumentacje techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego.

Montaż zbiornika wraz z towarzyszącą instalacją (w tym parownice oraz system telemetrii), jego podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz jego odbiór przez UDT winien nastąpić w terminie do 2 dni od dnia wskazanego w umowie.

W przypadku wymiany zbiornika Dostawca zobowiązany jest do demontażu zbiornika oraz jego transportu do magazynu dotychczasowego Dostawcy.

1)	Parownica  atmosferyczna – zapewniająca nieprzerwane działanie zbiornika na tlen.

2)	System telemetrii oparty o GSM

System telemetrii tj. zdalnej transmisji danych  o stanie napełnienia zbiornika   z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego z możliwością podglądu danych przez Zamawiającego w ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej.

Ad. 14 Butle z zaworem zintegrowanym

- W przypadku butli tlenowych 2 litry Zamawiający wymaga butli aluminiowej napełnionej tlenem do ciśnienia 200 bar z zaworem zintegrowanym, tj. wmontowanym 
na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.

- Ze względu na urządzenia którymi dysponuje Zamawiający maksymalne gabaryty butli 2 litrowej maja wynosić:

- Wysokość całkowita z zaworem max 50 cm

- Średnica max 15 cm

Ad. 15-19 Zamawiający wymaga, aby ustniki lub maski do podawania mieszaniny były

zarejestrowane jako wyrób medyczny.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone butle posiadały zawór zintegrowany

posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez

personel medyczny.

- Dla zapewnienia ciągłości podawania mieszaniny gazów kolejnym pacjentom zawór dozujący musi być gotowy do użycia bez konieczności sterylizacji po każdym pacjencie. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu. Ponadto zamawiający wymaga, aby

przedmiotem oferty było urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części,

urządzenie lub jego części składowe nie zawierały ftalanów oraz aby oferowany zawór dozujący wraz z przewodem miała długość min. 5 m.

-Produkt musi spełniać warunek, możliwości ciągłego podawania pacjentowi przez okres 5 godzin bez potrzeby kontrolowania morfologii krwi.

- Łączna wartość oferty na okres 36 miesięcy wynosi:

| Lp. | Pozycje tabeli nr 1 Asortyment | (Łączna wartość oferty na okres 36 miesięcy) netto | Kwota podatku vat | (Łączna wartość oferty na okres 36 miesięcy) brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dla pozycji z tabeli nr 1 ………………………………………………………….. (stawka podatku Vat 8%) |  |  |  |
| 2 | Dla pozycji z tabeli nr 1 …………………………………………………………… (stawka podatku Vat 23%) |  |  |  |
|  | Suma poz. 1 i 2 |  |  |  |

2.Wartość miesięcznej opłaty ryczałtowej należnej Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

| Lp. | Pozycje tabeli nr 1 Asortyment | Ryczałt miesięczny netto | Ryczałt miesięczny Kwota podatku vat | Ryczałt miesięczny brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dla pozycji z tabeli nr 1 ………………………………………………………… (stawka podatku Vat 8%) |  |  |  |
| 2 | Dla pozycji z tabeli nr 1 ……………………………………………………….. (stawka podatku Vat 23%) |  |  |  |
|  | Suma poz. 1 i 2 |  |  |  |

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że jest mu wiadomym, że ilości podane w formularzu asortymentowym to ilości orientacyjne, określone przez Zamawiającego na podstawie danych obejmujących zużycie za ostatni 3-letni okres umowny. Ilości te mogą się zmienić tak, co do wszystkich, jak i niektórych elementów określonych w formularzu asortymentowym. Wobec powyższego Strony

uzgadniają, że zmiana ilości określonych w formularzu asortymentowym tak in plus jak i In minus nie powoduje żadnych zmian wynagrodzenia, również w przypadku przekroczenia tych ilości, a strony przyjmują tym samym na siebie ryzyko gospodarcze w tym zakresie. Wynagrodzenie Wykonawcy, które przedstawi on w swojej ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, co oznacza, że nie podlega zmianom w całym okresie trwania umowy niezależnie od faktycznego poziomu dostaw, oraz pozostałych elementów świadczenia, chyba, że Strony sporządzą stosowny aneks. Wynagrodzenie za wszystkie świadczenia Wykonawcy objęte umową (w szczególności dostarczany towar, jego transport, dzierżawę butli, zaworów, obsługę), tj. pełny

zakres wynikający z formularza asortymentowego, będą rozliczane miesięcznie, w kwocie

stanowiącej 1/36 całego wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy.

................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika