ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis techniczny

- Część rysunkowa:

Rys. IS-01 – Projekt zagospodarowania terenu, instalacje sanitarne		1:500

Rys. IS-02 – Profile wodociągu							1:100/1:500

Rys. IS-03 – Profile kanalizacji sanitarnej						1:100/1:500

Rys. IS-04– Profile kanalizacji deszczowej						1:100/1:500

Rys. IS-05 – Profil kanalizacji sanitarnej, tłocznej					1:100/1:500

Rys. IS-06 – Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych				1:20

Rys. IS-07 – Studnie kanalizacyjne betonowe					1:20

Rys. IS-08 – Wpust uliczny Ø500							1:20

Rys. IS-09 – Hydrant nadziemny z zasuwą						1:20

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt brakujących odcinków sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach Nadnarwiańskiej i Grodzkiej w Ostrołęce, oraz brakujących przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do budynków oraz do niezabudowanych działek przy ul. Nadnarwiańskiej i Grodzkiej, które nie mają ww. przyłączy. Przedmiotem niniejszego opracowania jest również przebudowa umożliwiająca wyłączenie z eksploatacji odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej ks315 i tłocznej ksD150 z działki  nr 21214/1.

Sieć wodociągowa

W ramach opracowania zaprojektowano brakujące odcinki sieci wodociągowej w ulicach Nadnarwiańskiej i Grodzkiej. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE 100, RC, SDR 17,0, PN 10,  Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej zaprojektowano w punktach W2, W6, W8 i W14. W punktach W2, W6 i W14 należy zabudować na istniejącej sieci wodociągowej trójniki żeliwne z żeliwa sferoidalnego GGG50 PN10. W punkcie W8 należy połączyć projektowaną sieć wodociągową z istniejącą wykorzystując istniejącą zasuwę na końcu sieci.

Na sieci należy stosować zasuwy odcinające z wkładem miękkim PN 10 z klinem wykonanym z mosiądzu CZ 132 nawulkanizowanym powłoką z gumy EPDM, końcówki zasuwy kielichowe do rur PE. Uszczelnienie trzpienia poprzez pierścień z gumy NBR, cztery ringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM.

Na zasuwach stosować skrzynki żeliwne od instalacji wodnych o wymiarach Ø 270 x 270 x 157mm. Osłonę obudowy zasuwy - rurę PCV Ø 160mm stosować jednocześnie jako podbudowę skrzynki zasuwowej wodociągowej.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty ppoż HP DN80 nadziemne o parametrach:

- mrozoodporny,

- kolano stopowe regulowane w zakresie 360˚,

- automatyczne odwodnienie,

- otwory w kołnierzach wg ISO 7005-2 (ISO PN 10/16),

- samooczyszczający system odwadniający,

- możliwość spłukania drenu (spustu),

- pokrętło, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykającego, tuleja dystansowa, rury dystansowe – żeliwo sferoidalne EN-GJS400-15 do EN 1563.

Do budynków przy ul. Nadnarwiańskiej i Grodzkiej, które nie mają przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej, oraz do niezabudowanych działek zaprojektowano przyłącza wodociągowe z rur polietylenowych PE 100 SDR 17,0 PN 10, d40x2,4. Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wykonać poprzez zabudowę na istniejącym wodociągu trójników siodłowych do nawiercania dostosowanych do typu istniejącej rury. Za trójnikami zabudować zasuwy odcinające. Stosować zasuwy odcinające z wkładem miękkim PN 10 z klinem wykonanym z mosiądzu CZ 132 nawulkanizowanym powłoką z gumy EPDM, końcówki zasuwy kielichowe do rur PE. Uszczelnienie trzpienia poprzez pierścień z gumy NBR, cztery ringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM.

Na zasuwach wodociągowych zaprojektowano skrzynki żeliwne od instalacji wodnych o wymiarach Ø270 x 270 x 157mm. Osłonę obudowy zasuwy - rurę PCV Ø 160mm zastosowano jednocześnie jako podbudowę skrzynki zasuwowej wodociągowej.

Przyłącza zaprojektowano do granicy działek. Jeżeli budowa przyłączy nie będzie kontynuowana  należy je zaślepić kołpakami zgrzewanymi elektrooporowo.

Po ułożeniu rurociągów, a przed ich zasypaniem, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową, a następnie ich dezynfekcję.

Zestawienie długości:

sieci wodociągowa – 185 m.

przyłącze wodociągowe – 9 szt. o łącznej długości 40 m.

Kanalizacja sanitarna

W ramach opracowania zaprojektowano brakujące odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Nadnarwiańskiej i Grodzkiej. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV SN8 SDR 34 klasy S (typ ciężki) z rdzeniem litym o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelki gumowe. Włączenia do istniejących studni betonowych dokonać przez wykonanie otworu w kręgu betonowym wiertnicą. W wywierconym otworze zamontować tuleję ochronną segmentową z uszczelką. Włączenia do istniejących studni z tworzyw sztucznych dokonać do kinety lub  powyżej kinety wykonać stosując przejścia szczelne „in situ”.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne włazowe PE Ø1000. Należy stosować studnie o budowie modułowej wykonane z elementów prefabrykowanych PE. Połączenie między modułami kielichowe z uszczelką kształtową. Studzienki zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000. Studzienki muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na sieciach kanalizacyjnych. Uszczelki studzienek odporne chemicznie zgodnie z normą PN-EN 681-1:2002. Konstrukcja ścianek żebrowa na całej wysokości w celu zabezpieczenia przed wyporem wód gruntowych. Wewnątrz stożka i pierścieni dystansowych trwałe stopnie z tworzywa umożliwiające pełen uchwyt, gwarantujące bezpieczeństwo osoby wchodzącej.

Studnię S2, S5, S6, S8 zaprojektowano jako nie włazowe  Ø600.

Na studniach zamontować pierścienie odciążające oraz włazy z zamkiem zatrzaskowym klasy D400.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano  przebudowę umożliwiającą wyłączenie z eksploatacji odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej ks315 i tłocznej ksD150 na działce  nr 21214/1. W tym celu w granicach opracowania zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej od studni S12 – S13 – granica opracowania na działce nr 52232/2.

Zaprojektowano również likwidację odcinka kanalizacji ks200 od studni S11 do studni  o rzędnych 93,20/90,43 oraz budowę odcinka kanalizacji Ø160 od studni S11 do studni S12.

Istniejącą studnię S12 Ø1000 z tworzyw sztucznych należy zdemontować. W jej miejsce należy wykonać studnię betonową Ø1200 z kinetą monolityczną. Do budowy studni S13 należy wykorzystać zdemontowane elementy studni S12.

Odcinek kanalizacji sanitarnej, tłocznej zaprojektowano z rur PE 100, RC, SDR 17,0, PN 10, d160x9,5 przeznaczonych do kanalizacji. Włączenie do istniejącej sieci zaprojektowano w punkcie T2 poprzez zabudowę  trójnika żeliwnego z żeliwa sferoidalnego GGG50 PN10 z zasuwami odcinającymi.

Na sieci należy stosować zasuwy kołnierzowe, odcinające z wkładem miękkim PN 10 z klinem wykonanym z mosiądzu CZ 132 nawulkanizowanym powłoką z gumy EPDM. Uszczelnienie trzpienia poprzez pierścień z gumy NBR, cztery ringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM.

Na zasuwach stosować skrzynki żeliwne o wymiarach Ø 270 x 270 x 157mm. Osłonę obudowy zasuwy - rurę PCV Ø 160mm stosować jednocześnie jako podbudowę skrzynki zasuwowej.

W punkcie T2 odcinek kanalizacji tłocznej zakończyć kołpakiem zgrzewanym elektrooporowo.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać do granic nieruchomości. Przyłącza zaprojektowano z rur PCV SN8 SDR 34 klasy S (typ ciężki) z rdzeniem litym o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelki gumowe. Włączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej należy wykonać do istniejących studni rewizyjnych, do kinet projektowanych studni Ø1000 oraz przez zabudowę trójników siodłowych na istniejących kanałach oraz trójników 45˚ na kanałach projektowanych.

Zestawienie długości:

sieci kanalizacji sanitarnej – 121 m.

przyłącza kanalizacji sanitarnej – 12 szt. o łącznej długości 58 m.

sieci kanalizacji sanitarnej, tłocznej – 48,5 m.

Kanalizacja deszczowa

Projektowane wpusty uliczne należy włączyć do istniejących sieci kanalizacji deszczowej Ø315 i Ø250 w ul. Nadnarwiańskiej. Włączenia przykanalików należy wykonać do istniejących studni lub poprzez zabudowę nowych studni. Włączenia do istniejących studni betonowych dokonać przez wykonanie otworu w kręgu betonowym wiertnicą. W wywierconym otworze zamontować tuleję ochronną segmentową z uszczelką.

W celu odwodnienia części ulicy Nadnarwiańskiej i łącznika z ulicą Księcia Siemowita III zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej włączony do istniejącej studni D4. Kolizję z istniejącym gazociągiem gnD150 rozwiązano stosując syfon na odcinku D6 – D7. Studnie D6 i D7 wykonać z osadnikiem o głębokości h=0,5m.

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S (SDR34: SN8) z rdzeniem litym, o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelki.

Studnie wykonać z kręgów betonowych Ø 1200mm. Studnie przykryć żelbetowymi płytami nadstudziennymi z włazami żeliwnymi Ø600 klasy D400 z otworami wentylacyjnymi i zamkiem zatrzaskowym. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe. Stosować kręgi wykonane z betonu szczelnego łączone na uszczelkę i pełnym dnem. Kręgi betonowe izolować poprzez dwukrotne smarowanie materiałem izolującym na zewnątrz.

Wpusty uliczne wykonać z kręgów betonowych Ø500mm na płycie betonowej Ø700mm z osadnikiem głębokości 0,5m. Stosować wpusty uliczne uchylne z zatrzaskiem klasy D400.

Na studniach i wpustach kanalizacji deszczowej stosować żelbetowe pierścienie odciążające.

Zestawienie długości:

sieci kanalizacji deszczowej – 222 m.

Montaż rur i studni

Montaż studni  na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu całkowicie odwodnionym. Podłoże gruntowe na powierzchni dna wykopu w promieniu minimum 50 cm licząc od lica ściany elementu dennego studni należy odpowiednio przygotować. Wykonać pogłębienie wykopu o 25 cm, usunięty grunt zastąpić dobrze zagęszczalnym piaskiem. Piasek zagęścić ubijakiem wibracyjnym do wartości  min. Is=0,95.

Przestrzeń  między korpusem studni, a ścianą wykopu należy wypełniać piaskiem. Warstwy piasku zagęszczać mechanicznie do uzyskania odpowiedniej wartości min. Is=0,95. Zagęszczenie warstw piasku winno być wykonywane równomiernie na całym obwodzie studni.

Zagęszczanie w strefie 50cm od rur powinno być wykonywane przy pomocy ubijaków ręcznych.

Do wymiany gruntu rodzimego podczas przygotowania powierzchni dna wykopu oraz wykonania obsypki korpusu studni należy stosować piasek sypki, drobno lub średnio ziarnisty, bez grud i kamieni.

Montaż rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu całkowicie odwodnionym. Rury należy układać prosto pomiędzy studniami z zaprojektowanymi spadkami. Budowę kanału prowadzić należy z zaprojektowanymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych.

Rury układać na warstwie podsypki z piasku sypkiego, drobno lub średnio ziarnistego, bez grud i kamieni. Materiał podsypki powinien być równomiernie rozprowadzony w poprzek całej szerokości wykopu i wyrównany do spadku rurociągu.  Wyrównywanie spadków rur przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne – rura wymaga podparcia na całej długości. W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości około 10 cm dla umożliwienia montażu bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości – niedostawania się piachu do wnętrza kielicha. Po wykonaniu połączenia dołki montażowe starannie zasypać i zagęścić materiałem podsypki.

Ułożony odcinek rury kanałowej – po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga ustabilizowania przez wykonanie zasypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem. W końcowej fazie robót zasypkę należy uzupełnić do 30 cm.

Na podsypkę i zasypkę stosować piasek sypki, drobno lub średnio ziarnisty, bez grud i kamieni.

Zasypka przewodu kanalizacyjnego w wykopie składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokości 0,3 m ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasypkę rurociągu przeprowadza się w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur po próbie

szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań,

- wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu,

- zasypka wykopu powyżej warstwy ochronnej.

Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury. Warstwy zasypki należy starannie zagęścić z obu stron przewodu zwracając szczególną uwagę na prawidłowe zagęszczenie w pachwinie przewodu.

Zagęszczanie należy dokonywać ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości wykopu może być przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury z zagęszczeniem jak warstwa wymienionego gruntu.

Rurociągi oznakować taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną z polietylenu z wkładką stalową ze stali nierdzewnej kolor: biało-niebieski dla kanalizacji deszczowej, niebieski dla wodociągu, biało-zielony dla kanalizacji sanitarnej. Taśmę układać wkładką stalową do dołu. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.