trona tytułowa

egz. RE2

| - OBIEKT: | - Budowa ul. Nadnarwiańskiej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Inwestor: | MIASTO OSTROŁĘKA ul. Plac gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołęka |  |  |
| - Adres Budowy: | Ostrołęka, działki nr 52808, 52809, 52232/2, 21214/8, 21214/9, 21214/15, 21216, 21221/2, 21222/9, 21225/5, 21226/9, 21246/2, 21226/5, 21247, 21204, 21198, 21197, 21191, 21171/2, 21076/6 |  |  |
| - FAZA: | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| - branża: | ELEKTRYCZNA |  |  |
| - Zakres: | DEMONTAŻ, oraz ZABEZPIECZENIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| mgr inż. Piotr Wacław PIERSA projektant – instalacje elektryczne |  | MAZ/0304/PWOE/04 |  |
| mgr inż. Konrad BOROWY sprawdził – instalacje elektryczne |  | MAZ/0139/POOE/08 |  |

Uzgodnienia:

Ostrołęka, marzec 2015 r.

- Spis treści

I.	trona tytułowa

II.	Spis treści

III.	Opis techniczny

1.0.	Przedmiot i zakres opracowania

1.1.	Podstawa opracowania

1.2.	Stan istniejący.

1.3.	Demontaż istniejących nieczynnych linii nN.

1.4.	Zabezpieczenie istniejących linii elektroenergetycznych SN i nN.

2.0.	Ochrona przeciwporażeniowa

3.0.	Uwagi.

4.0.	Informacja BIOZ.

4.1.	Zakres robót, oraz kolejność wykonywanych prac.

4.2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

4.3.	Elementy mogące stwarzać zagrożenie.

4.4.	Przewidywane zagrożenia.

4.5.	Sposób prowadzenia instruktażu.

4.6.	Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom.

IV.	Część rysunkowa

- Opis techniczny

  - Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy demontażu,  oraz zabezpieczenia istniejących linii elektroenergetycznych dla projektowanej ul. Nadnarwiańskiej na działkach nr 52808, 52809, 52232/2, 21214/8, 21214/9, 21214/15, 21216, 21221/2, 21222/9, 21225/5, 21226/9, 21246/2, 21226/5, 21247, 21204, 21198, 21197, 21191, 21171/2 i 21076/6  w Ostrołęce.

Projekt zawiera w/w prace w granicy pasa drogowego.

### Podstawa opracowania

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409) z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690) zmienione Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 109 z 12 maja 2004 r. poz. 1156) z późniejszymi zmianami,

- Wizja lokalna wykonana w marcu 2015,

- Projekt branży drogowej i sanitarnej,

- Mapa do celów projektowych,

- Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane,

- Pismo GKOŚ.7021.5.30.2014, UM Ostrołęka, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- Uzgodnienia z UM Ostrołęka,  Rejonem Energetycznym Ostrołęka i ZUD.

- Warunki przyłączenia nr 14/R10/09197 z dnia 11.06.2014 r wydane przez PGE Dystrybucja Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Ostrołęka ul. Targowa 37, 07-410 Ostrołęką,

- Dane dotyczące linii elektroenergetycznych otrzymane przez Rejon Energetyczny Ostrołęka ul. Targowa 37, 07-410 Ostrołęką.

UWAGA: przedstawione w projekcie materiały można zastąpić materiałem równoważnym
lub o wyższych parametrach.

### Stan istniejący.

Ulica Nadnarwiańska posiada podziemną infrastrukturę podziemną składająca się z linii SN, nN i linii kablowych oświetlenia.

### Demontaż istniejących nieczynnych linii nN.

Demontażowi podlega fragment nieczynnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. Szczegółowy zakres demontażu linii przedstawiono na rysunku E-1.

Proce demontażowe wykonać pod ścisłym nadzorem Rejonu Energetycznego Ostrołęka na pisemne plecienie.

### Zabezpieczenie istniejących linii elektroenergetycznych SN i nN.

Z uwagi na zmianę nawierzchni drogi istniejące kable znajdujące się w projektowanym zakresie ulicy należy zabezpieczyć poprzez umieszczenie ich w rurach osłonowych typu A160 PS dla kabli SN i typu A110 PS dla kabli nN.

Kable odkopać ręcznie w porozumieniu z RE Ostrołęka zachowując  szczególne środki ostrożności. Kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi w kolorze czerwonym dla kabli SN i niebieskim dla kabli nN. Całość wykonać pod nadzorem RE Ostrołęka na pisemne polecenie oraz zgodnie z normą N SEP-E-004.

Zakres zabezpieczeń kabli przedstawia rysunek E1. Należy zwróci uwagę że przedstawione trasy mogą odbiegać od rzeczywistości, oraz mogą występować inne kable nie przedstawione na mapie do celów projektowych.

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji części czynnych. Jako dodatkową ochronę przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyłącznie zasilania w układzie TN-C oraz uziemienie w sieci SN.

  - Uwagi.

Do urządzeń, materiałów instalacyjnych dostarczyć certyfikaty potwierdzające ich stosowanie w budownictwie. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy uszczelnić odpowiednim materiałem niepalnym o odpowiedniej odporności ogniowej dostosowanej do odporności ogniowej ścian i stropu.

Podczas prowadzenia całości prac należy sporządzać dokumentację sprawdzającą wykonaną zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 6: Sprawdzenie. Wyniki badań zestawić w protokołach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje przekazać do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiarów spełniają wymogi aktualnych przepisów i norm.

Wytyczenie tras kablowych zlecić uprawnionemu geodecie. Dokonać geodezyjnego naniesienia tras kablowych.

Wszystkie prace prowadzone przy liniach elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem Właściciela. Nie dopuszcza się prowadzenia prac wykonywanych mechanicznie przy stacji transformatorowej 1720 z uwagi na nie pełne dane na mapie do celów projektowych.

Przedstawione w projekcie materiały można zastąpić materiałem równoważnym lub o wyższych parametrach

  - Zestawienie zakresu i materiałów podstawowych.

| Zakres demontażu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1 | Kabel YAKY 4x120 mm2 | mb | 74 |
| 2 | Wykonanie wykopów | mb | 74 |
| Zakres zabezpieczeń |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1 | Rura osłonowa A160 PS - czerwona | mb | 75 |
| 2 | Rura osłonowa A110 PS - niebieska | mb | 218 |
| 3 | Wykonanie wykopów | mb | 293 |

  - Informacja BIOZ.

### Zakres robót, oraz kolejność wykonywanych prac.

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczy demontażu,  oraz zabezpieczenia istniejących linii elektroenergetycznych dla projektowanej ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce na działkach nr 52808, 52809, 52232/2, 21214/8, 21214/9, 21214/15, 21216, 21221/2, 21222/9, 21225/5, 21226/9, 21246/2, 21226/5, 21247, 21204, 21198, 21197, 21191, 21171/2 i 21076/6.

Kolejność prowadzonych prac:

- Przygotowanie miejsca pracy,

- Demontaż istniejących linii,

- Montaż osłon,

- Sprawdzenie poprawności montażu,

- Przeprowadzenie prób funkcjonalnych,

- Wykonanie pomiarów,

- Sporządzenie protokołów pomiarowych,

- Odbiór robót z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarowych, atestów (certyfikatów) dla wyrobów.

### Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Kablowe linie SN i nN,

- Kablowe linie oświetlenia,

- Stacja trafo 1720,

### Elementy mogące stwarzać zagrożenie.

- Demontaż istniejących instalacji,

- Montaż nowej instalacji,

### Przewidywane zagrożenia.

- Prace wykonywane na wysokości

- Cięcie ręczne i mechaniczne prętów metalowych (narażenie uszkodzenia ciała),

- Porażenie prądem elektrycznym związane z używaniem elektronarzędzi oraz instalacją elektryczną miejsca budowy.

### Sposób prowadzenia instruktażu.

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika RE Ostrołęka. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.

### Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom :

- Wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne,

- Wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”,

- Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu,

- Stosować środki ochrony bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia

- W trakcie wykonywania prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robót

- Nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności urządzeń oraz przedmiotów niezbędnych do pracy

- Przy urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy korzystać z instalacji sprawnej gwarantującej ochronę przed dotykiem bezpośrednim

- W przypadku wystąpienia zagrożeń należy niezwłocznie opuścić strefę zagrożenia, udzielić pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

- Po zakończeniu prac uporządkować i zabezpieczyć stanowisko pracy

- Część rysunkowa

|  |  | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - zakres do demontażu i zabezpieczeń elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN | rys. nr | E1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |