Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Wymagania:

- Dotyczące wodomierzy:

Jednostrumieniowe sucho bieżne DN15 i DN20 R≥160 H R≥100 V

- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,

- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie,

- zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,

- aktualny atest higieniczny PZH,

- oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,

- maksymalna temperatura pracy T=50oC,

- maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar,

- liczydło wodomierza hermetyczne klasy IP68, obrotowe, ośmio bębenkowe 
z dokładnością odczytu 1 litr,

- odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny),

- dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,

- brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza z liczydłem,

- możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,

- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej,

- możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),

Ultradźwiękowe DN25-DN32 R≥160

- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,

- aktualny atest higieniczny PZH,

- zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,

- odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych,

- niski próg rozruchu,

- 480 rejestrów dziennych, 36 rejestrów miesięcznych, 18 rejestrów rocznych,

- korpus wykonany z metalu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu,

- liczydło hermetyczne  klasy IP68,

- maksymalne ciśnienie robocze P=16bar,

- maksymalna temperatura pracy T=50oC,

- brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem,

- alarm pustej rury, anormalnej temperatury,

- zasilanie bateryjne, żywotność baterii min. 10 lat, bateria jonowa wymienna,

- możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,

- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu komunikacyjnego,

Ultradźwiękowe DN50-DN100 R≥315

- Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy,

- aktualny atest higieniczny PZH,

- zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154,

- odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych,

- niski próg rozruchu,

- 480 rejestrów dziennych, 36 rejestrów miesięcznych, 18 rejestrów rocznych,

- korpus wykonany z metalu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu,

- liczydło hermetyczne  klasy IP68,

- maksymalne ciśnienie robocze P=16bar,

- maksymalna temperatura pracy T=50oC,

- brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem,

- alarm pustej rury, anormalnej temperatury,

- zasilanie bateryjne, żywotność baterii min. 10 lat, bateria jonowa wymienna,

- możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych,

- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu komunikacyjnego,

Wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH dopuszczający urządzenia do kontaktu z wodą pitną, europejskie lub polskie świadectwo badania typu lub zatwierdzenie typu, deklarację zgodności wydaną przez producenta, kartę katalogową potwierdzającą spełnianie wymagań technicznych postawionych przez Zamawiającego. Wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesięcy.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie wodomierze były dostarczane z zamontowanym 
i skonfigurowanym modułem radiowym, jako komplet, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Zamawiającego.

- Dotyczące modułów radiowych:

- Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza),

- montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza,

- częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie,

- transmisja danych: jednokierunkowa

- nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,

- wymagana klasa szczelności modułu: IP68,

- zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat z możliwością nadawanie sygnału co 12 sekund,

- Funkcje modułu radiowego:

- podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,

- podanie informacji o alarmach, w tym:

o użyciu magnesu neodymowego,

o demontażu modułu radiowego,

o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu,

o stanie baterii,

o przepływie wstecznym,

- aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),

- podanie informacji o przepływach wstecznych,

- rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny)

- historia alarmów z 12 miesięcy.

- Funkcje programowalne modułu:

- aktualna data i godzina,

- aktualne wskazanie wodomierza,

- interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,

- próg alarmu przepływu wstecznego,

- próg alarmu wycieku.

- Dotyczące urządzeń do odczytu i konfiguracji modułów radiowych:

- odbiornik radiowy zintegrowany na stałe z urządzeniem odczytującym lub komunikujący się za pośrednictwem łącza Bluetooth,

- możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej w celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów w układzie drive by,

- urządzenie do odczytu z systemem Android 4.4 lub wyższym,

- optyczna głowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrów modułu radiowego,

- jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych,

- Dotyczące oprogramowania:

- dostęp do oprogramowania za pomocą portalu WEB,

- oprogramowanie w języku polskim,

- możliwość importu i eksportu plików w formacie .csv; .xml; .txt,

- możliwość integracji z systemem rozliczeniowo – księgowym ZAMAWIAJĄCEGO w układzie wymiany plików,

- informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach,

- możliwość kreowania wzoru eksportu plików,

- archiwizacja pomiarów z okresu 10 lat,

| Lp. | Nazwa i opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wodomierz DN15 wraz z zamontowanym modułem radiowym | 104 |
| 2 | Wodomierz DN20 wraz z zamontowanym modułem radiowym | 2425 |
| 3 | Wodomierz DN25 wraz z zamontowanym modułem radiowym | 74 |
| 4 | Wodomierz DN32 wraz z zamontowanym modułem radiowym | 7 |
| 5 | Wodomierz DN50 wraz z zamontowanym modułem radiowym | 4 |
| 6 | Wodomierz DN100 wraz z zamontowanym modułem radiowym | 1 |
| 7 | Zestaw do radiowego odczytu wraz z licencją i oprogramowaniem | 2 |

e) Dotyczące przepływomierzy elektromagnetycznych z zasilaniem sieciowym przeznaczonych do opomiarowania Stacji Uzdatniania Wody w Bronnie i Piekaciu:

Przepływomierz dedykowany do aplikacji wodno-ściekowych, do pomiarów przepływów i detekcji wycieków na sieciach wodociągowych.

Przepływomierze z przyłączem kołnierzowym, z możliwością zakopania w ziemi lub zalania,
np. w komorze (czujnik w wersji rozdzielnej w ochronie IP68)

Wersja rozłączna z przewodem o długości do 30 metrów z detekcją pustej rury.

Możliwość weryfikacji przepływomierza na instalacji (bez demontażu) z wygenerowaniem raportu potwierdzającego poprawne działanie z dokładnością do 1%.

Przepływomierz dopuszczony do rozliczeń (certyfikat MID).

Cechy dotyczące czujnika pomiarowego:

- przyłącze kołnierzowe w zależności od średnicy PN10 lub PN16 wg EN-1092-1 (ISO 7005)

- konstrukcja całkowicie spawana, stopień ochrony czujnika IP68 umożliwiający zabudowę bezpośrednio w ziemi lub w zanurzeniu do 10 metrów słupa wody po uprzednim uszczelnieniu puszki połączeniowej

- wymagane odcinki proste przed i za czujnikiem: 5xD przed i 0xD za (gdzie D = średnica czujnika) potwierdzone certyfikatem OIML R49

- przewężenie średnicy wewnętrznej czujnika dla pomiaru niskich przepływów nocnych (budowa oktagonalna czujnika do średnicy DN200)

- wykładzina z polipropylenu (max. Temp. Medium 70*C)

- 4 elektrody w standardzie (2 elektrody pomiarowe, uziemiająca i detekcji pustej rury ze stali nierdzewnej 316L

- atest PZH do kontaktu z wodą pitną

- certyfikat zgodności z OIML R49 dla średnic do DN300

- dokładność pomiaru 0,4% lub 0,2% potwierdzona (w standardzie) protokołem kalibracji na mokro w 3 punktach)

- temperatura medium: -6 ...+ 70 °C (wykładzina polipropylen)

- przechowywanie wartości liczników w przód / tył i netto, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych 
w pamięci czujnika i przetwornika (funkcja Sensor Memory)

- możliwość zabudowy czujnika na dowolnym rurociągu (pionowym, poziomym, ukośnym)

- opcjonalnie dla średnic do DN200 certyfikat MID umożliwiający zastosowanie przepływomierza 
w aplikacjach rozliczeniowych

Cechy dotyczące przetwornika pomiarowego:

- przetwornik o stopniu ochrony IP67

- obudowa z odlewu aluminium

- wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt stanu liczników w przód, w tył oraz netto, prędkości przepływu, przepływu chwilowego, wyjścia prądowego i komunikatów awarii

- możliwość wyświetlania do 3 parametrów jednocześnie (do wyboru: stanu liczników w przód, w tył oraz netto, prędkości przepływu, przepływu chwilowego, wartość wyjścia prądowego)

- możliwość programowania za pomocą interfejsu na podczerwień bez otwierania obudowy (zdalny ekran)

- przyciski dotykowe (przez szkło) – programowanie i parametryzacja możliwa bez otwierania obudowy

- 4 wyjścia sygnałowe: 1 wyjście prądowe aktywne i 2 wyjścia impulsowe pasywne dla przepływu w przód i w tył (swobodnie programowalne) oraz 1 wyjście cyfrowe dla alarmów lub informacji o zmianie kierunku przepływu

- zabezpieczenie dostępu hasłem do menu programowania

- skrócone menu, które umożliwia w łatwy sposób pierwsze uruchomienie przepływomierza typu „easy setup”

- menu programowania dostępne w języku polski (w standardzie)

- temperatura otoczenia:

-20 ... + 70 °C – wersja rozłączna

-20 ... + 60 °C – wersja kompaktowa

- zasilanie (do wyboru):

- Sieć zasilająca 85 do 265 V AC przy mocy < 7 VA

- Niskie napięcie 24 V AC +10 %/–30 % przy mocy < 7 VA

Prąd stały 24 V ±30 % przy natężeniu < 0,4 A

- przechowywanie wartości liczników w przód / tył oraz netto, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych w pamięci czujnika i przetwornika

- opcjonalnie dla średnic do DN200 certyfikat MID umożliwiający zastosowanie przepływomierza 
w aplikacjach rozliczeniowych

- mikroprocesor DSP (Digital Signal Processing – DSP) zapewnia wyższą wydajność oraz umożliwia pomiary w czasie rzeczywistym w celu zagwarantowania najwyższej wiarygodności. Dzięki technice DSP przetwornik może oddzielić rzeczywisty sygnał od zakłóceń, czego efektem jest wysokiej jakości sygnał wyjściowy, szczególnie w trudnym środowisku z występowaniem drgań, zakłóceń hydraulicznych oraz wahań temperatury.

- Protokół HART w standardzie przy wyjściu 4…20 mA

- pełna autodiagnostyka zgodna z normą NAMUR NE107

Wyposażenie standardowe:

- 2 pierścienie wyrównujące potencjał (uziemiające)

- Żywica do zalania puszki połączeniowej w czujniku (tylko wersja rozłączna przepływomierza)

| Lp. | Nazwa i opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przepływomierz elektromagnetyczny, wersja kompaktowa DN150 | 5 |
| 2 | Przepływomierz elektromagnetyczny, wersja kompaktowa DN200 | 1 |
| 3 | Przepływomierz elektromagnetyczny, wersja rozdzielna DN150 | 1 |
| 4 | Przepływomierz elektromagnetyczny, wersja rozdzielna DN200 | 1 |
| 5 | Rejestrator | 8 |