Załącznik 4b do SWZ

Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności 
i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na terenie Gminy Kalisz Pomorski.

Część II Agregat prądotwórczy

ilość sztuk: 4

| Przeznaczenie | Agregat prądotwórczy do pracy awaryjnej 150kW/188kVA + SZR | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Sztuki | 1 |  |
| Dane techniczne | - Silnik oraz funkcje: - Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym - Pompa wtryskowa, - Ilość cylindrów: 6, - Podgrzewacz bloku silnika, miski olejowej oraz cieczy chłodzącej (pompa obiegowa0, - Chłodzony cieczą (Chłodnica), - Wyłącznik główny i awaryjny, - Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie), - Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temperatury wody, - Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin, - Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie, - Standardowa ilość prób rozruchu – 3, możliwość zaprogramowania, - Rozruch według harmonogramu – możliwość zaprogramowania, - Ładowanie akumulatorów w czasie postoju – TAK, - Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) – TAK, - Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie), - Alarm dźwiękowy sygnalizujący awarię, - Parametry prądnicy: - Typ, synchronizacja, bez-szczotkowa, - Sprawność prądnicy 96-98%, - Uzwojenia wykonane z miedzi, - Napięcie wyjściowe 400V/230V, - Samowzbudna, - Częstotliwość napięcia 50Hz. - Parametry obudowy: - Zbiornik paliwa – minimum 250l. - Ładowarka buforowa baterii agregatu, - 2x akumulator rozruchowy 120 Ah, - Platforma absorbująca drgania, - Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych. - Możliwość transportu poprzez wózek paletowy i HDS, - Wszystkie drzwi i zbiornik paliwa zamykane na klucz. |  |
| Inne uwagi: | Produkt w momencie dostawy musi być gotowy do pracy (zalany olejem silnikowym oraz płynem chłodniczym). Uruchomienie agregatu w trybie manualnym na miejscu dostawy (minimalny poziom paliwa do uruchomienia zapewnia podmiot dostarczający agregat). Zawarta i wyciszona obudowa (max 90dB) odporna na opady atmosferyczne. Zaawansowany panel sterujący ComAp AMF. Regulacja napięcia SX460 analogowa AVR +/- 2%. Spalanie na poziomie max 40-50 l/godz. 100% mocy. 24-godzinny czas pracy (chłodzenie cieczą). Funkcja automatycznego rozruchu (SZR) + mechaniczna blokada. W zestawie zabudowane gniazda wraz z zabezpieczeniami: 400V 125A/5P 1 szt. zabezpieczenie S193 1x125 A 400V 63A/5P 1 szt. zabezpieczenie S193 1x63 A 400V 32A/5P 1 szt. zabezpieczenie S193 1x32 A 230V 16A/3P 2 szt. zabezpieczenie S191 2x16 A |  |  |
| Gwarancja: | 24 miesiące od daty podpisania protokoły odbioru |  |  |
| Miejsce dostawy: | ul. Wolności 25, Kalisz Pomorski |  |  |

| Przeznaczenie | Agregat prądotwórczy do pracy awaryjnej 100kW/125kVA + SZR | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Sztuki | 1 |  |
| Dane techniczne | - Silnik oraz funkcje: - Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym - Pompa wtryskowa, - Ilość cylindrów: 6, - Podgrzewacz bloku silnika, miski olejowej oraz cieczy chłodzącej (pompa obiegowa0, - Chłodzony cieczą (Chłodnica), - Wyłącznik główny i awaryjny, - Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie), - Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temperatury wody, - Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin, - Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie, - Standardowa ilość prób rozruchu – 3, możliwość zaprogramowania, - Rozruch według harmonogramu – możliwość zaprogramowania, - Ładowanie akumulatorów w czasie postoju – TAK, - Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) – TAK, - Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie), - Alarm dźwiękowy sygnalizujący awarię, - Parametry prądnicy: - Typ, synchronizacja, bez-szczotkowa, - Sprawność prądnicy 96-98%, - Uzwojenia wykonane z miedzi, - Napięcie wyjściowe 400V/230V, - Samowzbudna, - Częstotliwość napięcia 50Hz. - Parametry obudowy: - Zbiornik paliwa – minimum 210l. - Ładowarka buforowa baterii agregatu, - 2x akumulator rozruchowy 120 Ah, - Platforma absorbująca drgania, - Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych. - Możliwość transportu poprzez wózek paletowy i HDS, - Wszystkie drzwi i zbiornik paliwa zamykane na klucz. |  |
| Inne uwagi: | Produkt w momencie dostawy musi być gotowy do pracy (zalany olejem silnikowym oraz płynem chłodniczym). Uruchomienie agregatu w trybie manualnym na miejscu dostawy (minimalny poziom paliwa do uruchomienia zapewnia podmiot dostarczający agregat). Zawarta i wyciszona obudowa (max 90dB) odporna na opady atmosferyczne. Zaawansowany panel sterujący ComAp AMF. Regulacja napięcia SX460 analogowa AVR +/- 2%. Spalanie na poziomie max 25-30l/godz. 100% mocy. 24-godzinny czas pracy (chłodzenie cieczą). Funkcja automatycznego rozruchu (SZR) + mechaniczna blokada. W zestawie zabudowane gniazda wraz z zabezpieczeniami: 400V 63A/5P 1 szt. zabezpieczenie S193 1x63 A 400V 32A/5P 1 szt. zabezpieczenie S193 1x32 A 230V 16A/3P 2 szt. zabezpieczenie S191 2x16 A |  |
| Gwarancja: | 24 miesiące od daty podpisania protokoły odbioru |  |
| Miejsce dostawy: | ul. Wolności 25, Kalisz Pomorski |  |

| Przeznaczenie | Agregat prądotwórczy do pracy awaryjnej 65kW/81kVA + SZR | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Sztuki | 2 |  |
| Dane techniczne | - Silnik oraz funkcje: - Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym - Pompa wtryskowa, - Ilość cylindrów: 4, - Podgrzewacz bloku silnika, miski olejowej oraz cieczy chłodzącej (pompa obiegowa0, - Chłodzony cieczą (Chłodnica), - Wyłącznik główny i awaryjny, - Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie), - Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temperatury wody, - Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin, - Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie, - Standardowa ilość prób rozruchu – 3, możliwość zaprogramowania, - Rozruch według harmonogramu – możliwość zaprogramowania, - Ładowanie akumulatorów w czasie postoju – TAK, - Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) – TAK, - Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie), - Alarm dźwiękowy sygnalizujący awarię, - Parametry prądnicy: - Typ, synchronizacja, bez-szczotkowa, - Sprawność prądnicy 96-98%, - Uzwojenia wykonane z miedzi, - Napięcie wyjściowe 400V/230V, - Samowzbudna, - Częstotliwość napięcia 50Hz. - Parametry obudowy: - Zbiornik paliwa – minimum 150l. - Ładowarka buforowa baterii agregatu, - 2x akumulator rozruchowy 120 Ah, - Platforma absorbująca drgania, - Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych. - Możliwość transportu poprzez wózek paletowy i HDS, - Wszystkie drzwi i zbiornik paliwa zamykane na klucz. |  |
| Inne uwagi: | Produkt w momencie dostawy musi być gotowy do pracy (zalany olejem silnikowym oraz płynem chłodniczym). Uruchomienie agregatu w trybie manualnym na miejscu dostawy (minimalny poziom paliwa do uruchomienia zapewnia podmiot dostarczający agregat). Zawarta i wyciszona obudowa (max 90dB) odporna na opady atmosferyczne. Zaawansowany panel sterujący ComAp AMF. Regulacja napięcia SX460 analogowa AVR +/- 2%. Spalanie na poziomie max 10-12 l/godz. 100% mocy. 24-godzinny czas pracy (chłodzenie cieczą). Funkcja automatycznego rozruchu (SZR) + mechaniczna blokada. W zestawie zabudowane gniazda wraz z zabezpieczeniami: 400V 63A/5P 1 szt. zabezpieczenie S193 1x63 A 400V 32A/5P 1 szt. zabezpieczenie S193 1x32 A 230V 16A/3P 2 szt. zabezpieczenie S191 2x16 A |  |
| Gwarancja: | 24 miesiące od daty podpisania protokoły odbioru |  |
| Miejsce dostawy: | ul. Wolności 25, Kalisz Pomorski |  |

Uwaga:

- Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”

- Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli zamieszczając zapis „spełnia”.