Kraków, dnia 02.08.2022r.

ZZP-271-29-25/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI VI

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-25/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 12.07.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Brak w przedmiarze robót wykonania renowacji elewacji poprzez malowanie. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2

Brak w przedmiarze robót wykonania renowacji zniszczonych wykończeń kamiennych na elewacji. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 3

Brak w przedmiarze robót dostawa i montażu oprawy zewnętrznej elewacyjnej stylizowanymi nad wejściami do budynku. Proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z zamieszczeniem zdjęcia przykładowej oprawy stylizowanej. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie oraz dodano w opisie technicznym zdjęcie przykładowej oprawy stylizowanej.

Pytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie meblowe budynku wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem podstawowych parametrów podanego wyposażenia. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Wyposażenie meblowe budynku nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 5

Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu 2 hydrantów zewnętrznych DN80 mm. Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż podanych hydrantów wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z dostawa i montażem podanych hydrantów. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Hydranty zewnętrzne nie wchodzą w zakres.

Pytanie nr 6

W opisie do projektu podano „Na pozostałych kondygnacjach: parter, piętro i poddasze projektuje się przebudowę istniejących ścian, wykonanie nowych sian systemowych z płyt gipsowo-kartonowych, obustronnie podwójnych - płyty twarde typu „Duraline”. Płyta Duraline ma grubość 15 mm. Jednakże w projekcie jak i w przedmiarze ścianki działowe należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm o dwóch spłaszczonych krawędziach PRO, które mają być ogniochronne, wodoodporne o podwyższonej wytrzymałości na zniszczenia i uderzenia.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności opisu z projektem wraz ze wskazaniem czy do wyceny należy przyjąć płyty zgodnie z opisem do projektu czy zgodnie z projektem i przedmiarem. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Rozbieżność opisu z projektem została poprawiona, załączamy poprawiony opis techniczny REW.1 – PW TOM-I PZT, ARCH-BUD

Zgodnie z pkt. 9.4.2. ŚCIANY DZIAŁOWE

„Wg warstw przegród pionowych zawartych w części rysunkowej dokumentacji.

Ściany projektowane zgodnie z wytycznymi dla budynku w klasie odporności ogniowej jak dla budynku w klasie B. Projektuje się ściany działowe z płyt GK wg części rysunkowej.

Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę na wzmocnienia ścianek gkb w miejscach montażu wyposażenia sanitarnego i meblowego (rozwiązanie systemowe). Zamurowania w istniejących ścianach murowanych z cegły pełnej.”

Do wyceny należy przyjąć płyty zgodnie z projektem i przedmiarem.

Pytanie nr 7

W opisie do projektu architektury podano „Ściany piwnic należy od zewnątrz izolować przeciwwilgociowo (izolacja pionowa) oraz należy wykonać izolację poziomą w postaci elektroosmozy”. Jednakże brak w przedmiarze robót wykonania izolacji poziomej w postaci elektroosmozy. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie, w poz. 11 Dostawa i montaż urządzenia osuszacz muru GPL-111 – wykonanie elektroosmozy.

Pytanie nr 8

W pozycji 141 przedmiaru robót budowlanych podano wylewkę z betonu. Jednakże brak w przedmiarze robót zbrojenia podanej wylewki siatka stalową. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związaną ze zbrojeniem podanej wylewki z betonu. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 9

W przedmiarze robót jest tylko uwzględniony wywóz gruzu. Brak natomiast utylizacji gruzu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o utylizację podanego gruzu.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 10

Brak w załączonej dokumentacji projektu drogowego. Proszę o zamieszczenie brakującego projektu. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Roboty budowlane dotyczące drogi należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 11

Brak w załączonej dokumentacji projektowej przekrojów przez warstwy nawierzchni chodników, podjazdów, opaski i tarasu. Proszę o zamieszczenie brakujących przekroi. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Na rysunku PZT/2 – PRZEKRÓJ TERENU dodano warstwy nawierzchni chodników, podjazdu, opaski wokół budynku oraz tarasu.

Pytanie nr 12

W projekcie zagospodarowania terenu podano „Projektowana zieleń niska”, której brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane z wykonaniem nasadzeń zieleni niskiej zgodnie z projektem. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 13

Brak w przedmiarze robót wykonania warstwy spadkowej z wełny mineralnej twardej na dachu wiatrołapu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane z wykonaniem warstwy spadkowej na dachu wiatrołapu. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 14

Brak w przedmiarze robót ułożenia foli izolacyjnej na dachu wiatrołapu pod izolację z wełny mineralnej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakującą folię. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 15

Brak w przedmiarze robót wykonania płyty stropowej żelbetowej nad projektowanym wiatrołapem. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie, w dziale 5.3 Stropy żelbetowe i wylewki.

Pytanie nr 16

Brak w przedmiarze robót wykonania tynku cementowo-wapiennego na stropie wiatrołapu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 17

Zamieszczone wraz z dokumentacją projektową rzuty kondygnacji dotyczą rzutów sufitów podwieszanych oraz posadzek i tynków. Proszę o zamieszczenie czystych rzutów wszystkich kondygnacji (bez sufitów podwieszanych, posadzek, tynków, opraw, wentylacji). Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Przedłożone rysunki są wykonane poprawnie. Zamawiający nie zamieszcza dodatkowych rysunków.

Pytanie nr 18

Brak w załączonej dokumentacji projektowej zestawienia grzejników. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej brakującego zestawienia. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Grzejniki należy wykonać zgodnie z rzutami.

Grzejniki opisano na rzutach rysunki w PW nr IS-11 , IS-12 , IS-13 , IS-14; w załączeniu zestawienie:

|  | Grzejniki zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11INT/600 | 600 | 600 | 61 |  | 1 | szt. |
|  |  | 11INT/600 | 600 | 920 | 61 |  | 1 | szt. |
|  |  | 21INT/600 | 600 | 600 | 80 |  | 1 | szt. |
|  |  | 22INT/600 | 600 | 600 | 105 |  | 3 | szt. |
|  |  | 22INT/600 | 600 | 720 | 105 |  | 2 | szt. |
|  |  | 22INT/600 | 600 | 800 | 105 |  | 2 | szt. |
|  |  | 22INT/600 | 600 | 920 | 105 |  | 3 | szt. |
|  |  | 22INT/600 | 600 | 1120 | 105 |  | 2 | szt. |
|  |  | 22INT/600 | 600 | 1200 | 105 |  | 1 | szt. |
|  |  | 22INT/900 | 900 | 920 | 105 |  | 1 | szt. |
|  |  | 33INT/600 | 600 | 920 | 166 |  | 1 | szt. |
|  |  | 33INT/600 | 600 | 1120 | 166 |  | 1 | szt. |
|  |  | 33INT/600 | 600 | 1320 | 166 |  | 1 | szt. |
|  |  | 11INT/600 | 600 | 400 | 61 |  | 1 | szt. |
|  |  | 11INT/600 | 600 | 920 | 61 |  | 1 | szt. |
|  |  | 22INT/600 | 600 | 520 | 105 |  | 3 | szt. |
|  |  | 22INT/600 | 600 | 600 | 105 |  | 1 | szt. |
|  |  | 22INT/600 | 600 | 720 | 105 |  | 5 | szt. |
|  |  | 22INT/600 | 600 | 800 | 105 |  | 1 | szt. |
|  |  | 22INT/600 | 600 | 920 | 105 |  | 1 | szt. |
|  |  | 22INT/600 | 600 | 1120 | 105 |  | 1 | szt. |
|  |  | 22INT/600 | 600 | 1200 | 105 |  | 1 | szt. |
|  |  | 22INT/900 | 900 | 920 | 105 |  | 1 | szt. |
|  |  | 33INT/600 | 600 | 1000 | 166 |  | 1 | szt. |
|  |  | 33INT/900 | 900 | 520 | 166 |  | 1 | szt. |
|  |  | 33INT/900 | 900 | 920 | 166 |  | 2 | szt. |
|  |  | 30V/600 | 600 | 920 | 166 |  | 2 | szt. |
|  |  | 30V/600 | 600 | 1000 | 166 |  | 1 | szt. |
|  |  | 30V/600 | 600 | 1120 | 166 |  | 4 | szt. |
|  |  | 30V/600 | 600 | 1600 | 166 |  | 3 | szt. |
|  |  | 30V/900 | 900 | 720 | 166 |  | 1 | szt. |
|  |  | 30V/900 | 900 | 1200 | 166 |  | 2 | szt. |
|  |  | 20V/600 | 600 | 1120 | 80 |  | 1 | szt. |
|  |  | 30V/600 | 600 | 1000 | 166 |  | 2 | szt. |
|  |  | 30V/600 | 600 | 1120 | 166 |  | 2 | szt. |
|  |  | 30V/600 | 600 | 1200 | 166 |  | 5 | szt. |
|  |  | 30V/600 | 600 | 1320 | 166 |  | 2 | szt. |
|  |  | 30V/600 | 600 | 1600 | 166 |  | 1 | szt. |
|  |  | 30V/600 | 600 | 1800 | 166 |  | 1 | szt. |
|  |  | 30V/600 | 600 | 2200 | 166 |  | 1 | szt. |
|  |  | 30V/600 | 600 | 2400 | 166 |  | 1 | szt. |
|  |  | 30V/900 | 900 | 800 | 166 |  | 2 | szt. |
|  |  | 30V/900 | 900 | 1200 | 166 |  | 1 | szt. |
|  | Grzejniki lewe niezintegrowane - łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SAN07 | 710 | 600 | 100 |  | 1 | szt. |

Pytanie nr 19

Proszę o podanie przykładowych parametrów płytek podłogowych stylizowanych. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania

Odpowiedź: Projektowane płytki ceramiczne, stylizowane należy dobrać na wzór płytek istniejących, o maksymalnie zbliżonym gabarycie i zbliżonych odcieniach. Płytki oraz ich parametry do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 20

Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu nadproży stalowych T-120. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące nadproża stalowe. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 21

Brak w przedmiarze robót wykonania sufitu z płyt g-k w piwnicy. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k w piwnicy. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 22

Brak w przedmiarze wykonania fundamentów pod ogrodzenie panelowe. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z wykonaniem podanego fundamenty pod ogrodzenie. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 23

Brak w przedmiarze robót wykonania cokołu pod ogrodzenia panelowe. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie podanego cokołu wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem rodzaju cokołu (betonowe czy prefabrykowane). Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 24

Pytania do przedmiaru robót budowlanych:

a) Poz. 49 - W przedmiarze podano „Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych i prętów do podłoży z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu; średnica otworu w podłożu 12 mm”. Do podanego otworu można dach tylko pręt śr. 10 mm. Jednakże według projektu pręt do mocowanie kotew chemicznych przy wymianie stropu gęstożebrowego nad piwnicą i parterem mają średnicę 16 mm. Proszę o korektę pozycji według projektu. Proponuje zmienić podstawę wyceny na KNR DC-03 0106-04 oraz opis „Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów gwintowanych ze stali nierdzewnej Koelner RSTUDS A4 do podłoży z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu; średnica otworu w podłożu 18 mm”. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Zmiana nieistotna – zmieniono.

b) Poz. 48 - W podanej pozycji podano „Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem – Beton C25/30 - Wieńce”. Jednakże podstawa jaką zaproponowano dotyczy „Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłożach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem” i nie dotyczy ściśle wykonanie wieńcy z betonu jak podano w klasie C25/30 tylko betonu wykonanym na budowie (materiały: cement, piasek i żwir). Proponujemy zmienić podstawę na KNR 2-02 0212-12 oraz opisem „Wykonanie wieńcy żelbetowych z betonu klasy C25/30”. Proszę o korektę podstawy, opisu oraz obmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Zmiana nieistotna – zmieniono.

c) Poz. 50 - Proszę o podanie klasy betonu w podanej pozycji. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Zmiana nieistotna – podano.

d) Poz. 53 - W przedmiarze podano „Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych i prętów do podłoży z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu; średnica otworu w podłożu 12 mm”. Do podanego otworu można dach tylko pręt śr. 10 mm. Jednakże według projektu pręt do mocowanie kotew chemicznych przy wymianie stropu gęstożebrowego nad piwnicą i parterem mają średnicę 16 mm. Proszę o korektę pozycji według projektu. Proponuje zmienić podstawę wyceny na KNR DC-03 0106-04 oraz opis „Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów gwintowanych ze stali nierdzewnej Koelner RSTUDS A4 do podłoży z cegły pełnej, betonu komórkowego i gazobetonu; średnica otworu w podłożu 18 mm”. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Zmiana nieistotna – zmieniono.

e) Poz. 62 - W podanej pozycji podano obmiar 4,798 m2. Jednakże według projektu powinno być 5,198 m2 (1,23*2,47+0,90*1,20*2= 5,198 m2). Proszę o korektę obmiaru z 4,798 na 5,198 m2. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

f) Poz. 128 - W podanej pozycji podano płytę żelbetową gr. 15 cm. Jednakże według projektu ta płyta ma mieć gr. 12 cm. W związku z tym proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji z 39,485 m3 na 261,01x0,12= 31,321 m3.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

g) Poz. 130 - W podanej pozycji podano podkłady z materiałów sypkich gr. 30 cm. Jednakże według projektu podane podkłady z podsypki mają mieć gr. 25 cm. W związku z tym proszę o korektę obmiar w podanej pozycji z 78,963 m3 na 261,01x0,25= 65,253 m3.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

h) Poz. 131 - W podanej pozycji podano „Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, gr. 5cm.”. Jednakże podanych podkładów brak w projekcie. Proszę o wyjaśnienie i usunięcie podanej pozycji.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie poprzez usunięcie pozycji.

i) Poz. 136 - W podanej pozycji podano „(z.VI) Podkłady betonowe grubości 5 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2”. Podana pozycja dotyczy wykonania wylewki betonowej na budowie (na nakładach jest podany piasek, cement oraz żwir). Jednakże według projektu należy wykonać wylewkę betonową z betonu klasy C20/25. Proszę o korektę podstawy wyceny na KNR 2-02 1101-02 wraz z opisem „Wykonanie wylewki gr. 5 cm z betonu klasy C20/25” w ilości 263,21*0,05=13,605 m3. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

j) Poz. 138 - W podanej podano obmiar 583,65 m2. Jednakże według projektu powinno być 300,49+303,82= 604,31 m2. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji z 583,65 na 604,31 m2. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

k) Poz. 139 - W podanej podano obmiar 583,65 m2. Jednakże według projektu powinno być 300,49+303,82= 604,31 m2. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji z 583,65 na 604,31 m2. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

l) Poz. 140 - W podanej podano obmiar 583,65 m2. Jednakże według projektu powinno być 300,49+303,82= 604,31 m2. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji z 583,65 na 604,31 m2. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

m) Poz. 141 - W podanej podano obmiar 583,65 m2. Jednakże według projektu powinno być 300,49+303,82= 604,31 m2. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji z 583,65 na 604,31 m2. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

n) Poz. 164 - W podanej pozycji podano „wraz z izolacją termiczną z wełny mineralnej, gr. 30cm”. Jednakże w projekcie podano płyty z wełny mineralnej mają być w dwóch warstwach gr. 10 i 15 cm co daje w sumie gr. 25 cm a nie jako podano 30 cm. Proszę o korektę opisu podane pozycji na grubość wełny zgodnie projektem. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

o) Poz. 165 - Proszę o podanie klasy betonu w podanej pozycji. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie, poprzez dodanie pozycji.

p) Poz. 173 - Proszę o podanie podstawowych parametrów platformy schodowej, gdyż z projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Poniżej podstawowe parametry projektowanej platformy schodowej:

| Udźwig | 225 kg |
| --- | --- |
| Moc | 0,5 kW |
| Prędkość podróżowania | 0,15 m/s |
| Zasilanie | 24V DC / 220V-230V ~50Hz |
| Szyna | Mocowana do ściany |
| Wymiary platformy | Dostępne standardowo: 1000x800 mm |
| Minimalna szerokość schodów | 100 cm przy montażu toru do ściany |
| Kąt nachylenia schodów | 0°-47° |
| Poziom hałasu | poniżej 63 dB |
| Szerokość po złożeniu | 25cm |

q) Poz. 202 - Proszę o podanie rodzaju oraz grubości okładziny kamiennej w podanej pozycji.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie, poprzez dodanie pozycji.

r) Poz. 203 - W podanej pozycji podano malowanie elewacji farbą silikonową w ilości 14,040 m2. Podana ilość dotyczy tynku mineralnego oraz cokołu kamiennego. W projekcie nie pisze nic o malowaniu tynku mineralnego ani cokołu kamiennego farba silikonową. Proszę o usunięcie podanej pozycji.

Odpowiedź: Pozycja dotyczy malowania ścian nowego wiatrołapu (dołożono renowację elewacji poprzez malowanie).

s) Poz. 223 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.

Odpowiedź: Skorygowano poprzez dodanie pozycji.

t) Poz. 238 - Proszę o podanie podstawowych parametrów odbojników, które należy wycenić jako ochrona istniejących drzew. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Nie projektuje się – usunięto pozycję.

u) Poz. 240 - Proszę o podanie podstawowych parametrów projektowanego ogrodzenia panelowego tj. gr. siatki, wymiary oczka, rodzaj tłoczenia (prostka, 3D), wymiary słupka itp. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Projekt zakłada wykonanie ogrodzenia stalowego, zgodnie z poniższym przykładem.

Projektowane ogrodzenie oraz jego parametry należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków na etapie realizacji inwestycji.

v) Poz. 241 - Proszę o podanie podstawowych parametrów odbojnika, który ma zabezpieczyć istniejącą latarnię. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Nie projektuje się – usunięto pozycję.

w) Poz. 242 - W podanej pozycji podano ławki. Proszę o podanie podstawowych parametrów podanych ławek, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Projektowane elementy małej architektury należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków na etapie realizacji inwestycji.

x) Poz. 243 - W podanej pozycji podano Śmietniki. Proszę o podanie podstawowych parametrów podanych śmietników, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Projektowane elementy małej architektury należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków na etapie realizacji inwestycji.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)