Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski,

ul. 11 Listopada 10,

36-100 Kolbuszowa

FORMULARZ OFERTY

DANE WYKONAWCY:

Nazwa

Adres

województwo

osoba do kontaktu

telefon

NIP

REGON………………………………………………………………………………………………..

Pełna nazwa, adres Wykonawcy, NIP i REGON Wykonawcy /w  przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,(wspólników s.c. , konsorcjantów)oraz wskazać ustanowionego pełnomocnika.

Adres e-mail: ……………..………………………

(na które Zamawiający będzie przesyłał korespondencję)

- Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn: „Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej – modernizacja kotłowni etap II”

- oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za całkowitą cenę brutto w  wysokości………………………......................................................................................... zł.

(słownie.....................................................................................................................................)

netto ............................................................................................................................. zł

z następującym  rozdziałem:

| Lp | Nazwa | Kwota brutto (zł,gr) |
| --- | --- | --- |
| Etap 1 | Opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) oraz uzyskanie prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę zezwalającej na realizację inwestycji: |  |
| Etap 2: | Roboty budowlane: w kotłowni Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej. ul. Kolejowa 3 oraz ul. Grunwaldzka 4 |  |
| Razem |  |  |

- Oferuję udzielenie 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.

- Oświadczenie dotyczące aparatu kogeneracyjnego:

| Wymagania dotyczące agregatu kogeneracyjnego stawiane przez Zamawiającego | Parametry agregatu kogeneracyjnego oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| 1. Agregat kogeneracyjny winien być fabrycznie nowy, przystosowany do zasilania gazem ziemnym typ E (d. GZ-50) zamontowany w stanowiącej integralną część agregatu wygłuszonej obudowie do całorocznej pracy ciągłej w pomieszczeniu kotłowni szpitali. | tak*/nie* |
| 2. Parametry znamionowe generowanej łącznie przez agregat kogeneracyjny energii elektrycznej i cieplnej mierzone wg ISO 3046-1 przy pracy ciągłej (COP) równoległej z siecią (cos φ = 1): a). moc elektryczna agregatu kogeneracyjnego:  100±5 kWe b). moc cieplna agregatu kogeneracyjnego przy znamionowej mocy elektrycznej i parametrach grzewczych 90/70°C lub 85/65°C:  co najmniej 140 kWth  lecz nie więcej niż 180 kWth c). sprawność łączna wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przez agregat kogeneracyjny (wg ISO 3046-1, mierzona na zaciskach prądnicy i przyłączach odbioru ciepła):  co najmniej 86%. | moc elektryczna …………………… moc elektryczna …………………… sprawność łączna …………………… |
| 3. Agregat kogeneracyjny musi umożliwiać pracę ciągłą w zakresie od 50% do 100% znamionowej mocy elektrycznej. | tak*/nie* |
| 4. Agregat kogeneracyjny winien być fabrycznie dostosowany do modernizacji zwiększającej co najmniej o 25% jego moc elektryczną i cieplną określoną w pkt. 2. wymagań bez wymiany dotychczas zamontowanych podzespołów agregatu kogeneracyjnego (w szczególności bez wymiany silnika, prądnicy, sterowników, układu odbioru ciepła i ścieżki gazowej zasilania gazem ziemnym) oraz wykonywanej w miejscu eksploatacji agregatu kogeneracyjnego. | tak*/nie* |
| 5. W związku ze zmieniającym się w ciągu doby zapotrzebowaniem szpitala na moc elektryczną Zamawiający nie dopuszcza dostawy nadwyżek generowanej energii elektrycznej do sieci publicznej i/lub korygowaniem przez Zamawiającego nastawy generowanej mocy do zmieniającego się zapotrzebowania:  wymagane jest wyposażenie agregatu kogeneracyjnego w układ samoczynnie dostosowujący on-line moc elektryczną generowaną przez agregat kogeneracyjny do zmieniającego się zapotrzebowania szpitala („strażnik mocy elektrycznej”).  dodatkowo winien być wyposażony w port wejściowy RS-485, obsługujący stosowany w PGE Dystrybucja S.A. protokół SunSpec Modbus, umożliwiający przyjęcie od OSD (tj. PGE Dystrybucja S.A.) polecenia zaprzestania generacji mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej. | tak*/nie* |
| 6. Celem uniknięcia strat wytworzonej przez agregat kogeneracyjny energii cieplnej w warunkach zmieniającego się zapotrzebowania szpitali na moc grzewczą Zamawiający nie dopuszcza zastosowania chłodnicy awaryjnej do odbioru nadwyżki mocy cieplnej z agregatu kogeneracyjnego. | tak*/nie* |
| 7. Rodzaj wytwarzanego prądu: przemienny 50 Hz, trójfazowy z EMR (elektroniczna stabilizacja prędkości obrotowej / częstotliwości) i AVR (automatyczna regulacja napięcia prądnicy) do zasilania obiektów wyposażonych w zaawansowane urządzenia elektroniczne. | tak*/nie* |
| 8. Silnik napędowy: czterosuwowy do pracy ciągłej, chłodzony cieczą, obroty nominalne 1500 obr/min:  bez osprzętu i elementów szybkozużywających się (w szczególności bez: pasków klinowych, pasków zębatych, mechanicznej pompy płynu chłodzącego, alternatora, sondy lambda, katalizatora)  elektroniczna regulacja składu mieszanki gazowo-powietrznej bez sondy lambda (mieszanka uboga λ ≥ 1,5) zapewniająca bez katalizatora emisję zanieczyszczeń w spalinach (przy 5% zawartości O2 w spalinach) nie większą niż: • NOx ≤ 500 mg/m3 • CO ≤ 700 mg/m3 | tak*/nie* |
| 9. Silnik napędowy musi posiadać pomiar temperatury spalin indywidualnie dla każdego cylindra  celem szybkiego wykrywania ewentualnych niesprawności. | tak*/nie* |
| 10. Prądnica: synchroniczna, 400 V, 50 Hz, bezszczotkowa, samowzbudna. | tak*/nie* |
| 11. Silnik napędowy i prądnica muszą posiadać system zabezpieczeń wyłączający agregat kogeneracyjny w przypadku przekroczenia parametrów pracy (niskie ciśnienie oleju smarowania silnika, zanik przepływu płynu chłodzącego silnik, wysoka temp. płynu chłodzącego, wysoka temp. spalin, inne zapobiegające zniszczeniu agregatu w przypadku awarii). | tak*/nie* |
| 12. Zamknięta obudowa wyciszona agregatu kogeneracyjnego do całorocznej pracy wewnątrz pomieszczeń:  zapewniająca łatwy dostęp serwisowy do wszystkich podzespołów  zapewniająca przeprowadzanie przeglądów okresowych agregatu kogeneracyjnego bez konieczności demontażu silnika z obudowy  malowana na kolor uzgodniony z Zamawiającym  niepalne wygłuszenie ścian, sufitu, drzwi i sufitu hydrofobizowaną wełną mineralną, zapewniające wyciszenie hałasu emitowanego przez pracujący agregat kogeneracyjnego zgodne z wymaganiami Dyrektywy 2005/88/WE  wszystkie drzwi serwisowe z sygnalizacją otwarcia drzwi  wbudowane oświetlenie elektryczne wnętrza: podstawowe (230V AC) i awaryjne (24V DC)  wymuszona wentylacja obudowy (elektrowentylator o prędkości elektronicznie sterowanej temperaturą wewnątrz obudowy)  obudowa przystosowana do podłączenia kanałów instalacji nawiewno-wywiewnej wnętrza obudowy (wlot i wyrzut powietrza spoza pomieszczenia). | tak*/nie* |
| 13. Agregat kogeneracyjny musi posiadać układ automatycznej synchronizacji z siecią publiczną oraz wszystkie zabezpieczenia podstawowe wymagane do pracy równoległej z siecią określone przez PGE Dystrybucja S.A. jako operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej właściwego dla szpitala Zamawiającego. | tak*/nie* |
| 14. Agregat kogeneracyjny winien być wyposażony w układ odbioru ciepła z silnika i spalin:  elektronicznie sterowany 3-drogowy zawór mieszający z siłownikiem i czujnikiem temperatury cieczy obiegu ciepłowniczego oraz przyłączami kołnierzowymi do podłączenia instalacji ciepłowniczej szpitali  elektroniczna regulacja temperatury płynu w obiegu chłodzenia silnika (bez termostatów woskowych, cieczowych, gazowych lub innych opartych o rozszerzalność cieplną)  układ chłodzenia bloku silnika wyposażony w elektryczne podgrzewanie (z wbudowaną pompą cyrkulacyjną) przed rozruchem agregatu w warunkach zimowych  nierdzewny wymiennik płytowy (z możliwością demontażu płyt do okresowego czyszczenia) odbierający całość ciepła z chłodzenia silnika i spalin – zabezpieczający wymiennik spalinowy przed uszkodzeniem przy nagłym (chwilowym) braku odbioru całości wytwarzanej energii cieplnej. | tak*/nie* |
| 15. Ścieżka gazowa zasilania gazem ziemnym typ E (d. GZ-50) winna być wbudowana wewnątrz obudowy agregatu (przed mieszalnikiem instalacji silnikowej agregatu kogeneracyjnego) i zawierać:  ręczny zawór odcinający dopływ gazu  filtr zgrubny o dokładności 50 m (zabezpieczający przed przedostaniem się ciał stałych z rurociągu gazowego)  zespolony układ odcinających elektrozaworów gazu z kontrolą szczelności  manometr ciśnienia gazu z zaworem manometrycznym  regulator zero-ciśnieniowy  gazowy wąż elastyczny do połączenia z mieszalnikiem instalacji silnikowej agregatu kogeneracyjnego. | tak*/nie* |
| 16. Agregat kogeneracyjny musi posiadać system smarowania wyposażony dodatkowo w bocznikowy filtr odśrodkowy oraz układ automatycznego uzupełniania oleju w silniku w czasie pracy wraz ze zbiornikiem dodatkowym o pojemności wystarczającej na okres pomiędzy przeglądami. | tak*/nie* |
| 17. Tłumik wydechu i komin spalinowy winny być wykonane ze stali nierdzewnej. | tak*/nie* |
| 18. Akumulator rozruchowy musi być doładowywany z ładowarki zasilanej z prądnicy pracującego agregatu kogeneracyjnego oraz z sieci w czasie postoju agregatu kogeneracyjnego. | tak*/nie* |
| 19. Układ sterowania agregatu winien zawierać główny sterownik elektroniczny zarządzający całością pracy agregatu kogeneracyjnego oraz komunikacyjnie zintegrowane cyfrowe sterowniki podległe (w tym co najmniej sterownik układu zapłonowego, sterownik układu regulacji prędkości obrotowej, sterownik układu regulacji składu mieszanki wraz z ewent. modułami rozszerzeń). Zarówno główny sterownik elektroniczny zarządzający całością pracy agregatu kogeneracyjnego jak też wszystkie sterowniki podległe winny współpracować z oprogramowaniem oraz interfejsem zapewniając zdalną diagnostykę i monitoring wszystkich parametrów pracy agregatu kogeneracyjnego. | tak*/nie* |
| 20. Główny sterownik agregatu kogeneracyjnego musi posiadać wyświetlacz z menu, funkcjami i komunikatami oraz pomiarami parametrów agregatu kogeneracyjnego i sieci itp. w języku polskim. | tak*/nie* |
| 21. Główny sterownik agregatu musi pełnić funkcję licznika czasu pracy i pomocniczego licznika wyprodukowanej energii elektrycznej. | tak*/nie* |
| 22.Główny sterownik agregatu kogeneracyjnego musi podawać sygnały o normalnej pracy oraz stanach ostrzegawczych (otwarcie drzwi obudowy) i awaryjnych (zatrzymanie agregatu kogeneracyjnego w przypadku przekroczenia parametrów pracy, zatrzymanie agregatu kogeneracyjnego przyciskiem bezpieczeństwa, awaria układu doładowania akumulatora, awaria systemu podgrzewania silnika przed rozruchem, awaria układu automatycznego uzupełniania oleju). | tak*/nie* |
| 23. Główny sterownik agregatu kogeneracyjnego winien być przygotowany do:  podłączenia i transmisji danych do/z sieci LAN szpitala (gniazdo Ethernet/RJ-45)  podłączenia i transmisji danych do/z systemu nadrzędnego szpitala typu SCADA (protokół ModBUS RTU lub ModBUS TCP/IP)  zdalnego uruchamiania i zatrzymywania agregatu kogeneracyjnego. | tak*/nie* |
| 24. Łącznie z agregatem musi zostać dostarczone oprogramowanie pozwalające na monitoring parametrów pracy agregatu kogeneracyjnego poprzez sieć LAN szpitala. | tak*/nie* |
| 25. Agregat kogeneracyjny przy pełnym odbiorze wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej przez instalację elektryczną i ciepłowniczą szpitala musi pracować poprawnie przy temperaturze otoczenia: -25 °C ÷ +35 °C. | tak*/nie* |
| 26. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej wytwarzanej przez agregat kogeneracyjny winien spełniać wartości graniczne określone w Dyrektywie 2005/88/WE jak dla emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń | zmierzony wg PN EN-ISO 3746 poziom mocy akustycznej w odległości 7 m od obudowy agregatu wynosi ………………… dB(A) |
| 27. Serwisowe przeglądy okresowe przy pracy ciągłej nie mogą być wykonywane częściej niż co 1 500 godzin pracy. Gwarantowany dyspozycyjny czas pracy agregatu kogeneracyjnego minimum 8 000 godzin pracy rocznie. Okres do remontu kapitalnego silnika nie może być mniejszy niż 50 000 godzin przy pracy ciągłej. | Przeglądy okresowe co …………………… Dyspozycyjny czas pracy …………………… Okres do remontu kapitalnego …………………… |
| 28. Odbiór odbędzie się przez pozytywnie przeprowadzone wstępne próby funkcjonalne agregatu kogeneracyjnego z pełną mocą na stanowisku badawczym w siedzibie Wykonawcy lub w siedzibie producenta agregatu kogeneracyjnego a następnie dostawę, podłączenie do instalacji szpitali oraz uruchomienie i funkcjonalne próby zdawczo-odbiorcze. Zamawiający nie dopuszcza dostawy agregatu kogeneracyjnego bez pozytywnie przeprowadzonych w obecności przedstawiciela Zamawiającego wstępnych prób funkcjonalnych agregatu kogeneracyjnego z pełną mocą na stanowisku badawczym w siedzibie Wykonawcy lub w siedzibie producenta agregatu kogeneracyjnego. | tak*/nie* |
| 29. Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi, nadzoru i eksploatacji agregatu kogeneracyjnego. | tak*/nie* |
| 30. Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne do agregatu kogeneracyjnego (za wyjątkiem określonego przez Wykonawcę oleju silnikowego który zapewni Zamawiający) na okres 24 miesięcy licząc od daty uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego oraz będzie wykonywać przez serwis posiadający autoryzację producenta silnika gazowego serwisowe przeglądy okresowe agregatu kogeneracyjnego również przez ww. okres 24 miesięcy. | tak*/nie* |
| 31. Okres udzielanej gwarancji na agregat kogeneracyjny wynosić musi przynajmniej 24 miesiące bez limitu godzin pracy licząc od daty uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego. | Okres udzielanej gwarancji bez limitu godzin pracy …………………… |
| 32. Nie później niż w dniu uruchomienia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełne oprogramowanie serwisowe (na nośniku cyfrowym) agregatu kogeneracyjnego (sterownika głównego, układu regulacji obrotów, układu zapłonowego i układu regulacji składu mieszanki) wraz z ich nastawami i kodami dostępów (hasłami). | tak*/nie* |
| 33. Dokumentacja musi być przygotowana w języku polskim (w przypadku tłumaczenia na j. polski również należy dostarczyć oryginał) i musi zawierać co najmniej:  Deklarację zgodności i oznaczenie znakiem CE  Kartę gwarancyjną  Dokumentację techniczno-ruchową wraz z Instrukcjami obsługi w jęz. polskim dla agregatu kogeneracyjnego, zastosowanego silnika zasilanego gazem ziemnym i zastosowanej prądnicy  Katalog części zamiennych zastosowanego silnika zasilanego gazem ziemnym. Dokumentacja musi zostać dostarczona w formie papierowej (1 egz.) oraz elektronicznej. | tak*/nie* |

Uwaga:

Zaznaczenie w powyższej tabeli jednej lub więcej odpowiedzi „nie” i/lub pozostawienie jednej albo więcej odpowiedzi niejednoznacznie określonej wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenia

zamówienia.

4.	Na potrzeby dokonania oceny ofert wg kryteriów wskazanych w SWZ oświadczam, ze będę dysponował na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami:

| 1 | Kryterium: „doświadczenie nr 1 projektanta” branży instalacyjnej (elektrycznej) w zakresie projektowania instalacji PV o mocy min. 30kWp każda w okresie ostatnich 5 lat, | Imię i nazwisko Projektanta | Liczba opracowanych projektów instalacji PV o mocy min. 30kWp każda w okresie ostatnich 5 lat, |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kryterium: „doświadczenie nr 2 projektanta” branży instalacyjnej (elektrycznej) w zakresie projektowania instalacji agregatu kogeneracyjnego o mocy min. 100 kWe każda w okresie ostatnich 5 lat” | Imię i nazwisko Projektanta | Liczba opracowanych projektów instalacji agregatu kogeneracyjnego o mocy min. 100 kWe każda w okresie ostatnich 5 lat” |
| 3 | Kryterium: „doświadczenie nr 3 projektanta” branży instalacyjnej (sanitarnej) dotyczące realizacji/opracowania instalacji agregatu kogeneracyjnego o mocy cieplnej min. 120kW w okresie ostatnich 5 lat” | Imię i nazwisko kierownika budowy/robót | Liczba wykazanych/ opracowanych realizacji instalacji agregatu kogeneracyjnego o mocy cieplnej min. 120kW w okresie ostatnich 5 lat” |

^ można wykazać 1 osobę pod warunkiem spełniania wymogów.

Zamawiające zastrzega sobie prawa weryfikacji przedstawionych informacji przed podpisaniem umowy.

5.	Zamówienie będzie realizowane przy pomocy podwykonawcy/ów:1

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Część/zakres prac, zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | % inwestycji powierzony podwykonawcy……………….. |
| 2. |  | % inwestycji powierzony podwykonawcy……………….. |

1.Wypełnić jeżeli dotyczy. O ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

6.	Zgodnie z art. 225 ustawy - Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że *)/**):

- wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać:

- nazwę (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

*)	właściwe zakreślić

**)	brak zakreślenia będzie rozumiany jako brak powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

7.	Oświadczamy, że:

- przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- akceptujmy warunki Specyfikacji Warunków Zamówienia i umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uznajemy  się za związanego/ych złożoną ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- cena brutto oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia,

- akceptujemy postanowienia umowy w tym warunki płatności, zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.	Wykonawca jest:*)

- jest mikroprzedsiębiorcą (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR);

- jest małym przedsiębiorcą (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR);

- jest średnim przedsiębiorcą (przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR);

- nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym lub średnim przedsiębiorcą.

*)właściwe zakreślić

9.	Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto,

10.	Oświadczamy, że następujące dokumenty załączone do oferty są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (Wykonawca wypełnia tylko w przypadku, gdy którekolwiek z dokumentów załączonych do oferty jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa):

plik o nazwie:

………….………….………………………………………………………………………

11.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga!  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.

……………………………			……………………………………….

MIEJSCOWOŚC I DATA				PODPIS