Kraków, dnia 22.06.2023r.

ZZP-271-25-22/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP- 22/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 19.06.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Proszę o określenie granicznych parametrów opraw oświetleniowych. Czy podana ilość dobrana została na podstawie wykonanego dialuxa do wybranych opraw czy jest to przypadkowe podanie mocy oraz ilości?

Odpowiedź:

Zakres prac polega na wymianie oświetlenia podstawowego na energooszczędne (oparte na źródłach LED) oraz sprawdzeniu i ewentualne dostosowanie instalacji oświetleniowej i osprzętu związanego z oświetleniem. Ilość i rozmieszczenie opraw zostało zawarte w opracowaniu firmy IHOL z 2015 r. Rysunki poszczególnych kondygnacji zamieszczone do wyjaśnień treści SWZ pod nazwą „Wyjaśnienie treści SWZ-1_rzuty”  były podstawą do opracowania przedmiaru robót.

Oświetlenie awaryjne - powstało z podziału opraw ogólnych mających w sobie moduł zasilania awaryjnego. Oprawy awaryjne muszą posiadać certyfikat CNBOP oraz spełniać obowiązujące normy.

Oświetlenie ewakuacyjne - zakłada się wymianę wszystkich opraw na ledowe (z piktogramami) i które będą posiadały certyfikat CNBOP lub równoważny oraz będą spełniały obowiązujące normy i przepisy.

Oprawy pokazane na rysunkach będą montowane bezpośrednio do stropu lub sufitu podwieszonego.

Pytanie nr 2

Proszę o udostępnienie rzutów z naniesionymi elementami ochrony pożarowej - hydranty, gaśnice, ROP itp. Na górnej kondygnacji usytuowanie ROP oraz gaśnic jest oddalone od zamontowanych opraw awaryjnych – w tych miejscach zgodnie z przepisami należy zapewnić 5lx natężenia- czy w związku z tym należy dostosować montaż nowych opraw awaryjnych ( przedłużenie okablowania) czy pozostają jednak w istniejącej lokalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu udostępnia rzuty kondygnacji z naniesionymi elementami ochrony przeciwpożarowej. Podczas wymiany starych opraw awaryjnych na nowe, należy dostosować lokalizację nowych opraw awaryjnych, tak aby zapewnić 5lx natężenia przy wszystkich urządzeniach przeciwpożarowych.

Pytanie nr 3

Po analizie przedmiaru,sugerując się podaną mocą opraw nie można jednoznacznie stwierdzić czy oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne kierunkowe podlegają wymianie. W przedmiarze podane są co prawda oprawy 5W które można by podciągnąć pod awaryjki ,ale w zestawieniu materiału zamienione są na oprawy świetlówkowe 20W – proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Oprawy ewakuacyjne i awaryjne mają być wymienione na oprawy ledowe o mocy 5W.

Pytanie nr 4

Proszę o doprecyzowanie systemu antynapadowego, jego zasadę działania, czy ma to być 5 różnych systemów opartych na centralach alarmowych? Czy uruchomienie przycisku napadowego na „ręce” ma spowodować zaalarmowanie poprzez jedną z central do których przypisany jest dany przycisk/pilot? Czy na każdej z central? Czy powinna być znana lokalizacja gdzie został uruchomiony alarm napadowy? Ze względu na bezprzewodowe urządzenia co w sytuacji przemieszczania się personelu poprzez kondygnacje? W zapisie pojawia się również „zamek-centrala” – jakie ma posiadać zastosowanie ów zamek, czy ma to być swego rodzaju kontrola dostępu drzwi wejściowych na oddziały?

Odpowiedź:

System ma być oparty o centralę alarmową z pilotami bezprzewodowymi. Piloty mają być identyfikowane (do kogo został przypisany konkretny pilot), działające na wszystkich kondygnacjach (personel będzie się przemieszczał). Wymagane jest założenie większej ilości anten aby wykluczyć martwe pola w budynku. Ma to być jeden system obsługujący wszystkie kondygnacje. „Zamek-centrala” nie występuje, jest to błąd w przedmiarze. Uruchomienie pilota ma spowodować włączenie syren alarmowych oraz informację na klawiaturze, który pilot został uruchomiony.

Pytanie nr 5

Pytania do pozycji: ” wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10˙m, (bednarka ocynkowana)” :
- Proszę o doprecyzowanie pojęcia „uziom sztuczny”, 
- Zwracam się z prośbą o informację, dlaczego podana pozycja jest w m2 a nie w mb
- Podana  ilość  bednarki w kg jako 0,36kg  przy najczęściej stosowanej  bednarce 30x4  przyjmuje się około 1kg na mb , wynikałoby z podanej ilość w kg, że należy zabudować  tylko około 40 cm bednarki Czy tak należy to rozumieć? Czy należy przyjąć wykonanie nowych otoków z bednarki?
- Czy i kiedy z jakimi wynikami były wykonywane pomiary instalacji odgromowej?

Odpowiedź:

Uziomem sztucznym jest istniejąca instalacja odgromowa. Należy przyjąć połączenia rusztowania zewnętrznego z istniejącą instalacją odgromową płaskownikiem FeZn 30 x 4 mm lub drutem Fe Zn o średnicy 8 mm. Połączenia należy wykonać w 4 pkt w pobliżu zwodów pionowych. Aktualnie instalacja odgromowa jest sprawna co potwierdzają protokoły z pomiarów wykonane w ramach przeglądu 5-letniego (2021 r.)

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)