- DANE TECHNICZNE

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych dla wody pitnej z żeliwa sferoidalnego wraz z obudowami teleskopowymi

- zasuwy kołnierzowe dla wody pitnej z żeliwa sferoidalnego – miękko uszczelnione, klinowe z gładkim i pełnym przelotem od Ø 50 do Ø 300;

- obudowy teleskopowe do zasuw w zakresie średnic od DN 50 do DN 300

Warunki ogólne:

- Oferowana armatura musi być wyprodukowana przez jednego producenta.

- W przypadku, gdy Wykonawca załącza karty katalogowe na wyroby, których sam nie produkuje, to karty katalogowe muszą być kartami producenta, w przypadku kserokopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Wielkość i sposób realizacji dostaw:

- Okres udzielenia gwarancji na dostarczony towar wynosi 3 lata - licząc od daty produkcji.

- W okresie obowiązywania umowy, dostawie podlegać ma armatura z datą produkcji 2024/2025

- Warunki techniczne

Zasuwy kołnierzowe dla wody pitnej z żeliwa sferoidalnego - miękko uszczelnione, klinowe z gładkim i pełnym przelotem od Ø 50 do Ø 300

- Wykonanie

- Wymiary kołnierzy i ich odwiercenie na ciśnienie PN 10 zgodnie z

obowiązującymi normami (PN-EN 1092-2)

- Długość zabudowy dla szeregu F4 (krótka) i F5 (długa)

- Zgodna z obowiązującymi normami (PN-EN 558-1:2001)

- Średnica

- Zasuwa krótka (F 4)fig 111

- DN 50mm , 80mm, 100 mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm

- Zasuwa długa (F5)fig.002

- DN 50mm, 80 mm, 100 mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm

Wnętrze kadłuba zasuwy ma mieć prosty przepływ bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia. Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej (nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych).

- Ciśnienie

- Ciśnienie nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0 MPa

- Materiał

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

Otwory śrub montażowych w kołnierzach muszą być wykonane w równej odległości od osi otworu przelotowego medium.

- Trwałe oznaczenie na korpusie zasuw, tj.: producent, średnica, ciśnienie, klasa żeliwa oraz rok produkcji

- Klin - całkowicie pokryty gumą/elastomerem EPDM (nie dopuszczamy powleczenia klina gumą NBR)

- Trzpień (wrzeciono)  - wykonany z ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem ( nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- Nakrętka w klinie – materiał mosiądz.

(nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

Wszystkie elementy zasuwy muszą mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów i ubytków.

- Uszczelnienie

- Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) typu o-ring (minimum dwa o-ringi),

- Zabezpieczenie antykorozyjne

- Wszystkie elementy żeliwne zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zasuwy zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych. Grubość powłoki epoksydowej nie mniejsza niż 250 mikronów i nie większa niż 800 mikronów.

- Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty

- Karta katalogowa producenta oferowanych materiałów, która powinna zawierać co najmniej zdjęcie bądź rysunek zamawianej zasuwy, opis materiałowy wraz z podaniem dokładnych wymiarów.

- Aktualny atest PZH.

(W przypadku, gdy producent posiada jeden atest higieniczny na całokształt produkowanej armatury objętej przedmiotem zamówienia, dopuszczamy załączenie tylko jednego egzemplarza).

- Certyfikat zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata techniczna.

- Certyfikat RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający wykonanie następujących badań:

-	kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum 				SA2,5
	-	badanie grubość powłoki epoksydowej (zakres dopuszczalny od 250 do 800

mikronów),

-	badanie odporność na przebicie prądem stałym,

-	badanie przyczepności powłoki.

-	badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).

Dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą

na zabezpieczenie antykorozyjne Zamawiający uznaje za ważny przez 24 	miesiące od dnia jego wydania.

Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający wymaga od Oferenta aktualnych wyników badań zabezpieczenia antykorozyjnego armatury objętej niniejszym postępowaniem (potwierdzonych certyfikatem RAL lub innym dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczą)

.

### Warunki techniczne

obudowy teleskopowe do zasuw w zakresie średnic od DN 50 do DN 300

- Kaptur (orzech)do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub żeliwa szarego lub ze stali nierdzewnej

- Trzpień (wrzeciono/rura kwadratowa/kształtownik) wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej

- Rura przesuwna, rura ochronna, kielich (pokrywa dolna/osłona) wykonana z tworzywa sztucznego

- Nasada wrzeciona (sprzęgło/łącznik trzpienia zasuwy) wykonana z żeliwa sferoidalnego lub żeliwa szarego lub ze stali nierdzewnej

- Połączenia trzpienia zasuwy z nasadą wrzeciona (sprzęgłem/łącznikiem trzpienia   zasuwy) za pomocą elementu (zawleczka, śruba itp.) wykonanego ze stali nierdzewnej

Na obudowie teleskopowej musi być umieszczona naklejka zawierająca informacje takie jak:

-	rok produkcji

-	logo producenta

-	średnica DN

-	długość zabudowy

-	nr seryjny