# Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1

# Przedmiot zamówienia.

# Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny oraz serwis kotłów gazowych 
i olejowych celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń w obiektach Policji garnizonu woj. opolskiego.

- Wykaz kotłów

| L.p. | Obiekt oraz adres | Typ kotła | Gwarancja | Moc kotła | Typ kotła |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KWP Opole, ul. A. Krajowej 1D, dyżurka | TERMET UNICO-13 | NIE | 13,5 kW | gazowy |
| 2 | KP Ozimek, ul. Wyzwolenia 15 | JUNKERS CERAPUR ZBR 11-42 A 23 | NIE | 41,4 kW | gazowy |
| 3 | KP Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 47 | VIESSMANN VITODENS 200-W B2HA-45 | NIE | 45 kW | gazowy |
| 4 | KP Grodków, Sportowa 4 | VIESSMANN VITODENS 200-W B2HA-60 | NIE | 60 kW | gazowy |
| 5 | KP Kietrz, ul. Okrzei 5 | BUDERUS LOGAMAX U-044-24K | NIE | 24 kW | gazowy |
| 6 | KPP Nysa, ul. Armii Krajowej 11-13 | BROTJE 24 kW | NIE | 25 kW | gazowy |
| 7 | KP Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 2 | VIESSMANN VITOGAS 100 GS1 132 kW | NIE | 132 kW | gazowy |
| 8 | KP Otmuchów, ul. Sienkiewicza 9 | DE DIETRICH DTG 111-7 NEZ | NIE | 36 kW | gazowy |
| 9 | KP Paczków, ul. Mickiewicza 11 | VIESSMANN VITOGAS 100 GS1 | NIE | 48 kW | gazowy |
| 10 | KP Korfantów, ul. Powstańców Śl. 5 | VIESSMANN VITODENS 200-W WB2B 42 kW | NIE | 45 kW | gazowy |
| 11 | KP Praszka, ul. Piłsudskiego 35 | JUNKERS CERAPUR ZBR 11-42 A 23 | NIE | 41,4 kW | gazowy |
| 12 | KP Dobrodzień, ul. Edyty Stein 5B | VIESSMANN VITOROND 100 VR2B 48kW | NIE | 50 kW | olejowy |
| 13 | KP Głogówek, ul. Dworcowa 22B | BROTJE EcoTherm Plus WGB 70E | NIE | 70 kW | gazowy |
| 14 | KP Zawadzkie, ul. Kolejowa 14 | Viessmann Vitodens 200 60kW | TAK | 60kW | gazowy |

- Zakres prac do wykonania.

# Czyszczenie wymiennika ciepła (nagrzewnicy),

# Oczyszczenie wszystkich elementów palnika z osadów,

# Wyczyszczenie elektrody jonizacyjnej i zapłonowej,

# Kontrola zabezpieczeń kotła (m.in. termiczne, czujnik ciągu kominowego),

- Kontrola szczelności wodnej i gazowej kotła,

- Kontrola naczynia wzbiorczego kotła,

- Kontrola filtrów kotła i ich czyszczenie, w razie konieczności ich wymiana,

# Kontrola i regulacja palnika, dyszy wraz z wykonaniem analizy spalin,

# Sprawdzenie prawidłowej pracy i ustawień sterownika wraz z nastawami temperatur,

# Kontrola zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego,

# Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa,

# Kontrola pracy pomp obiegowych,

# Sprawdzenie działania zabezpieczeń przed brakiem wody w kotle,

# Sprawdzenie wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczenia,

# Kontrola instalacji gazowej w kotłowni,

# Inne wymagania.

- Wszystkie czynności należy wykonać w obecności użytkownika i otrzymać potwierdzenie wykonania usługi.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia przeglądu i serwisu w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;

-	prace objęte zamówieniem wykonywać przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30.do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w sposób nieutrudniający i niedezorganizujący prawidłowego funkcjonowania obiektów Policji. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnień z Zamawiającym;

-	przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;

-	zakaz wnoszenia na teren obiektów sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych oraz urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

-	Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem usługi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi.

- Szczegółowe terminy wykonywania usługi należy uzgodnić z Zamawiającym.
Termin wykonania usługi do 30.09.2022r.

- Wykonawca minimum 3 dni przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest przedstawić harmonogram oraz listę pracowników przewidzianych do wykonywania usługi
(imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego) oraz marki i numery rejestracyjne pojazdów mechanicznych.

- Posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania przeglądów oraz serwisu kotłów gazowych i olejowych oraz posiadanie autoryzowanego serwisu firmy Viessmann.

# Opis sposobu odbioru robót.

- Dostarczenie po 1 egz. protokołu z przeprowadzonego przeglądu dla każdego urządzenia. Protokół powinien zawierać: miejsce instalacji kotła, typ kotła, typ automatyki, opis stanu technicznego, opis wykonanych czynności, opis uwag i zaleceń, wydruk z analizy spalin.

- Dokonanie wpisu z przeprowadzonych czynności w karcie urządzenia i książce gwarancyjnej, dla urządzeń w okresie gwarancji.

W/w dokumenty stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Termin zapłaty faktury – 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą:

Ewa Blania, Henryk Sygulla: 	tel. 47 864 25 21