PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA:

WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ WYPOSAŻENIE W SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ORAZ AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE BUDYNKU PIG-PIB PRZY UL. JAWOROWEJ 19

WE WROCŁAWIU

Przedmiot zamówienia wg CPV:

71220000-7 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 -	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45450000-6 -	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Zamawiający:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4

Adres Inwestycji:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział Dolnośląski im. Henryka Teisseyre'a, 53-122 Wrocław, al. Jaworowa 19

SPIS TREŚCI

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

2.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT	4

3.	AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

4.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6

5.	SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE	8

6.	WYMAGANIA DOT. URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW	8

7.	WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT	11

B.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA	12

8.	PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ W CELU WYKONANIA ROBÓT	12

9.	PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ROBÓT	12

10.	CZĘŚĆ GRAFICZNA	13

- CZĘŚĆ OPISOWA

# OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (ssp) oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w dwóch budynkach zlokalizowanych na terenie PIG-PIB Oddział Górnośląski im. Henryka Teisseyre'a  we Wrocławiu. Budynki zlokalizowane na ogrodzonym terenie na skraju ulic Jaworowej  i Akacjowej. Główny budynek o przeznaczeniu biurowo-technicznym to obiekt wolnostojący, pięciokondygnacyjny wybudowany w początku XX wieku o powierzchni wewnętrznej ok. 2 300m2. Drugi sąsiadujący budynek to budynek dwukondygnacyjny o przeznaczeniu gospodarczo – hotelowym o powierzchni wewnętrznej ok.155 m2.

Zakres Zamówienia uwzględnia między innymi:

- Wykonanie dokumentacji projektowej uwzgledniającej:

- wykonanie niezbędnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia;

- opracowanie i wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;

- opracowanie scenariusza pożarowego uwzględniającego sposób funkcjonowania i współdziałania istniejących oraz planowanych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo budynku;

- dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszeń do właściwych terytorialnie organów administracji publicznej jeżeli w świetle obowiązujących przepisów jest to konieczne wraz z uzyskaniem ewentualnych decyzji/pozwoleń (jeżeli w toku postępowania administracyjnego zostaną wydane);

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi pracami;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przy współudziale i uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz przedłożona Zamawiającemu w celu akceptacji.;

- Wykonanie prac budowlano instalacyjnych winno uwzględniać między innymi:

- dostawę, montaż i wykonanie nowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

- dostawę, montaż i wykonanie nowej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;

- programowanie, uruchomienie, wykonanie prób i testów odbiorowych wykonanego systemu sygnalizacji pożaru i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;

- wykonanie robót budowlanych towarzyszących (otwory, przepusty, trasy kablowe itp.) wraz z wszelkimi pracami wykończeniowymi (naprawy, uzupełnienia tynków, malowanie itp.);

- przekazanie Zamawiającemu wszelkich uprawnień, haseł licencji, kluczy, do zainstalowanej centrali pożarowej i oprogramowania.

Po zakończeniu prac wskazanych powyżej w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie zobligowany do zapewnienia czynności konserwacyjnych i serwisowych wykonanego systemu. Przeglądy serwisowe winny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał, chyba że producent urządzeń zaleca częstsze przeglądy; Wykonawca koszty serwisowania uwzględni w cenie ryczałtowej oferty.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT

Podstawowe parametry techniczne budynków będących przedmiotem inwestycji:

Budynek biurowo-techniczny:

- Kubatura 			- 6 625 m3

- powierzchnia zabudowy 	-    603 m2

- powierzchnia wewnętrzna 	-  2300 m2

- wysokość 			- ok. 16,7

- ilość kondygnacji  		- 3 (nadziemne) + poddasze + piwnica

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne ceramiczne 
o grubości 40 – 58 cm. Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej.

Strop nad piwnicą, parterem i I piętrem z pustaków ceramicznych na belkach stalowych, nad II piętrem strop 
z pustaków ceramicznych bez zbrojenia, strop nad poddaszem drewniany.

Dach drewniany wielospadowy.

Zagospodarowanie budynku to głównie pomieszczenia biurowe, magazynowe, sanitarne, techniczne, sala konferencyjna, pracownia geologiczna.

W części korytarzy i pomieszczeń kondygnacji parteru sufity podwieszane.

Budynek wyposażony w instalacje:

a)	wodociągową,

b)	kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

c)	centralnego ogrzewania,

d)	wentylacji grawitacyjnej + wyciąg miejscowy,

e)	elektryczną i teletechniczną,

Zamawiający dla niniejszego budynku dysponuje dokumentacją – podkłady, rysunki poszczególnych kondygnacji w wersji elektronicznej (format pdf.) - inwentaryzacja branży budowlanej z 2010 roku, wymagającą aktualizacji.

Budynek gospodarczo – hotelowy:

Kubatura 		-  715 m3

- powierzchnia zabudowy 	-  110 m2

- powierzchnia wewnętrzna -  155 m2

- ilość kondygnacji  	- 2

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne murowane z cegły gr. 43 cm, ściany wewnętrzne z cegły gr 28 cm. Strop nad parterem odcinkowy na belkach, nad piętrem strop kleina gr. 12cm na belkach stalowych. Stropodach wentylowany, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie warstwą papy termozgrzewalnej.

W budynku na kondygnacji parteru zlokalizowane dwa pomieszczenia garażowe, pomieszczenie techniczne oraz klatka schodowa. Na kondygnacji piętra klatka schodowa oraz pomieszczenia mieszkalne z łazienkami.

Budynek wyposażony w instalacje:

a)	wodociągową,

b)	kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

c)	centralnego ogrzewania,

d)	wentylacji grawitacyjnej

e)	elektryczną i teletechniczną

Podstawowe parametry instalowanych systemów i instalacji:

System sygnalizacji pożaru winien zapewniać ochronę całkowitą budynku z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych i innych powierzchni, dla których przepisy i normy dopuszczają brak ochrony. Główne elementy detekcyjne adresowalne – punktowe, wielosensorowe czujki dymu. System z możliwością późniejszej rozbudowy o dodatkowe elementy związane  z obsługą, sterowaniem i monitorowaniem urządzeń, których działanie będzie niezbędne w przypadku powstania pożaru tj. urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu z  klatki schodowej, sterowanie elektrotrzymaczami drzwi ppoż. obudowy klatki schodowej, zaworu odcięcia gazu, itp.,

Dla centrali ssp należy wykonać odpowiednie zasilanie energetyczne wraz z rozdzielnicą zasilającą obwody bezpieczeństwa w budynku których działanie jest niezbędne w czasie pożaru. Aktualnie w budynku nie ma przeciwpożarowego wyłącznika prądu spełniającego obowiązujące wymagania w tym zakresie.

Dla Instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego należy uwzględnić energooszczędne ledowe źródła światła,  oprawy ze zintegrowanymi akumulatorami i czasie działania min. 1h.

Oprawy będą funkcjonowały jako dodatkowe oprawy oświetleniowe. W czasie gdy obiekt będzie zasilany 
w energię elektryczną oprawy będą pracowały ‘na ciemno”, natomiast po zaniku napięcia następuje zasilanie 
z akumulatorów.

Zgodnie z PN-EN 1838:xx projekt powinien zapewnić natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie co najmniej 1 lux oraz 5 lux w strefach otwartych, w miejscach umieszczania sprzętu i urządzeń p.poż.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w automatyczny sposób testowania, diody sygnalizujące aktualny stan oprawy.

# AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania, jak i jej realizacji były optymalne 
z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod względem jakości użytkowania, trwałości oraz kosztów eksploatacji. Roboty będą wykonywane w sąsiedztwie czynnych obiektów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót, odpowiednie zabezpieczenie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac. Wykonany w ramach zamówienia zakres prac tj. dokumentacja projektowa oraz system sygnalizacji pożaru winna uwzględniać wymagania obowiązujących przepisów a w szczególności:

- 	warunkom określonym w Ustawie „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.2023 poz. 682, ze zm.)

- 	Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.  Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, ze zm.)

-	 Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2057 ze zm.) oraz aktów wykonawczych.

- 	rozporządzeniu Ministra Rozwoju iI Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

-	wszelkich norm i wytycznych producentów poszczególnych urządzeń i materiałów,

W trakcie realizacji prac budowlanych i instalacyjnych Wykonawca  zapewnieni nadzór techniczny nad robotami ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku robót budowlano-montażowych).

Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie systemów sygnalizacji pożaru, powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz powinien znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawcę powinny odpowiadać stopniu trudności 
i wartości przedmiotu zamówienia.

# OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne

Wszystkie prace związane z realizacją zamówienia powinny być wykonywane w taki sposób, aby były możliwie najmniej uciążliwe dla pracowników Instytutu oraz nie utrudniały pracownikom wykonywania czynności służbowych.

Wykonawca powinien zabezpieczyć systematyczny wywóz odpadów powstałych w trakcie  realizowanych robót uwzględniając koszty z tym związane w ofercie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót, odpowiednie zabezpieczenie 
i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac.

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń wewnątrz obiektu oraz na zewnątrz wynikające z realizacji zamówienia, w powierzchni ściennych lub sufitowych ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty. Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem wszelkich norm i wytycznych producentów poszczególnych urządzeń i materiałów,

Wykonywane prace będą podlegały kontroli ze strony Zamawiającego, a szczególności:

a) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie przed ich skierowaniem do realizacji, ich zgodności 
z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami umowy,

b) stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

c) sposób wykonania robót w zakresie zgodności wykonania z projektem wykonawczym, planem BIOZ 
i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamówienia, a w szczególności wykonanie inwentaryzacji istniejących pomieszczeń, urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu wykonawczego.

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską 
i najlepszą dostępną techniką. Wykonawca zapewni nadzór autorski w całym okresie realizacji Zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie 
z przepisami prawa polskiego, a w szczególności:

a) wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia itp.;

c) opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe usytuowanie  wszystkich urządzeń 
i ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację  (ilościową i jakościową) urządzeń 
i materiałów. Projekt wykonawczy musi uwzględniać całość prac. Zamawiający wymagał będzie przedłożenia do akceptacji Projektu Wykonawczego przed skierowaniem do realizacji.

d) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),

e) opracowania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót;

f) opracowanie harmonogramu  rzeczowego robót, sporządzony przed przystąpieniem do prac instalacyjnych.

Dokumentacja musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym, i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i uwzględniającym czas na ewentualne korekty 
i poprawki oraz wykonanie całego zadania.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych  z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji (jeżeli będą konieczne) Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
 Zamawiający informuje, że:

a) budynki  PIG-PIB przy ul. Jaworowej 19 znajdują się na terenie: historycznego układu urbanistycznego osiedla „Borek I” we Wrocławiu, wraz z Parkiem Południowym, zespołem szpitala przy ul. Weigla i Parkiem Skowronim, wpisanego do  gminnej ewidencji zabytków.

b) budynek biurowo techniczny jak i ogrodzenie działki od strony północnej i zachodniej, wpisane są do gminnej ewidencji zabytków.

c) niniejszy teren, ogrodzenie oraz budynki nie są wpisane do rejestru zabytków.

Forma dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje i dostarczy dokumentację w formie papierowej i elektronicznej. Wersja papierowa zawierać będzie 3 egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.

Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie w 2 egzemplarzach tj. na nośniku CD/DVD oraz „pendrive” z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

a) tekst - format doc i pdf,

b) rysunki - format DWG (zapis ACAD wersja 2010) i pdf.

c) arkusze kalkulacyjne - format xls i pdf - arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne

formuły,

Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (min. 2 egz.) oraz elektronicznej zawierającej wszystkie powstałe w czasie realizacji zmiany względem zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej, oraz wszystkie konieczne i wymagane przepisami testy urządzeń, systemów, przewodów, atesty na wbudowane urządzenia i materiały, ich instrukcje obsługi, protokoły uruchomieniowe oraz karty gwarancyjne. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać oświadczenie Wykonawcy 
i Kierownika Robót z właściwymi uprawnieniami budowlanymi dla wykonywanych prac o zgodności wykonania robót z dokumentacją powykonawczą oraz zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami 
i warunkami technicznymi.

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać także pomiary wykonanych instalacji i sieci, w szczególności: protokoły pomiarów ciągłości instalacji, stanów izolacji oraz rezystancji linii,

protokoły z pomiarów uziemień oraz świadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach dokumentacji w zakresie następujących pól eksploatacyjnych:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanych każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny);

b) wprowadzanie do pamięci komputera;

c) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie lub innej sieci komputerowej;

d) modyfikacja i uaktualnianie.

# SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Projektowany system winien zapewniać ochronę całkowitą budynku z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych 
i innych powierzchni, dla których normy dopuszczają brak ochrony. System / centrala w technologii cyfrowej (mikroprocerowej) z możliwością docelowej rozbudowy do min. 400 elementów. System winien zapewniać możliwość pracy redundantnej  oraz możliwość zdalnego dostępu i powiadomienia (alarmu, usterki, awarii zasilania, itp.) z urządzeń mobilnych. Główne elementy detekcyjne adresowalne – punktowe, wielosensorowe czujki dymu. Centrala pożarowa podłączona z monitoringiem do PSP.

Przy realizacji należy wyprowadzić linię sygnałową (alarmy, uszkodzenia) do urządzenia transmisji alarmów. Na etapie projektowania ssp należy uwzględnić elementy przewidziane w późniejszym okresie do sterowania oraz monitorowania instalacji i urządzeń które będą współpracowały z ssp. Zamawiający w późniejszym etapie realizacji w ramach dostosowania budynku przewiduje wykonanie oddymiania/systemu zabezpieczenia klatek schodowych, eletrotrzymaczy drzwi ppoż, zaworu gazu, podłączenia central i klap wentylacji mechanicznej jeżeli będą instalowane itp.).

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie przy najniższych kosztach eksploatacji, jak również nieutrudnioną dostępność serwisu w sytuacji uszkodzeń lub awarii. Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji zobligowany jest do przeprowadzania wymaganych przeglądów technicznych, czynności serwisowych i konserwacyjnych wynikających z zapisów obowiązującego prawa 
i zaleceń producentów. Wszelkie koszty powyższych czynności Wykonawca uwzględni w cenie oferty.

# WYMAGANIA DOT. URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

Centrala systemu.

Centrala SSP powinna posiadać następujące cechy funkcjonalne:

a)	system adresowalny umożliwiający dokładną identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego 
w pętli dozorowej,

b) 	duży, czytelny, dotykowy wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz ułatwiający konfiguracją i obsługę centrali,

c) 	wbudowana pamięć zdarzeń i alarmów, wbudowana drukarka umożliwiającą wydruk pamięci zdarzeń,

e) 	umożliwić podłączenie adresowalnych elementów liniowych, służących do sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem ppoż.

f) 	umożliwić blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas,

h) 	współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego i mieć możliwość wysyłania sygnałów alarmowych 
i uszkodzeniowych,

j) 	umożliwić kontrolowanie stanu urządzeń przeciwpożarowych z użyciem wejść kontrolnych.

Elementy detekcyjne

Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje się zastosowanie wielosensorowe czujki dymu charakteryzujące się wysoką skutecznością w wykrywaniu pożarów, w których pojawić się może widzialny dym i otwarty płomień. Czujki te powinny wykrywać pożary testowe od TF1 do TF9. Wszystkie użyte urządzenia powinny być wyposażone w dwustronne izolatory zwarć.

Sygnalizatory akustyczno – optyczne z komunikatem głosowym

Sygnalizator akustyczno – optyczne z komunikatem głosowym, przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń, dedykowany do współpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniającymi na swoich wyjściach odpowiednie napięcie zasilania, posiada możliwość synchronizacji pomiędzy grupą sygnalizatorów pracujących w jednej przestrzeni akustycznej z możliwością regulacji natężenia dźwięku. Sygnalizatory podłączać do linii sygnalizacyjnych za pośrednictwem puszek instalacyjnych stalowych z kostką ceramiczną i bezpiecznikiem. Budynki należy także wyposażyć w sygnalizatory zewnętrzne.

Wszystkie elementy systemu winne posiadać stosowne dopuszczenia w zakresie stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Przewidywane zestawienie ilościowe zakresu prac systemu sygnalizacji pożaru:

| Lp. | Zakres | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Dokumentacja projektowa, scenariusz pożarowy, dokumentacja powykonawcza, nadzór itp. | kpl. | 1 |
| 2 | Mechaniczne wykonanie otworów i przepustów w ścianach lub stropach | kpl. | 1 |
| 3 | Trasy kablowe linii dozorowych z montażem | kpl. | 1 |
| 4 | Listwy elektroinstalacyjne maskujące stropowe i naścienne wraz z osprzętem i mocowaniem | kpl | 1 |
| 5 | Wielosensorowa czujka dymu wraz z montażem | szt. | 190 |
| 6 | Wskaźnik działania czujek wraz z montażem | szt. | 20 |
| 7 | Elementy pomocnicze do mocowania czujek do konstrukcji dachu | kpl | 1 |
| 8 | Ręczny ostrzegacz pożaru wraz z montażem | szt. | 26 |
| 9 | Przewody zasilające PH90 wraz z osprzętem i montażem | kpl. | 1 |
| 10 | Sygnalizator wewnętrzny z komunikatami głosowymi wraz z montażem | szt. | 28 |
| 11 | Sygnalizator zewnętrzny wraz z montażem | szt. | 2 |
| 12 | Montaż elementu kontrolno - sterującego | szt. | 5 |
| 13 | Wykonanie trasy kablowej, przepustu podziemnego pomiędzy budynkami lub elementów/portu transmisji radiowej. | kpl. | 1 |
| 14 | Wykonanie rozdzielnicy RPOŻ do zasilenia centrali, urządzeń ppoż. | kpl. | 1 |
| 15 | Montaż centrali systemu sygnalizacji pożarowej wraz z zasilaniem awaryjnym (akumulatory) | kpl. | 1 |
| 16 | Wykonanie uszczelnień przepustów pionowych i poziomych do klasy EI90/EI120 | kpl. | 1 |
| 17 | Programowanie, pomiary, próby i uruchomienie systemu. | kpl. | 1 |
| 18 | Uzupełnienia i naprawy tynków wewnętrznych i zabudów wraz z malowaniem | kpl. | 1 |
| 19 | Znaki ppoż. - oznakowanie przycisków i urządzeń ppoż. | kpl. | 1 |
| 20 | Roboty towarzyszące | kpl. | 1 |

Przewidywane zestawienie ilościowe zakresu prac awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego:

| Lp. | Zakres | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Dokumentacja projektowa, dokumentacja powykonawcza, nadzór itp. | kpl. | 1 |
| 2 | Oprawy awaryjne wraz z mocowaniem na ścianie lub stropie | szt. | 30 |
| 3 | Oprawy awaryjne wraz z mocowaniem. Montaż do sufitu podwieszanego | szt. | 6 |
| 4 | Oprawy oświetlenia kierunkowego z mocowaniem + znak ewak. Montaż do ściany | szt. | 30 |
| 5 | Montaż przewodów, tras kablowych, osprzętu | kpl. | 1 |
| 6 | Montaż, przebudowa rozdzielnic | kpl. | 2 |
| 7 | wykonanie uszczelnień przepustów pionowych i poziomych do klasy EI90/EI120 | kpl. | 1 |
| 8 | Uruchomienie, próby i pomiary | kpl. | 1 |
| 9 | Uzupełnienia, naprawy tynków wewnętrznych i zabudów wraz z malowaniem | kpl. | 1 |
| 10 | Roboty towarzyszące | kpl. | 1 |

Powyższy ilościowy zakres przedstawiony w tabelach ma charakter pomocniczy, wykonawca winien uwzględnić wszelki niezbędny zakres oraz dodatkowe elementy systemu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
i stabilnego działania ssp, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jak również dla spełnienia warunków gwarancji.

# WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zasilanie systemu:

Centrale należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu. W tym celu należy wykonać rozdzielnicę umożliwiającą prawidłowe wykonanie sposobu zasilania. Na wypadek awarii zasilania głównego system winien być wyposażony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów o odpowiedniej pojemności. Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h.

Sposób prowadzenia okablowania i montażu urządzeń.

Okablowanie linii dozorowych należy wykonać od podstaw odpowiednim okablowaniem prowadzone natynkowo w rurkach/listwach osłonowych. Okablowanie urządzeń wykonawczych (obwody sterujące, kontrolne modułów, linie sygnalizatorów itp.),  należy wykonać przewodem o odporności ogniowej 90 min. typu PH90 np. HTKSH/HDGs lub równoważnym. Obwody sterujące urządzeniami działającymi na zasadzie przerwy prądowej można wykonać kablami bez cechy PH. Przepusty w miejscach przejść przez ściany stref pożarowych zabezpieczyć uszczelnieniami o wymaganej odporności ogniowej danej przegrody.

Łączenie przewodów należy wykonywać tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modułów; należy unikać dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych. Dodatkowo do kabli linii dozorowych dochodzą krótkie odcinki kabli od wskaźników zadziałania. Należy je wykonać w peszlach giętkich. Rurki, wskaźniki zadziałania oraz gniazda czujek mocować kołkami rozporowymi. Do sufitów podwieszanych gniazda czujek i wskaźniki zadziałania montować na śrubami z podkładkami. ROP-y mocować na ścianach na wysokościach 1.50 - 1.60 m. (wyższych niż wyłączniki sieciowe, aby uniknąć przypadkowego użycia np. w ciemności). Na rozgałęzieniach tras kablowych w celu uporządkowania instalacji należy oznaczać poszczególne kable odpowiednimi symbolami. Początek 
i koniec pętli dozorowej należy prowadzić różnymi trasami kablowymi do centrali systemu sygnalizacji pożaru.

Montaż czujek:

Czujki w pomieszczeniach biurowych montować do stropu kołkami rozporowymi (po 2 szt.). W sufitach podwieszanych gniazda montować do kasetonów śrubami z nakrętkami i podkładkami. Podobnie należy montować wskaźniki zadziałania. Przy montażu czujek w kasetonach sufitu podwieszanego należy uwzględniać rozmieszczenie kratek nawiewno – wywiewnych oraz świetlówek oświetlenia.

Przy montażu należy:

- zachować odpowiednie odległości czujek min. 0,5 metra od źródła ciepła, podciągów, belek i innych przeszkód,

- dodatkowe wskaźniki zadziałania czujek należy zainstalować na suficie podwieszanym, w najbliższej odległości od czujki, w miejscach dobrze widocznych;

- odstęp poziomy i pionowy czujek od innych urządzeń nie może być mniejszy niż 0.5 m;

- nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji wentylacji nawiewnej lub wyciągowej - minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.

# B.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ W CELU WYKONANIA ROBÓT

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością do realizacji niniejszej inwestycji.

# PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ROBÓT

Z zaprojektowaniem i wykonaniem systemu sygnalizacji pożarowej związane są następujące przepisy prawne:

-	ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.2023 poz. 682 ze zm.)

-	ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.  Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.)

-	 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2057 ze zm.) oraz aktów wykonawczych.

- 	rozporządzeniu Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  2021 poz. 2454;

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553 z późn. zm.)

-	PKN-CEN/TS 54-14:xxxx Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

- wszelkich norm i wytycznych producentów poszczególnych urządzeń i materiałów,

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1710 z późn. zm.).

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys nr 1. Schemat budynku biurowo-technicznego – piwnica

Rys nr 2. Schemat budynku biurowo-technicznego – parter

Rys nr 3. Schemat budynku biurowo-technicznego – I piętro

Rys nr 4. Schemat budynku biurowo-technicznego – II piętro

Rys nr 5. Schemat budynku biurowo-technicznego – poddasze

Rys nr 6. Schemat budynku mieszkalnego z garażami – przyziemie i piętro

Rys nr 6. Schemat lokalizacji budynków na działce