Załącznik  nr 1 do SWZ

Wykonawca:						   	   Kołobrzeg, dnia …………02.2025 r.

Nazwa...................................................................

………………………………………………………..

Adres: ...................................................................

………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………..

NIP:    …………….................................................

KRS/CEiDG:  ……..…………………………………

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Dotyczy: Dostawa, oraz wymiana granulatu w odsiarczalni biogazu oraz złoża do redukcji SILOXANÓW w stacji uzdatniania biogazu na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.

Postępowanie nr  1/TO/2025

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w SWZ  za wynagrodzeniem maksymalnym w kwocie:

………………..………….… zł netto + VAT……………...% = …………………………………….. zł brutto                               (słownie: ……………………………………………………..…………………………………………… brutto)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) i projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

….....................................................

podpis elektroniczny osoby uprawnionej/upoważnionej 
                                                                                                                 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy Opis Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wymiana granulatu w odsiarczalni biogazu oraz  złoża do redukcji SILOXANÓW w stacji uzdatniania biogazu  na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.

- Podstawowe dane techniczne odsiarczalni i stacji uzdatniania biogazu :

Odsiarczalnia :

Producent: SiGa-Tech Zuchara Sp.K., Maszków, ul. Krakowska 477, 32-095 Iwanowice

Nazwa urządzenie: Odsiarczalnia biogazu Sulfax, Model SFA-01

typ: Sulfax;

model: SFA-01;

wymiary w rzucie: 2.2 x 4.2m;

wysokość reaktora: 2.3m;

przepustowość nominalna: 180Nm3/h;

H2S w biogazie surowym: 1000ppm;

H2S w biogazie oczyszczonym: <50ppm;

ciśnienie robocze: ~ 24mbar;

strata ciśnienia przy przepływie przez odsiarczalnię <5mbar;

maksymalna strata ciśnienia 5mbar;

temperatura pracy: ~ 20°C;

temperatura maksymalna: 60°C - robocza, 100°C - rozruchowa;

maksymalna temp. biogazu: 40°C;

ciężar odsiarczalni pustej: ~2500kg;

ciężar wypełnienia (granulatu): ~8600 kg- bez zanieczyszczeń;

̃12 100 kg – z zanieczyszczeniami;

max ciężar systemu: 14600 kg;

grubość izolacji: 100 mm;

materiał wypełnienia: granulat Sulfax 210;

główne króćce: DN150 – dopływ biogazu;

DN150 – odpływ biogazu;

DN50 – króciec   upustowy,

3x DN600 – rewizja w dachu

Stacja biogazu:

Producent: SiGa-Tech Zuchara Sp.K., Maszków, ul. Krakowska 477, 32-095 Iwanowice

Nazwa urządzenie: Stacja Uzdatniania Biogazu

typ: SUB -300;

wymiary w rzucie: 7,85 x 2,0m;

wysokość stacji w najwyższym punkcie: 2.5m;

Przepływ biogazu: 180Nm3/h;

- Zakres prac do wykonania

ODSIARCZALNIA

1. Jednorazowa dostawa i wymiana granulatu odsiarczającego Sulfax na oczyszczalnię ścieków w Korzyścienku w ilości 8 ton oraz dostarczenie wraz z granulatem dokumentacji w języku polskim. Granulat dostarczyć w Big-bagach o pojemności co najmniej 1 m3;

2. Zapewnienie transportu materiału do siedziby Zamawiającego (w celu prawidłowego rozładunku samochód będzie miał uchylne burty) – właścicielem granulatu pozostaje Wykonawca do momentu odbioru końcowego;

3. Do pasywacji zużytego złoża wykorzystać azot techniczny ( dostarczy Wykonawca)

4. Nadzór nad wymianą złoża przez uprawnionego pracownika Wykonawcy – nadzór obejmować będzie m.in.:

4.1. organizację pracy Wykonawcy;

4.2. pasywację złoża;

4.3. nadzór nad czyszczeniem reaktora z zużytego złoża;

4.4. przekazanie Zamawiającemu zużytego złoża do czasowego jego składowania – w celu obniżenia jego temperatury;

4.5. Nadzór nad prawidłowym zasypem reaktora nowym granulatem odsiarczającym;

4.6. Uruchomienie reaktora do pracy - eksploatacji;

4.7. Potwierdzenie efektu jego prawidłowej pracy .

*Uwaga: Prawidłowość działania reaktora odsiarczającego po wymianie granulatu zostanie potwierdzona trzykrotnymi pomiarami zawartości siarkowodoru H2S na wyjściu z reaktora. Pomiary te rozpoczną się co najmniej po trzech godzinach od włączenia reaktora do eksploatacji i będą wykonywane w odstępach co trzy godziny. Wykonanie pomiarów przez Wykonawcę

4.8. Utylizacja zużytego złoża – po stronie Wykonawcy.

Wywóz i zagospodarowanie odpadu z odsiarczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami – ustawa o odpadach (Dz. U 2023, poz. 1587).

Wykonawca musi posiadać aktualne decyzje oraz wpisy w bazie BDO na wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia wymagane obowiązującymi przepisami ochrony środowiska:

* wpisy w bazie BDO w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, obejmujące swoim zakresem rodzaj powstałego odpadu,

* zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagane przez ustawę o odpadach (Dz. U 2023, poz. 1587), obejmujące swoim zakresem rodzaj powstałego odpadu, zaoferowaną metodę jego przetwarzania lub umowę z podwykonawcą, który posiada w/w wpisy i decyzje.

* Dostarczyć do Zamawiającego potwierdzenia zutylizowania złoża.

STACJA UZDATNIANIA BIOGAZU

Zakres prac obejmuje:

- Dostawa i wymiana złoża do zasypania filtrów -węgiel aktywny Silax lub równoważny przeznaczony i stosowany do usuwania siloksanów z biogazu o efektywności ok. 90 %. W ilości około 0,88 t. Należy dostarczyć dokumentację dotyczącą złoża w języku polskim.

- Nie dopuszcza się dostarczenia złoża po regeneracji. Wykonawca powinien dostarczyć nowe złoże.

- Dostawa i zapewnienie azotu do neutralizacji reaktorów siloxanów przed usunięciem materiału sorpcyjnego.

- Zapewnienie sprzętu do usunięcia materiału

- Nadzór nad wymianą złoża przez uprawnionego pracownika Wykonawcy – nadzór obejmować będzie m.in.:

5.1. organizację pracy Wykonawcy;

5.2. pasywację złoża;

5.3. opróżnienie instalacji ze starego złoża

5.4. zasypanie reaktorów nowym materiałem sorpcyjnym, do redukcji Siloxanów

5.5. Usunięcie zużytego złoża oraz jego wysypanie do big-bagów

5.6. Uruchomienie instalacji do pracy - eksploatacji;

5.7. Utylizacja starego złoża zgodnie z obowiązującymi przepisami (dostarczenie do Zamawiającego potwierdzenia zutylizowania złoża).

Wymagania ogólne  :

- W czasie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż.

- Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący usługę muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje tj.

a)	specjalistycznie uprawnienie (kurs) do wykonywania prac o ile specyfika ich  wykonywania tego wymaga,

b)	aktualne badania lekarskie;

- Wykonawca zna i przestrzega przepisy BHP dotyczące warunków pracy niebezpiecznej  pracy w strefie zagrożenie wybuchem „2” ;

- Wykonawca zobowiązany jest stosować na własny koszt i własnym staraniem środki techniczne i organizacyjne niezbędne do realizacji umowy realizacji umowy;

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót, odpowiednią do danej pracy odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający oraz środki ochrony indywidualnej;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót.

- Termin wykonania umowy – 21 dni od dnia podpisania umowy.

- Czynności mogą być prowadzone wyłącznie po uprzednim, powiadomieniu Kierownika Oczyszczalni Ścieków tel. +48 669980334 lub Zastępcy Kierownika  tel. +48693530158, o zamiarze wykonania usługi. Kierownik wspólnie z przedstawicielem Wykonawcy ustalą dokładny dzień prowadzenia prac.

Załącznik nr 3 do SWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nawiązując do postępowania na realizację zamówienia:

„Dostawa, oraz wymiana granulatu w odsiarczalni biogazu oraz złoża do redukcji SILOXANÓW w stacji uzdatniania biogazu na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.

Postępowanie nr  1/TO/2025

Zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oświadczam, co następuje:

1.	Oświadczam, że na dzień składania ofert, mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu.

2.	Oświadczam, że  na dzień składania ofert, spełniam Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

……………………………………

(miejscowość, data)

….....................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej 
                                                                                                                 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy