## Arkusz1
|  | Postępowanie nr 5B10.291.1.32.2024.MB |  | Załącznik 1b - harmonogram czasowy prac koncerwacyjnych i serwisowych
Matryca działań konserwacyjnych i serwisowych wykonywanych przez Wykonawcę przy urządzeniach, systemach oraz instalacjach w 25 budynkach Uniwersytetu Gdańskiego |  |  |  | Harmonogram czasowy wykonywania usługi (okres serwisowy to okres konserwacji i serwisu = 4 miesiące)
l.p. | Urządzenie, system lub instalacja | Zakres prac | Czasookres | I okres konserwacji i serwisów | II okres konserwacji i serwisów | III okres konserwacji i serwisów | IV okres konserwacji i serwisów | V okres konserwacji i serwisów | VI okres konserwacji i serwisów | VII okres konserwacji i serwisów | VIII okres konserwacji i serwisów | IX okres konserwacji i serwisów
|  |  |  | do 31.08.2024 | do 31.12.2024, | do 30.04.2025, | do 31.08.2025, | do 30.12.2025, | do 30.04.2026, | do 31.08.2026, | do 31.12.2026, | do 30.04.2027,
1 | Centrale wentylacyjne wraz z automatyką i zasilaniem | Sprawdzenie, i utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki central , kontrola utrzymania parametrów zadanych na sterownikach róznych typów , w razie konieczności regulacja automatyki i innych elementów wyposażenia centrali wentylacyjnej.Sprawdzanie pomieszczeń w przypadku uwag użytkownika dotyczących braku utrzymania temperatur zadanych lub wydajności wentylacji w pomieszczeniach oraz reakcja na uwagi użytkownika. Sprawdzanie termostatów przeciwzamrozeniowych w centralach zwłaszcza w okresie zimowym. Testowanie pomp CT central wentylacyjnych w okresie letnim. | raz na 4 miesięce i na bieżąco w razie awarii | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Kontrola pracy przepustnic i ich czyszczenie | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności sekcji wentylatorowej | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Czyszczenie i wymiana filtrów, | zgodnie z DTR lub wg wskazań alarmu presostatu lub potrzeb | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności stanu nagrzewnicy oraz pomp, siłowników i zaworów i innych, w tym przepłukiwanie i czyszczenie wnętrza nagrzewnicy i chłodnicy wodnej | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności stanu chłodnicy | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie stanu poszczególnych wysterowań na urządzeniach wykonawczych sterowników | raz na 4 miesięce i na bieżąco w razie awarii | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie utrzymanie w ciągłej sprawności sekcji wymiennika obrotowego | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Smarowanie łożysk wentylatorów lub w razie potrzeby ich wymiana | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Czyszczenie wnętrza centrali wraz z chłodnicą i nagrzewnicą oraz w razie potrzeb powierzchni zewnętrznych centrali, w tym również przepłukiwanie wnętrza chłodnicy czy nagrzewnicy,sprawdzanie jakości glikolu, zakonczone protokołem autoryzowanej firmy badającej glikol, | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Kontrola i naprawy oblachowania elementów central oraz pomp, zaworów, siłowników, instalacji rurowej i innych) | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Kontrola prawidłowości działania odpowietrzników przy centralach ( instalacja CT oraz WL) | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
2 | Wentylatory wraz z automatyką | Sprawdzenie, utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki wentylatorów i całego systemu | raz na 4 miesięce i na bieżąco w razie awarii | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Kontrola wirnika wentylatora | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Czyszczenie obudowy, utrzymanie opisów wentylatorów w stanie czytelnym | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Kontrola stanu i czytelności tabliczek znamionowych, w razie potrzeb poprawianie opisów | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Kontrola połączeń śrubowych mocujących wentylator oraz połączeń elektrycznych w tym również w rozdzielnicach elektrycznych | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
3 | Klapy p.poż. | Przegląd klap p.poż. -sprawdzenie poprawności zamykania i otwierania klapy( czy się nie zakleszcza lub zacina w kanale)- w razie potrzeby naprawa/wymiana klapy lub elementu kanału/klapy p-poż - przegląd zakończony protokołem( bez sprawdzenia sygnału dochodzącego siłowników i podłączeń do centrali pożarowej ) | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
4 | Instalacje kanałów wentylacyjnych | Kontrola stanu kanałów z blachy ocynk i izolacji kanału i wrazie uszkodzeń wykonywanie napraw | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Kontrola stanu zewnętrznego oblachowania kanałów i ewentualne naprawy | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | utrzymanie w czystości kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach ( wentylacja mechaniczna i grawitacyjna ) | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzanie wnętrza kanałów wentylacyjnych w całym systemie wentylacyjnym budynku | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
5 | Agregaty i cała instalacja wody lodowej wraz z automatyką | Kontrola zaworów bezpieczeństwa, oraz czyszczenie filtrów na instalacji,. Koszty sprawdzeń i protokołu UDT po stronie Wykonawcy | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Kontrola stanu armatury zaporowej i odcinającej, sprawdzenie , kontrola i ewentualne naprawy rurociagów wody lodowej , sprawdzanie jakości glikolu, zakonczone protokołem autoryzowanej firmy badającej glikol, sprawdzanie pomp WL | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Kontrola pracy automatyki, dokręcanie połączeń elektrycznych | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Kontrola obwodu freonowego w celu sprawdzenia stanu przewodów i wyszukania ewentualnych śladów nieszczelności | raz na 4 miesięce i na bieżąco w razie awarii | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie stanu połączeń rurowych oraz pierścieni dociskających rury ssące i tłoczące sprężarki | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych oraz ewentualne dokręcenie | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie czy prąd pobierany przez urządzenie i jego elementy mieszczą się w granicach wartości znamionowych | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie czy wentylatory i inne elementy są uruchamiane automatycznie przez sterownik. Sprawdzenie głośności pracy wentylatorów. | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Oczyszczenie lameli skraplacza oraz ich prostowanie w razie potrzeb | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego zgodnie z przepisami CRO. Wypisanie protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii (czynności do wykonania zgodnie z ustawą). | raz na 4 miesięce i na bieżąco w razie awarii | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
6 | Instalacja c.t. wraz z automatyką central wentylacyjnych | Sprawdzenie szczelności i stopnia zabrudzenia wymienników oraz ich czyszczenie | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki układu CT | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Kontrola stanu położenia zaworów i stanu całej instalacji CT od wyjścia ze ściany węzła cieplnego do centrali wentylacyjnej wraz z naprawami i usuwaniem awarii. W razie potrzeby wykonywanie hydraulicznego równowazenia instalacji CT | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Kontrola stanu nagrzewnic | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | kontrola pomp CT oraz ciśnień na Instalacji CT | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Czyszczenie odpowietrzników i filtrów na instalacji CT | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
7 | Agregaty do chłodni , wraz z automatyką urządzeń ,chłodnicami, rozdzielnicami elektrycznymi i automatyką pomieszczeń chłodni | Sprawdzanie automatyki całego systemu | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | czyszczenie chłodnic chłodni środkami grzybobójczymi i bakteriobójczymi | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzanie i kontrola utrzymania temperatur w pomieszczeniach i w razie potrzeby regulacja układu | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego zgodnie z przepisami CRO. Wypisanie protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii (czynności do wykonania zgodnie z ustawą). | raz na 4 miesięce i na bieżąco w razie awarii | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
8 | Instalacja klimatyzacji wraz z automatyką | Sprawdzenie drożności odpływu skroplin i ewentualne czyszczenie | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie pracy pompek skroplin | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Utrzymanie w ciągłej sprawności automatyki klimatyzacji | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Czyszczenie jednostek wewnętrznych z użyciem atestowanego środka grzybobójczego | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Czyszczenie filtrów urządzeń wewnętrznych | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Czyszczenie jednostek zewnętrznych | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie stanu silników elektrycznych wentylatorów | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie poboru prądu silników wentylatorów i sprężarek jz. klimatyzacji | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Rejestracja parametrów układu chłodniczego z zapisem na dysku przy użyciu oprogramowania narzędziowego w układach Daikin VRV lub Fujitsu VRF | raz na 4 miesięce | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Wypisanie protokołów szczelności układu chłodniczego zgodnie z przepisami CRO. Wypisanie protokołu usunięcia awarii układu chłodniczego i sprawdzenie szczelności po 30 dniach od usuniecia awarii (czynności do wykonania zgodnie z ustawą). | raz na 4 miesięce i na bieżąco w razie awarii | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
9 | Układ wentylacji digestoriów | Utrzymanie w ciągłej sprawności układu automatyki digestoriów , siłowników , przepustnic regulatorów wentylacji digestoriów w tym również badania wydajnosci digestorium . W skład serwisu , konserwacji i napraw digestoriów wchodziłoby całe digestorium, czyli podłączenie do digestorium wszystkich instalacji gazu , wody , wody dejonizowanej wraz z zaworami i króćcami przyłączeniowymi , instalacja oświetleniowa waz z wymianą żródeł oświetlenia , instalacja gniazd elektrycznych, zlewiku ,mechanizmu podnoszenia i upuszczenia szyby i drzwiczek digestorium oraz drobne naprawy powłoki malarskiej digestorium. itd.. Dodatkowo dochodzi system kompensacji powietrza w przypadku działania digestorium | raz na 4 miesięce i na bieżąco w razie awarii | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie stanu poszczególnych wysterowań, sterowników i innych elementów systemu | raz na 4 miesięce i na bieżąco w razie awarii | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
10 | Osuszacz | Serwis i utrzymanie w pełnej sprawnosci urządzenia producenta MUNTERS zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową (DTR). | raz na 4 miesuiące | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
11 | Nawilżacze | Utrzymywanie w ciagłej sprawności, sprawdzanie zabrudzenia zbiorników nawilżaczy i wrazie potrzeb ich wymiana na nowy | raz na 4 miesiące | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
12 | Rozdzielnice elektryczne i automatyki wentylacji, klimatyzacji i agregatów WL oraz chłodni i innych | Kontrola i dokręcanie połączeń śrubowych elektrycznych,utrzymanie w ciagłej sprawności uszczelek i zamknięć rozdzielnic, jak i całej rozdzielnicy wraz z korytami kablowymi na dachach. Usuwanie rdzy z rozdzielnic i malowanie rozdzielnic | raz na 4 miesiące | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Utrzymywanie w ciągłej sprawności aparatury zabezpieczającej w rozdzielnicach | raz na 4 miesiące | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
13 | Kurtyny powietrzne | Czyszczenie obudowy zewnętrznej , czyszczenie wnętrza kurtyny , dokręcenie przewodów na kostkach elektrycznych , sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia , sprawdzenie automatyki , wrazie potrzeb przepłukiwanie kurtyn wodnych | raz na 4 miesiące | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
14 | Detektory tlenku węgla, LPG i inne | Serwis zgodnie z przepisami czujników gazu w garażach i innych pomieszczeniach. | raz na 4 miesiące | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
15 | Czynności wykonywane w razie potrzeb | Wykonywanie okresowych badań i pomiarów eksploatacyjnych instalacji wchodzących w skład budynku, przedstawienie ewentualnych kosztorysów i przedstawienia opinii dotyczacych stanu technicznego urzadzeń | raz na 4 miesięce i na bieżąco w razie awarii | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
|  | Sprawdzenie wydajności central wentylacyjnych potwierdzony tabelarycznie | raz na 4 miesięce i na bieżąco w razie awarii | do 31.08.2024 | do 31.12.2024 | do 30.04.2025 | do 31.08.2025 | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
16 | Gruntowy rurowy wymiennik ciepła | Serwis i konserwacja GRWC zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową (DTR) | raz na 4 miesiące | X | X | X | X | do 30.12.2025 | do 30.04.2026 | do 31.08.2026 | do 31.12.2026 | do 30.04.2027
17 | Czyszczenie w ilości do 1000 mb wnętrza kanałów wentylacyjnych w wybranych lokalizacjach systemu wentylacyjnego budynków. |  | jeden raz w ciagu trwania 36 miesięcznej umowy | X | X | X | X | X | do 30.04.2026 | X | X | X
18 | Wykonanie badań i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych wchodzących w skład zespołów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i innych wskazanych w wykazie urządzeń do serwisu (dot. rozdzielni zasilająco-sterujących oraz obwodów odbiorczych - urządzeń) - załącznik nr 1a do SWZ, potwierdzonych protokołem pracownika z uprawnieniami pomiarowymi wszystkie urządzenia do serwisu w budynkach. |  | jeden raz w ciagu trwania 36 miesięcznej umowy | X | X | X | do 31.08.2025 | X | X | X | X | X
19 | Wykonanie czyszczenia wnętrza gruntowego rurowego wymiennika ciepła, zestawem płuczącym o ciśnieniu 120 bar, czyszczenie GRWC w budynku Instytutu Informatyki |  | jeden raz w ciagu trwania 36 miesięcznej umowy | X | X | X | X | X | X | do 31.08.2026 | X | X
20 | Wykonanie badań instalacji napowietrzania klatek schodowych w tym między innymi siły otwierania drzwi, pomiar różnicy ciśnień, pomiar prędkości powietrza w klatce schodowej na Wydziale Ekonomii i Wydziale Geografii i Oceanografii. |  | raz w wyznaczonych okresach | do 31.08.2024 | X | X | do 31.08.2025 | X | X | do 31.08.2026 | X | X
21 | Wykonanie serwisu osuszacza producenta Munters, w okresie serwisowym I, IV i VII w budynku Biblioteki UG, musi obejmować sporządzenie protokołu z diagramem pracy systemu osuszania i rzeczywistymi wartościami temperatury i wilgotności przed rotorem i za rotorem na nawiewie oraz na wyciągu przed rotorem, temperaturę regeneracji, prawidłowość pracy rotora osuszającego, wentylatora powietrza procesowego, wentylatora powietrza regenerowanego, napędu rotora, stanu nagrzewnicy, stanu uszczelnienia, układu sterowania, funkcji bezpieczeństwa i stanu filtra powietrza. Zamawiający nie dysponuje dostępem do panelu sterującego osuszacza Munters MX2100. |  | raz w wyznaczonych okresach | do 31.08.2024 | X | X | do 31.08.2025 | X | X | do 31.08.2026 | X | X
22 | Wykonanie serwisu/wymiany i konserwacji czujek i sensorów Gazex, w okresie serwisowym I, IV i VII w budynkach Wydziału Ekonomicznego, Instytutu Oceanografii (Gdynia), Domu Studenckiego nr 6, musi obejmować wzorcowanie czujek i sensorów, protokół z kalibracji czujek i sensorów i ich sprawności i prawidłowości działania wraz z naniesionymi/naklejonymi na urządzenia informacjami o dacie następnej kalibracji. Zamawiający nie dysponuje możliwością wzorcowania czujek i sensorów Gazex. |  | raz w wyznaczonych okresach | do 31.08.2024 | X | X | do 31.08.2025 | X | X | do 31.08.2026 | X | X