## ZESTAWIENIE WENTYLACJI
ZESTAWIENIE WENTYLACJI
Kon. | Nr pom. | nazwa | A [m2] | H [m] | V [m3] | n-liczba osób | Vj / Vu [m3/h] | Vw [m3/h] | k [wym/h] | Wymagane k [wym/h] | Wywiew | Nawiew
PARTER UG | P0/01 | Biuro św.rodz. | 13.77 | 2.7 | 37.179 | 2 | 25 | 50 | 1.3448 |  | 50 | 50
| P0/02 | Biuro św.rodz. | 13.77 | 2.7 | 37.179 | 2 | 25 | 50 | 1.3448 |  | 50 | 50
| P0/03 | Biuro prac. soc. | 13.69 | 2.7 | 36.963 | 2 | 25 | 50 | 1.3527 |  | 50 | 50
| P0/04 | Biuro prac. soc. | 13.69 | 2.7 | 36.963 | 2 | 25 | 50 | 1.3527 |  | 50 | 50
| P0/05 | WC Niep. | 4.15 | 2.5 | 10.375 |  |  | 50 | 4.8193 |  | 50 | 50
| P0/06 | Pom. gosp. | 1.7 | 2.5 | 4.25 |  |  | 50 | 11.7647 |  | 50
| P0/07 | Hol wejściowy | 17.76 | 2.7 | 47.952 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| P0/08 | Komunikacja | 39.48 | 2.5 | 98.7 |  |  | 150 | 1.5198 |  | 150 | 250
| P0/09 | Pom. tech. | 5.98 | 2 | 11.96 |  |  | 0 | 0
| P0/10 | Sala narad - główna | 74.14 | 3.08 | 228.3512 | 50 | 25 | 1250 | 5.474 |  | 1250 | 1250
| P0/11 | Lokal użytkowy | 40.09 | 3.08 | 123.4772 |  |  | 250 | 2.0247 |  | 250 | 300
| P0/12 | WC | 2.7 | 2.5 | 6.75 |  |  | 50 | 7.4074 |  | 50
| P0/13 | WC | 2.7 | 2.5 | 6.75 |  |  | 50 | 7.4074 |  | 50
| P0/14 | Lokal użytkowy | 36.72 | 3.08 | 113.0976 |  |  | 250 | 2.2105 |  | 250 | 300
| P0/15 | Pomieszczenie techniczne | 25.4 | 3 | 76.2 |  |  | 200 | 2.6247 |  | 200 | 200
| P0/16 | Chłodnia | 8.11 | 3 | 24.33 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| P0/17 | Magazyn | 14.45 | 3.08 | 44.506 |  |  | 200 | 4.4938 | 4 | 200 | 200
| P0/18 | Pom. przewod. rady | 9.46 | 2.5 | 23.65 | 1 | 25 | 25 | 1.0571 |  | 25 | 25
| P0/19 | Komunikacja | 24.91 | 2.5 | 62.275 |  |  | 100 | 1.6058 |  | 100 | 100
| P0/19 | Sala konferencyjna | 24.34 | 2.7 | 65.718 | 8 | 25 | 200 | 3.0433 |  | 200 | 200
| P0/20 | P. kierownika | 14.9 | 2.7 | 40.23 | 2 | 25 | 50 | 1.2429 |  | 50 | 50
| P0/21 | Księgowość | 24.65 | 2.7 | 66.555 | 4 | 25 | 100 | 1.5025 |  | 100 | 100
| P0/22 | Pom. gosp. | 3.13 | 2.5 | 7.825 |  |  | 50 | 6.3898 |  | 50 | 50
| P0/23 | Pom. porządkowe | 2.51 | 2.5 | 6.275 |  |  | 50 | 7.9681 |  | 50 | 50
| P0/24 | Pom. soc. | 5.31 | 2.5 | 13.275 |  |  | 50 | 3.7665 |  | 50 | 50
| P0/25 | WC Niep. | 3.38 | 2.5 | 8.45 |  |  | 50 | 5.9172 |  | 50
| P0/26 | WC D | 1.69 | 2.5 | 4.225 |  |  | 50 | 11.8343 |  | 50
| P0/27 | Przedsionek | 1.72 | 2.5 | 4.3 |  |  | 0 | 0
| P0/28 | Przedsionek | 1.72 | 2.5 | 4.3 |  |  | 0 | 0
| P0/29 | WC M | 1.69 | 2.5 | 4.225 |  |  | 50 | 11.8343 |  | 50
| P0/30 | Wiatrołap | 5.15 | 2.5 | 12.875 |  |  | 0 | 0
| P0/31 | Szatnia D. | 3.98 | 2.6 | 10.348 |  |  | 50 | 4.8319 |  | 50 | 100
| P0/32 | Węzeł Sanit. | 2.59 | 2.5 | 6.475 |  |  | 50 | 7.722 |  | 50
| P0/33 | Komunikacja | 4.91 | 2.5 | 12.275 |  |  | 0 | 0
| P0/34 | Poczekalnia | 8.58 | 2.7 | 23.166 |  |  | 50 | 2.1583 |  | 50 | 100
| P0/35 | Toaleta | 3.78 | 2.5 | 9.45 |  |  | 50 | 5.291 |  | 50
| P0/36 | Pom. scojalne | 13.45 | 2.5 | 33.625 |  |  | 70 | 2.0818 |  | 70 | 70
| P0/37 | Biuro | 11.32 | 2.7 | 30.564 | 2 | 25 | 50 | 1.6359 |  | 50 | 50
| P0/38 | Biuro | 12.98 | 2.7 | 35.046 | 2 | 25 | 50 | 1.4267 |  | 50 | 50
| P0/39 | P. przyj. interesantów | 10.22 | 2.7 | 27.594 | 2 | 25 | 50 | 1.812 |  | 50 | 50
|  |  | 524.67 | [7 empty] | 3895 | 3795
I PIĘTRO | P1/01 | Biuro rady | 17.86 | 2.7 | 48.222 | 2 | 25 | 50 | 1.0369 |  | 50 | 50
| P1/01 | Pom. soc. | 6.02 | 2.5 | 15.05 |  |  | 50 | 3.3223 |  | 50 | 50
| P1/02 | Biuro | 15.6 | 2.7 | 42.12 | 2 | 25 | 50 | 1.1871 |  | 50 | 50
| P1/03 | Skarbnik | 17.44 | 2.7 | 47.088 | 2 | 25 | 50 | 1.0618 |  | 50 | 50
| P1/04 | Sekretarz | 17.44 | 2.7 | 47.088 | 2 | 25 | 50 | 1.0618 |  | 50 | 50
| P1/05 | WC Niep. | 4.65 | 2.5 | 11.625 |  |  | 50 | 4.3011 |  | 50 | 50
| P1/06 | WC D | 1.32 | 2.5 | 3.3 |  |  | 50 | 15.1515 |  | 50 | 50
| P1/07 | Przedsionek | 1.79 | 2.5 | 4.475 |  |  | 0 | 0
| P1/08 | WC M | 1.52 | 2.5 | 3.8 |  |  | 50 | 13.1579 |  | 50
| P1/09 | Przedsionek | 1.91 | 2.5 | 4.775 |  |  | 0 | 0
| P1/10 | Komunikacja | 26.14 | 2.7 | 70.578 |  |  | 100 | 1.4169 |  | 100 | 200
| P1/11 | Klatka schodowa | 34.41 | 2.7 | 92.907 |  |  | 0 | 0
| P1/12 | Poczekalnia | 7.72 | 2.7 | 20.844 |  |  | 50 | 2.3988 |  | 50 | 50
| P1/13A | Biuro USC | 13.29 | 2.7 | 35.883 | 3 | 25 | 75 | 2.0901 |  | 75 | 75
| P1/13B | Biuro USC | 15.64 | 2.7 | 42.228 | 3 | 25 | 75 | 1.7761 |  | 75 | 75
| P1/13C | Archiwum USC | 2.98 | 2.7 | 8.046 |  |  | 50 | 6.2143 |  | 50
| P1/14 | Biuro | 22 | 2.7 | 59.4 | 4 | 25 | 100 | 1.6835 |  | 100 | 100
| P1/15 | Pom. gospodarcze | 7.6 | 2.5 | 19 |  |  | 50 | 2.6316 |  | 50
| P1/16 | Biuro | 20.02 | 2.7 | 54.054 | 2 | 25 | 50 | 0.925 |  | 50 | 50
| P1/17 | Komunikacja | 31.21 | 2.5 | 78.025 |  |  | 150 | 1.9225 |  | 150 | 200
| P1/18 | Biuro | 16.4 | 2.7 | 44.28 | 2 | 25 | 50 | 1.1292 |  | 50 | 50
| P1/19 | Stażyści | 9.2 | 2.7 | 24.84 | 2 | 25 | 50 | 2.0129 |  | 50 | 50
| P1/20 | Stażyści | 15.5 | 2.7 | 41.85 | 2 | 25 | 50 | 1.1947 |  | 50 | 50
| P1/21 | Stażyści | 12.43 | 2.7 | 33.561 | 2 | 25 | 50 | 1.4898 |  | 50 | 50
| P1/22 | Informatyk | 11.57 | 2.7 | 31.239 | 2 | 25 | 50 | 1.6006 |  | 50 | 50
| P1/23 | Kasa | 10.09 | 2.7 | 27.243 | 2 | 25 | 50 | 1.8353 |  | 50 | 50
| P1/24 | Sala narad | 23.33 | 2.7 | 62.991 | 8 | 25 | 200 | 3.1751 |  | 200 | 200
| P1/25 | Gabinet Wójta | 26.32 | 2.7 | 71.064 | 4 | 25 | 100 | 1.4072 |  | 100 | 100
| P1/26 | Sekretariat | 17.89 | 2.7 | 48.303 | 2 | 25 | 50 | 1.0351 |  | 50 | 50
| P1/27 | Wydział finansowy | 35.23 | 2.7 | 95.121 | 4 | 25 | 100 | 1.0513 |  | 100 | 100
|  |  | 444.52 | [7 empty] | 1850 | 1850
PODDASZE | P2/01 | Archiwum | 122.79 | 2.5 | 306.975 |  |  | 1600 | 5.2122 |  | 1600 | 1600
| P2/02 | Serwerownia | 23.37 | 2.2 | 51.414 |  |  | 260 | 5.057 | 5 | 260 | 260
| P2/03 | Komunikacja | 10.13 | 2.5 | 25.325
| P2/04 | Klatka schodowa | 22.15 | 2.7 | 59.805
| P2/05 | Wentylatorownia | 15.71 | 2.5 | 39.275 |  |  |  | 0
| P2/06 | Magazyn OC | 23.17 | 2.5 | 57.925 |  |  | 280 | 4.8338 | 4 | 280 | 280
| P2/07 | Archiwum | 81.35 | 2.5 | 203.375 |  |  | 1350 | 6.638 | 4 | 1350 | 1350
|  |  | 298.67 | [7 empty] | 3490 | 3490
|  |  | 1267.86 | [7 empty] | 9235 | 9135
Oznaczenia:
n – liczba osób przebywająca w pomieszczeniu,
Vj – jednostkowy strumień objętości powietrza, przypadający na 1 osobę [m3/h],
Vw – wymagany przepisami strumień objętości powietrza wentylacyjnego (zewnętrznego) dla wentylowanego pomieszczenia [m3/h],
Vu – strumień objętości powietrza wentylacyjnego, przypadający na 1 miskę ustępową [m3/h],
k – zaprojektowana krotność wymian powietrza w pomieszczeniu [wym/h],
n – liczba osób przebywająca w pomieszczeniu,
Vj – jednostkowy strumień objętości powietrza, przypadający na 1 osobę [m3/h],
Vw – wymagany przepisami strumień objętości powietrza wentylacyjnego (zewnętrznego) dla wentylowanego pomieszczenia [m3/h],
Vu – strumień objętości powietrza wentylacyjnego, przypadający na 1 miskę ustępową [m3/h],
k – zaprojektowana krotność wymian powietrza w pomieszczeniu [wym/h],
Uwaga:
Należy pamiętać o dostarczeniu świeżego powietrza, poprzez nawiewniki okienne bądź ścienne