| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7 do SWZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie Pakietu nr 1

- Usługa przeprowadzenia modernizacji obecnego systemu p.poż po dokonanej ocenie technicznej w SPWZOZ Stargard ul. Wojska Polskiego 27.

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowe

- Wykaz prac do przeprowadzenia dołączono do OPZ.

- Urządzenia podlegające modernizacji nie podlegają gwarancji.

- Miejscem wykonania zlecenia jest szpital w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 w obiektach:

  - Pawilon Ginekologiczno – Położniczy „B”,

  - Budynek Główny „A”,

  - Budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „E”,

  - Budynek Administracji „J”,

  - Budynek Kuchni "H"

- Tabele z wykazem systemów i urządzeń modernizowanego systemu p.poż. dołączono do OPZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zlecenia z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac będzie protokół odbioru końcowego sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Strony.

- Wykonawca wraz z ofertą cenową przedstawi wzór protokołu serwisowego.

- Wszystkie czynności związane z usługą należy wykonać zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzeń. tzw. DTR i opisem przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie nieprawidłowości techniczne wymagające wymiany pilnej wymiany/naprawy uszkodzonych elementów poza wskazanymi w załączniku nr 2 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić i uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia 2 pracowników Zamawiającego z obsługi central operatorskich i modułu INTEGRAL MOBILE.

- Testy systemów z uwagi na skutki jakie wywołują w całej technice w czynnych obiektach szpitalnych należy prowadzić w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- W celu prawidłowego sporządzenia oferty cenowej Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej celem zapoznanie się z systemami p.poż. i warunkami technicznymi obiektów oraz protokołami ostatnich przeglądów.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dokona na własny koszt odbioru oraz utylizacji zużytych części zamiennych – w tym, zużytych materiałów eksploatacyjnych i dodatkowych oraz innych wymagających tego elementów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

- W zaoferowaną ryczałtową ofertę cenową Wykonawca musi wliczyć wszystkie niezbędne koszty jakie musi ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu umowy w tym koszty dojazdu, robociznę, niezbędne materiały eksploatacyjne takie jak: przewody, baterie, złączki elektryczne i inne drobne materiały wskazane w instrukcji obsługi w celu dokonania prawidłowej modernizacji.

- Wykonawca do protokołu odbioru załączy:

  - Wydruki odczytu stanu historii z central.

  - Protokół z wykonanych czynności z uwagami dotyczącymi koniecznych do przeprowadzenia prac w celu przywrócenia pełniej sprawności systemu p.poż.

  - Na życzenie Zamawiającego Wykonawca przedstawi kosztorys dalszych prac dla celów kolejnych postępowań.

- Wykaz prac do przeprowadzenia podczas modernizacji sporządzony min na podstawie protokołu z listopada 2022 roku.

- Wykonanie projektu powykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. pożarnictwa,

- Wykonanie scenariusza pożarowego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. pożarnictwa,

- Wykonanie aktualnych opisów w centralach ppoż.,

- Wymiana czujek dymu,

- Dodanie czujek dymu,

- Zmiana lokalizacji czujek dymu,

- Wymiana sygnalizacji optycznej, akustycznej,

- Wykonanie rewizji dla czujek i przeprowadzenie testów,

- Wykonanie dodatkowej sygnalizacji optycznej, akustycznej,

- Usunięcie usterki dla pętli,

- Wymiana centrali oddymiania na nową wraz z modułem komunikacji,

- Integracja centrali oddymiana,

- Usunięcie niesprawności otwarcia klapy dymnej bez wymiany siłownika,

- Wymiana przycisków ROP ze zmianą lokalizacji,

- Wymiana klapek przycisków ROP,

- Sprawdzenie zadziałania 2 central ppoż wraz z weryfikacją zadziałania elementów detekcji zakończonych protokołem do 1000 elementów,

- Sprawdzenie zadziałania 4 central oddymiania

- Sprawdzenie zadziałania przycisku oddymiania,

- Naniesienie oznaczeń piktogramów dla 20 punktów.

Wykaz prac do przeprowadzenia podczas modernizacji

|  |  | Budynek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | System Centrala |  |  | System Centrala |  |  |  |  |  | Po odczycie central |  |  |
| L.p. | Zadanie | A | E | J | 2B |  |  | H |  |  | Do uzupełnienia |  | RAZEM |
| 1 | Wykonanie scenariusza pożarowego | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |
| 3 | Wykonanie aktualnych opisów w centralach ppoż dla 2 centrali | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | Wymiana czujek dymu | 12 | 2 | 0 | 5 |  |  | 0 |  |  | 11 |  | 30 |
|  | po 1 szt. sale 1013, 1048,1044, 0040, 0054, brudownik, pom. 1 piętro 2, rejestracja parter | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | po 2 szt. sale 1019, korytarz poziom 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | po 1 szt. Pom. 0017 i 0029 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po. 1 szt. Audiofon korytarz i gabinet, pom. 10c, sala matek , pom. 18, |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 5 | Dodanie czujek dymu | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |
|  | dodanie czujek na węźle |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zmiana lokalizacji czujek dymu/ ROP | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |
|  | czujka 44/2, ciemnia 10b, |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zmiana lokalizacji ROP | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |
|  | ROP 35/1, 16/4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wymiana sygnalizacji optycznej / akustycznej / regulacja natężenie | 4 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 6 |
|  | poziom 0, 1, 2, dla budynku | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obszar kuchni |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | budynek administracji |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wykonanie dodatkowej sygnalizacji akustycznej - dla budynku | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | Wykonanie rewizji dla czujek i przeprowadzenie testów | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 |
|  | 2/09, 2/28, 3/09, 4/16, 4/27, 4/33, 4/36, 4/38 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dla czujki 3/36 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Usunięcie usterki dla pętli | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 12 | Uruchomienie centrali alarmowej |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | Wymiana centrali oddymiania na nową wraz z modułem komunikacji |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14 | Integracja centrali oddymiania |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 | Usunięcie nieprawidłowości otwarcia klapy dymnej bez wymiany siłownika |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 16 | Wymiana klapek przycisków ROP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 17 | Sprawdzenie zadziałania 2 central ppoż wraz z weryfikacją zadziałania elementów detekcyjnych zakończanych protokołem do 1000 elementów | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 18 | Sprawdzenie zadziałania 4 central oddymiania wraz z elementami | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 19 | Sprawdzenie zadziałania przycisku oddymiania wraz z elementami |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 20 | Naniesienie oznaczeń piktogramów dla 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |

Tabele 1÷5 wykaz systemów i urządzeń systemu SAP - P.poż.

| Tabela nr 1 |  | System SAP (System nadzoru i sygnalizacji pożaru) – wykaz urządzeń i czujek elektronicznego nadzoru p.poż. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p | l.p | Lokalizacja | Budynek | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość punktów | Czasookres kontroli – testowanie systemów |
| 1 | 1 | Wojska Polskiego | 2B | Centrala automat.sygnalizacji pożaru B3-BMZ Integral | Kpl. | 53 – linie dozorowe, 10 pętli | jednorazowy - roczny |
| 2 | 2 | Wojska Polskiego | 2B | Zasilacz sieciowy typu PSU 5 | Szt. | 1 |  |
| 3 | 3 | Wojska Polskiego | 2B | Drukarka protokołów | Szt. | 1 |  |
| 4 | 4 | Wojska Polskiego | 2B | Zdalne pole obsługi typu Integral | Szt. | 1 |  |
| 5 | 5 | Wojska Polskiego | 2B | Bateria akumulatorów 12V/38Ah | Szt. | 2 |  |
| 6 | 6 | Wojska Polskiego | 2B | Optyczna czujka dymu typu SLK – E | Szt. | 21 |  |
| 7 | 7 | Wojska Polskiego | 2B | Jonizacyjna czujka dymu typu SIH-E | Szt. | 35 |  |
|  | 8 | Wojska Polskiego | 2B | Gniazdo czujki typu DBM | Szt. | 56 |  |
| 8 | 9 | Wojska Polskiego | 2B | Ręczny ostrzegacz pożaru DBM | Szt. | 6 |  |
| 9 | 10 | Wojska Polskiego | 2B | Moduł sterujący typu DOM | Szt. | 2 |  |
| 10 | 11 | Wojska Polskiego | 2B | Optyczna czujka dymu typu OSD 2000 | Szt. | 427 |  |
| 11 | 12 | Wojska Polskiego | 2B | Czujka temperatury typu DMD 2000-1 | Szt. | 15 |  |
|  | 13 | Wojska Polskiego | 2B | Gniazdo czujki typu usb 501-1 | Szt. | 442 |  |
| 12 | 14 | Wojska Polskiego | 2B | Wskaźnik zadziałania czujki typu PIL | Szt. | 132 |  |
| 13 | 15 | Wojska Polskiego | 2B | Ręczny ostrzegasz pożaru typu MCP 535-1 | Szt. | 53 |  |
| 14 | 16 | Wojska Polskiego | 2B | Moduł sterujący typu BA-013 | Szt. | 10 |  |
| 15 | 17 | Wojska Polskiego | 2B | Sygnalizator akustyczny typu SIR YO 4 | Szt. | 15 |  |
| 16 | 18 | Wojska Polskiego | 2B | Sygnalizator optyczny typu BL V4 RT | Szt. | 1 |  |
| 17 | 19 | Wojska Polskiego | 2B | Centralka oddymiająca typu MCR 9705 | Szt. | 2 |  |
| 18 | 20 | Wojska Polskiego | 2B | Urządzenia wykonawcze oddymiające | Kpl. | 2 |  |
| 19 | 1 | Wojska Polskiego | A i E | Centrala automat.sygnalizacji pożaru typu B5-BMZ integral | kpl | 6 - pętli | Jednorazowy - roczny |
| 20 | 2 | Wojska Polskiego | A i E | Zasilacz sieciowy typu PSU 5 | Szt. | 1 |  |
| 21 | 3 | Wojska Polskiego | A i E | Drukarka protokołów | Szt. | 1 |  |
| 22 | 4 | Wojska Polskiego | A i E | Wewnętrzne pole obsługi Typu Integral | Szt. | 1 |  |
| 23 | 5 | Wojska Polskiego | A i E | Bateria akumulatorów 12V/38Ah | Szt. | 2 |  |
| 24 | 6 | Wojska Polskiego | A i E | Czujka wielokryteryjna typu TUBUS MTD 533 | Szt. | 286 |  |
|  | 7 | Wojska Polskiego | A i E | Gniazdo czujki typu usb 501-1 | Szt. | 286 |  |
|  | 8 | Wojska Polskiego | A i E | Wskażnik zadziałania czujki SIR Y04 | Szt. | 104 |  |
| 25 | 9 | Wojska Polskiego | A i E | Ręczny ostrzegasz pożaru typu MCP 545-1 | Szt. | 19 |  |
| 26 | 10 | Wojska Polskiego | A i E | Moduł sterujący typu BA-0I3 | Szt. | 45 |  |
| 27 | 11 | Wojska Polskiego | A i E | Sygnalizator akustyczny typu SIR YO4 | Szt. | 10 |  |
| 28 | 12 | Wojska Polskiego | A i E | Sygnalizator optyczny typu BL V4 RT | Szt. | 10 |  |
| 29 | 13 | Wojska Polskiego | A i E | Zasilacz buforowy ZSP-135-D-7A-3 | Szt. | 3 |  |
|  | 14 | Wojska Polskiego | A i E | Bateria akumulatorów 12V/ …. | Szt. | 6 |  |
| 30 | 1 | Wojska Polskiego | J | Czujka wielokryteryjna typu TUBUS MTD 533 | Szt. | 54 | Jednorazowy - roczny |
|  | 7 | Wojska Polskiego | J | Gniazdo czujki typu USB 501-1 | Szt. | 54 |  |
| 31 | 2 | Wojska Polskiego | J | Wskaźnik zadziałania czujki typu UPI | Szt. | 7 |  |
| 32 | 3 | Wojska Polskiego | J | Ręczny ostrzegacz pożaru typu MCP 545-1 | Szt. | 4 |  |
| 33 | 4 | Wojska Polskiego | J | Moduł sterujący typu BA-0I3 | Szt. | 4 |  |
| 34 | 5 | Wojska Polskiego | J | Sygnalizator akustyczny typu SIR YO4 | Szt. | 2 |  |
| 35 | 6 | Wojska Polskiego | J | Sygnalizator optyczny typu BL V4 RT | Szt. | 2 |  |
| 36 | 7 | Wojska Polskiego | J | Zasilacz buforowy ZSP-135-D-7A-3 | Szt. | 1 |  |
|  | 14 | Wojska Polskiego | J | Bateria akumulatorów 12V/ 40Ah | Szt. | 2 |  |
| Tabela nr 2 |  | System SAP (System nadzoru i sygnalizacji pożaru) – wykaz urządzeń grawitacyjnego systemu oddymiania klatek schodowych-klap dymowych |  |  |  |  |  |
| l.p | l.p | Lokalizacja | Budynek | Nazwa urządzenia / lokalizacja | Jednostka miary | Ilość punktów | Czasookres kontroli – testowanie systemów |
| 1 | 1 | Wojska Polskiego | 2B | Klapa dymowa – klatka schodowa nr 1 poz. 2 (w stropie budynku, 5-cio kondynacyjny ) | 1 | Siłownik elektryczny | Jednorazowy - roczny |
| 2 | 2 | Wojska Polskiego | 2B | Klapa dymowa – klatka schodowa nr 2 poz. 2 (w stropie budynku, 5-cio kondygnacyjny) | 1 | Siłownik elektryczny |  |
| 3 | 1 | Wojska Polskiego | A | Klapa dymowa – klatka schodowa nr 1 poz. 2 (w stropie budynku, 5-cio kondynacyjny ) | 3 | Siłownik elektryczny | Jednorazowy - roczny |
| 4 | 2 | Wojska Polskiego | A | Klapa dymowa – klatka schodowa nr 2 poz. 2 (w stropie budynku, 4-y kondygnacje ) | 4 | Siłownik elektryczny | Jednorazowy - roczny |
| 5 | 1 | Wojska Polskiego | E | Klapa dymowa – holl (w stropie budynku, 1 kondygnacja ) | 2 | Siłownik elektryczny | Jednorazowy - roczny |
| 6 | 1 | Wojska Polskiego | J | Klapa dymowa – klatka schodowa poz. parteru (w stropie budynku, 2-wu kondygnacyjny | 1 | Siłownik elektryczny | Jednorazowy - roczny |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Tabela nr 3 |  | System SAP (System nadzoru i sygnalizacji pożaru) – wykaz przeciwpożarowych wyłączników prądu (zewnętrznych na budynkach). |  |  |  |  |  |
| l.p | l.p | Lokalizacja | Budynek | Nazwa urządzenia | Jednostka miary | Ilość punktów | Czasookres kontroli – testowanie systemów |
| 1 | 1 | Wojska Polskiego | 2B | Wyłącznik p.poż prądu – na zewnętrznej ścianie budynku przy wejściu do Izby Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej | Szt. | 1 | Jednorazowy - roczny |
| 2 | 1 | Wojska Polskiego | A | Wyłącznik p.poż prądu – na zewnętrznej ścianie budynku przy wejściu do Izby Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej | kpl | 4 | Jednorazowy - roczny |
| 3 | 1 | Wojska Polskiego | E | Wyłącznik p.poż prądu – na zewnętrznej ścianie budynku przy wejściu do Izby Przyjęć Uwaga układ wspólny z Bud.nr 1 | Szt. | - | Jednorazowy - roczny |
| 4 | 1 | Wojska Polskiego | J | Wyłącznik p.poż prądu – na zewnętrznej ścianie budynku przy wejściu do | Szt. | - | Jednorazowy - roczny |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Tabela nr 4 |  | System SAP (System nadzoru i sygnalizacji pożaru) – wykaz klap przeciwpożarowych w instalacji wentylacji mechanicznej. |  |  |  |  |  |
| l.p | l.p | Lokalizacja | Budynek | Nazwa urządzenia / lokalizacja | Jednostka miary | Ilość punktów | Czasookres kontroli – testowanie systemów |
| 1 | 1 | Wojska Polskiego | 2B | System klap odcinających w przewodach wentylacji sprzężony z centralką sygnalizacji i kontroli stanu urządzeń | Szt. | 31 | Jednorazowy - roczny |
| 2 | 1 | Wojska Polskiego | A |  | kpl | - | Jednorazowy - roczny |
| 3 | 1 | Wojska Polskiego | E | brak | Szt. |  | Jednorazowy - roczny |
| 4 | 1 | Wojska Polskiego | J | Brak | Szt. |  | Jednorazowy - roczny |

| Tabela nr 5 |  | System SAP (System nadzoru i sygnalizacji pożaru) – wykaz budynków objętych systemem p.poż. i systemów sprzężonych. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | l.p. |  | Oboekt | System kontroli dostępu | Systemy ośw. ewakuacyjnego | System oddymiania klatek schodowych | System drzwi automatycznych | Urządzenia dźwigowe | System klap odcina. Went. mechan |
| 1 | 1 | Wojska Polskiego | 2B | - | 1 | 2 szt. | - | 2 szt. | 1 układ atomat. |
| 2 | 2 | Wojska Polskiego | A | 4 szt.Apteka, OIOM, Lab.mikrobiolog. SOR | 1 |  |  | 2 szt. | - |
| 3 | 3 | Wojska Polskiego | E |  | 1 | 2 szt. | 4 szt. | - | - |
| 4 | 4 | Wojska Polskiego | J |  | 1 | 1 szt. | - | - | - |

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................