Gmina Susz Susz, dnia 16.03.2021 r.

Ul. Józefa Wybickiego 6,

14-240 Susz

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

RLZP.I.271.2.4.2021

Dotyczy: **postępowania znak** RLZP.I.271.2.2021 pn.: **„Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019) - zwanej dalej „ustawą Pzp” Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

***Pytanie nr 1***

*Zgodnie z projektem technologii, punkt 7.4 Zespół filtracyjny – I stopień filtracji, filtry maja być wykonane ze stali. Podany przykładowy szerogotyp przez projektanta jednoznacznie wskazuje na zbiorniki z tworzywa sztucznego. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku filtracji II stopnia. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zbiorniki filtracyjne mają być wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego

włóknem szklanym.

***Pytanie 2***

*Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie rur z tworzywa zamiast rur ze stali nierdzewnej?*

*Rurociągi z tworzywa są bardziej ekonomiczne, dodatkowo zwracamy uwagę, na kolumny filtracyjne i głowicę, które są wykonane z tworzywa.*

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Inwestor nie dopuszcza zmiany materiału rurociągów technologicznych. Rurociągi ze stali nierdzewnej zostały przyjęte zgodnie z wymaganiami przyszłego Eksploatatora obiektu.

**Powyższe odpowiedzi na zapytania do treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią jego integralną część.**

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

**Pozostałe zapisy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia
o zamówieniu pozostają bez zmian.**

***BURMISTRZ SUSZA***

***/-/ Krzysztof Pietrzykowski***