TOM II SWZ

na dostawę pn.: „Dostawa opraw oświetleniowych wraz z montażem – ETAP I”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa opraw oświetleniowych wraz z montażem – ETAP I – zakładająca modernizację oświetlenia drogowego - 161 opraw oświetleniowych na następujących ulicach:

- ul. Cichej na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Raciborskiego:

- 12 słupów po 2 oprawy – 24 oprawy sodowe do wymiany na oprawy LED,

- 16 słupów po 1 oprawie – 16 opraw sodowych do wymiany na oprawy LED,

- ul. Przemysłowa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. NSZZ Solidarność:

- 23 słupy po 1 oprawie – 23 oprawy sodowe do wymiany na oprawy LED,

- ul. NSZZ Solidarność na odcinku od ul. Przemysłowej do ronda z ul. Mikołaja Kopernika (bez oświetlenia ronda):

- 13 słupów po 2 oprawy – 26 opraw sodowych do wymiany na oprawy LED,

- 49 słupów po 1 oprawie – 49 opraw sodowych do wymiany na oprawy LED,

- ul. Obrońców Poczty Polskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krótką w kierunku 
do ul. Fryderyka Chopina:

- 9 słupów po 1 oprawie – 9 opraw sodowych do wymiany na oprawy LED,

- ul. Dobrowolskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Pawła Edmunda Strzeleckiego 
do ul. Aleksandra Czekanowskiego:

- 5 słupów po 1 oprawie – 5 opraw sodowych do wymiany na oprawy LED,

- ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Gdańską do ul. Przemysłowej:

- 9 słupów po 1 oprawie – 9 opraw sodowych do wymiany na oprawy LED.

Zakres modernizacji oświetlenia drogowego obejmuje:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ich utylizacją (demontaż i montaż opraw oświetleniowych muszą wykonywać osoby mające odpowiednie i aktualne – zgodnie z obowiązującymi przepisami – uprawnienia),

- dostarczenie Zamawiającemu zaświadczenia o utylizacji opraw od podmiotu zajmującego się zawodowo utylizacją takiego sprzętu,

- dobór, dostawę i montaż nowych opraw oświetleniowych na słupach oświetleniowych z których uprzednio zdemontowano oprawy (demontaż i montaż opraw oświetleniowych muszą wykonywać osoby mające odpowiednie i aktualne – zgodnie z obowiązującymi przepisami – uprawnienia),

- dostarczenie obliczeń fotometrycznych (dla określonego typu opraw stanowiących produkt odniesienia), które wykazują spełnienie określonej klasy oświetleniowej drogi zgodnie z normą PN-EN 13201 lub normą równoważną (za normę równoważną Zamawiający uznaje normę, z której wynikało będzie spełnienie określonej klasy oświetleniowej drogi na poziomie nie gorszym niż we wskazanej normie); wykonanie obliczeń musi zostać dokonane przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w zakresie sieci oświetlenia ulicznego – albo odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, albo odpowiadające im uznane kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe uprawniające do świadczenia usług transgranicznych, na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

- udostępnienie krzywych światłości opraw pochodzących od ich dostawcy w formie elektronicznej bazy danych (rozszerzenie ies. lub LDT), umożliwiających powtórzenie obliczeń fotometrycznych z zastosowaniem ogólnie dostępnego programu komputerowego (np. DIALUX-a), w celu weryfikacji wykonanych obliczeń fotometrycznych wykonanych i dostarczonych przez oferenta,

- pomiary powykonawcze w celu weryfikacja parametrów opraw.

Przed przystąpieniem do czynności odbiorowych Wykonawca dokona pomiarów oświetlenia na zgodność z realizowanym przez siebie projektem fotometrycznym i przedstawi wyniki Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania pomiarów w wybranych przez siebie miejscach lub na całości instalacji. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez Wykonawcę parametrów opraw  (w tym wspomnianych wyżej plików rozsyłu światła i wydajności świetlnej) poprzez wysłanie kilku losowa wybranych spośród zamontowanych opraw do akredytowanej  jednostki badawczej na terenie kraju,

- wykonanie tabel oświetlenia – Tom II - Opis przedmiotu zamówienia - Tabela oświetlenia.

Parametry opraw:

- należy dobrać oprawy przy spełnieniu poniższych wartości:

| Klasa oświetleniowa drogi | Luminacja nawierzchni drogi | Przyrost progowy – wartość maksymalna | Współczynnik oświetlenia pobocza – wartość minimalna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Luminacja – wartość minimalna | Równomierność ogólna – wartość minimalna | Równomierność wzdłużna – wartość minimalna |  |  |
|  | L śr [cd/m2] | Uo [minimum] | Ul [minimum] | fTI [%] | REI [--] |
| M3, M3a | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 15 | 0,30 |
| M4b | 0,75 | 0,40 | 0,60 | 15 | 0,30 |
| M5 | 0,50 | 0,35 | 0,40 | 15 | 0,30 |

Klasy oświetleniowe dróg:

a)	 ul. Cicha – ME 4b,

b)	ul. Przemysłowa – ME 3a,

c)	ul. NSZZ Solidarność – ME 3a,

d)	ul. Obrońców Poczty Polskiej – ME 5,

e)	ul. Dobrowolskiego – ME 5,

f)	ul. Grunwaldzkiej – ME 3.

- oprawa oświetleniowa powinna wykorzystywać diody LED jako źródło światła.

- korpus wykonany z aluminium.

- obudowa oprawy powinna być jednocześnie radiatorem gwarantującym skuteczne oddawanie ciepła wydzielanego przez diody. Z tego względu górna powierzchnia obudowy powinna być gładka i wolna od żebrowań, na których mogłyby osadzać się zanieczyszczenia.

- źródła światła (LED-y) oraz soczewkowy układ optyczny powinny być zabezpieczone przed narażeniem na warunki atmosferyczne poprzez zastosowanie płaskiego wykonanego ze szkła hartowanego klosza.

- oprawa powinna mieć możliwość montażu bezpośrednio na słupach o średnicy topu φ=40-60  lub na wysięgnikach o tej samej średnicy. W każdym położeniu – pionowym i poziomym - musi być zapewniona płynna regulacja kąta pochylenia oprawy w zakresie +10°/- 10°.

- oprawa powinna mieć klasę odporności na uderzenie nie gorszą niż IK-08.

- oprawa powinna mieć stopień ochrony (szczelności) nie gorszy niż IP-65,

- wydajność świetlna oprawy (rozumiana, jako stosunek strumienia świetlnego wychodzącego z oprawy po uwzględnieniu strat strumienia świetlnego na soczewkach i płytce osłonowej, do mocy elektrycznej pobieranej z sieci, a więc uwzględniając straty w zasilaczu i module sterowania) powinna być nie mniejsza niż 105 lm/W.

- oprawa wyposażona w system soczewek jednego typu,

- oprawa powinna gwarantować współczynnik rozpoznawania kolorów RA ≥ 70.

- temperatura barwowa źródła światła: 4000K, z tolerancją +/-100K.

- żywotność źródeł światłą LED minimum 80 000 h. Świadectwa te powinny być autoryzowane/udostępniane przez producenta diod.

- klasa ochronności elektrycznej: II.

- współczynnik mocy cosφ>0,90 dla największej redukcji mocy.

- zakres napięcia zasilającego: 220-240V.  Oprawa powinna mieć zapewniona odporność na przepięcia sieci zasilającej do 4 kV.

- diody powinny być zabezpieczone przed przegrzaniem. Czujnik termiczny powodujący odłączenie zasilania w przypadku przekroczenia granicznej temperatury powinien być umieszczony bezpośrednio na panelach LED-owych.

- oprawa powinna być wyposażona w wbudowany w nią sterownik umożliwiający redukcję mocy oprawy do zdefiniowanego poziomu w określonych godzinach nocy.  Sterownik ten powinien umożliwić zaprogramowanie w oprawie harmonogramów (tzw. scenariuszy świetlnych) z możliwością zaprogramowania do 5 punktów przełączeniowych w czasie nocy lub zaprogramowanie oprawy na świecenie ze stałą, dowolnie wybraną z gradacją 1W mocą, poniżej mocy maksymalnej. Zastosowany sterownik w oprawie musi mieć funkcję utrzymania stałego strumienia w czasie pracy oprawy ( sterownik powinien kompensować spadek strumienia w czasie oprawy poprzez podnoszenie mocy znamionowej oprawy). Sterownik musi mieć funkcję soft startu (płynne podnoszenie i obniżanie mocy oprawy do zadanej wartości w ustalonym czasie np. 20 s) podczas włączania, wyłączania jak i zmiany harmonogramu pracy oprawy. Zastosowany sterownik oprawy musi współpracować z zamontowanym w szafce oświetleniowej zegarem astronomicznym i umożliwiać przeprogramowanie oprawy w dowolnym momencie, bez konieczności jej otwierania,

- oprawy wyposażyć w autonomiczny układ umożliwiający redukcje mocy w godzinach nocnych w diagramie:

- od momentu włączenia opraw do 21:30 - 100%

- od 21:30 do północy – 70%

- od północy do 2:00 – 50%

- od 2:00 do 3:00 – 70%

- od 3:00 do wyłączenia oprawy nad ranem - 100%

- oprawy muszą posiadać certyfikat CE,

- gwarancja producenta musi wynosić minimum 5 lat na całość oprawy,
z elektronicznym układem zasilającym oraz modułem sterowania włącznie.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV

CPV 31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

CPV 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

CPV 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne