*Załącznik nr 1*

**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

Przeglądy i naprawy rusztu, układu hydraulicznego i automatycznej kontroli spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

**Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są okresowe przeglądy konserwacyjne, wsparcie serwisowe (na miejscu i zdalne) oraz naprawy rusztów, w tym układu hydraulicznego i układu automatycznej regulacji spalania, w kotłach parowych zainstalowanych w ZTPOK w Bydgoszczy.

Coroczny przegląd serwisowy musi obejmować wszystkie prace konserwacyjne niezbędne do niezawodnego działania rusztów, a w szczególności:

1. Przegląd wszystkich sekcji rusztu i ocena zakresu prac:
	1. Kontrola zużycia rusztowin;
	2. Kontrola bocznych komór kompensacyjnych;
	3. Demontaż montaż bocznych pokryw rusztu, czyszczenie konstrukcji nośnej;
	4. Kontrola zużycia i stanu łożysk kół nośnych rusztu;
	5. Kontrola i czyszczenie taśm uszczelniających;
	6. Kontrola szczelności komór chłodzonych wodą;
	7. Czyszczenie komór dla przewodów elastycznych;
	8. Kontrola zużycia i sprawności łożysk rolek;
	9. Montaż pokryw bocznych i wstępne naprężenie rusztu.
2. Przegląd i konserwacja leja zasypowego:
	1. Kontrola klapy odcinającej i jej zespołu napędowego;
	2. Kontrola i czyszczenie czujnika poziomu odpadów;
	3. Kontrola i czyszczenie układu zraszania odpadów;
	4. Kontrola grubości ścian kanału.
3. Kontrola wypychacza odpadów:
	1. Kontrola zużycia bocznych płyt ochronnych;
	2. Kontrola płyt metalowych na popychaczu i jego konstrukcji;
	3. Kontrola i czyszczenie taśm uszczelniających nad popychaczem;
	4. Kontrola zużycia blach ochronnych i odlewanych płyt naprowadzających;
	5. Kontrola i czyszczenie łożysk rolek;
	6. Kontrola i czyszczenie rolek prowadzących;
	7. Kontrola i regulacja blach zgarniaczy;
	8. Kontrola szczelności komór chłodzonych wodą.
4. Kontrola szczelności układu chłodzenia rusztu:
	1. Czyszczenie filtrów siatkowych;
	2. Kontrola pomp, zespołu regulacji ciśnienia, chłodnic;
	3. Płukanie i odpowietrzanie układu chłodzenia rusztu;
5. Przegląd układu hydraulicznego rusztu:
	1. Kontrola siłowników rusztu oraz orurowania;
	2. Przegląd agregatu hydraulicznego (czyszczenie, uszczelnianie, wymiana filtrów, próba szczelności, regulacja ciśnienia);
	3. Analiza oleju;
6. W zakresie wsparcia serwisowego stacjonarnego i zdalnego Zamawiający wymaga od Wykonawcy :
7. Obsługi serwisowej systemu ACC na terenie ZTPOK w Bydgoszczy podczas normalnej pracy zakładu, w terminie wcześniej uzgodnionym (nie będzie realizowana przed, w trakcie lub wkrótce po postoju instalacji). Czas reakcji po zgłoszeniu – 48h na terenie zakładu. Wymagany wymiar wsparcia stacjonarnego nie mniej niż 5 dni w ciągu roku.
8. Zdalnego wsparcia dla systemu ACC w przypadku takiej potrzeby zgłoszonej przez ProNatura w okresie obowiązywania umowy, rozliczanego oddzielnie wg uzgodnionej stawki. Czas reakcji po zgłoszeniu max. 24h.
9. Awaryjnych napraw rusztu. Rozpoczęcie naprawy nie później niż 72 godziny od zgłoszenia.

Zamawiający zapewnia odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, a w szczególności:

1. oczyszczenie komory spalania i rusztu,
2. oczyszczenie i odwodnienie odżużlacza,
3. układ chłodzenia rusztu i hydrauliczny gotowe do pracy,
4. energię elektryczną,
5. sprężone powietrze, gazy techniczne i części zamienne,
6. kontener socjalny z zapleczem sanitarnym,
7. materiały jednorazowego użytku (maski i kombinezony przeciwpyłowe oraz rękawice robocze) na podstawie zapotrzebowania przedstawionego przez Wykonawcę.

Minimalny gwarantowany zakres zamówienia obejmuje roczne przeglądy rusztu, układu hydraulicznego rusztu i układu regulacji spalania (ACC).

Naprawy i prace dodatkowe, zgłoszone przez Wykonawcę jako niezbędne i wykraczające poza zakres czynności opisanych powyżej będą rozliczane na podstawie rzeczywistego zużycia materiałów i roboczogodzin w ramach odrębnego zamówienia.

Wynagrodzenie za przeglądy nie będzie obejmować kosztów wymienionych części zamiennych. Części zamienne będą wymieniane po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

Każdorazowo, po wykonaniu usług, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Protokół Prac Serwisowych z wykonanej usługi, zawierający specyfikację wykonanych prac
i spis użytych (po akceptacji Zamawiającego) części zamiennych i innych elementów w czasie
tych prac. W przypadku wykonywania prac interwencyjnych Protokół Prac Serwisowych będzie dodatkowo zawierał wykaz godzin pracy serwisu.

Po zakończeniu remontu Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi wykaz niezbędnych części zamiennych przewidywanych do wymiany podczas następnego przeglądu oraz ofertę na ich dostawę.

Wszystkie narzędzia niezbędne do wykonywania prac, w tym do transportu rusztowin i spawania, oraz materiały pomocnicze (elektrody spawalnicze, tarcza do szlifierek kątowych itp.) zapewnia Wykonawca.

O terminach wykonania okresowych przeglądów Wykonawca będzie informowany z
co najmniej z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Rozliczenie należności za materiały następować będzie na podstawie zaakceptowanego
przez Zamawiającego rozliczenia będącego iloczynem ilości i cen jednostkowych stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT.

Załącznikiem do faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie sporządzany Protokół Prac Serwisowych podpisany przez obie Strony.

Zapłata należności następować będzie w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

*Załącznik nr 2*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane Wykonawcy:**

Nazwa: ..............................................................................................................................

Siedziba i adres: ...........................................................................................................

Numer telefonu: ……………………………

Numer REGON ……………………………… Numer NIP …………………………......................

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………….…

Odpowiadając na ogłoszenie pn.

**Przeglądy i naprawy rusztu, układu hydraulicznego i automatycznej kontroli spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.**

***Nr referencyjny MKUO ProNatura SEK/3/23***

* 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, zakresie i na warunkach określonych w SWZ wraz z załącznikami, w tym umowyza:

cenę netto: ……………………………. zł (słownie złotych netto: …………………………………………………… …………………………………….…………………………………………………………)

Wartość podatku VAT: …………………….

**cenę brutto: …………………………………… zł (słownie złotych brutto: ……………..…………………… ……………………………….………………………………………..)** .

* 1. Nadto:
1. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się oraz uzyskałem/uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty.
2. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SWZ wraz z załącznikami
oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego
i uznaję/uznajemy się za związanych określonymi w niej zapisami.
3. Oświadczam(y), że czynności określone przez Zamawiającego w cz. I pkt. 10 ppkt 1 SWZ, zgodnie z art. 95 PZP zostaną powierzone osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.
4. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z załączonymi Projektowanymi Postanowieniami Umowy
i zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy
na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT.
6. Uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w SWZ.
7. \* W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP:
	1. Nazwa i adres podmiotu…………………………………………………………….

dotyczy spełniania warunku udziału, o którym mowa w części III ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3 SWZ w zakresie …………………………..

* 1. Nazwa i adres podmiotu…………………………………………………………….

dotyczy spełniania warunku udziału, o którym mowa w części III ust. 1 pkt 1.2 ppkt 4 SWZ w zakresie …………………………..

1. Zamówienie wykonam(y) \*samodzielnie/\*część zamówienia (określić zakres): .............................................………… zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom ………………………………………… (proszę wskazać podwykonawców, jeżeli są już Wykonawcy znani).
2. Jesteśmy mikro/małym/ średnim przedsiębiorcą \*,\*\*
3. Pochodzimy z innego państwa członkowskiego: \*tak/ \*nie.
4. Pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: \*tak/ \*nie.
5. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym
nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| Od | do |
|  |  |  |  |

Załączniki do oferty stanowią:

1. JEDZ - …… szt.,
2. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wg. Załącznika 3 - … szt.
3. \* pełnomocnictwo, odpis lub informacja z KRS lub CEIDG,
4. Oświadczenie RODO - według załącznika nr 5 do SWZ
5. \* zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli dotyczy
6. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wg. Załącznika 4 - … szt.- (jeżeli dotyczy)\*

\* niepotrzebne skreślić

\*\*w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U.2021 poz. 162 ze zm.)

Załącznik nr 3 do SWZ

**Dane Wykonawcy:**

Nazwa: .................................................................................................................

Siedziba i adres: ....................................................................................................

Numer telefonu: ……………………………

Numer REGON ……………………………… Numer NIP …………………………......................

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………….…

**O Ś W I A D C Z E N I E**

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/ WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przeglądy i naprawy rusztu, układu hydraulicznego i automatycznej kontroli spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. *Nr referencyjny MKUO ProNatura
SEK/3/23*** prowadzonego przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura
Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[1]](#footnote-1)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*[[2]](#footnote-2)

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[*W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach
lub sytuacji wykonawca polega należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam
na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)*. Oświadczam, że w stosunku
do tego podmiotu nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………………………………………. *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………. *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

 …………………………………….

  *Data;* *kwalifikowany podpis elektroniczny*

Załącznik nr 4 do SWZ

**Dane podmiotu udostępniającego zasoby:**

Nazwa: .................................................................................................................

Siedziba i adres: ....................................................................................................

Numer telefonu: ……………………………

Numer REGON ……………………………… Numer NIP …………………………......................

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………….…

**OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.; **Przeglądy i naprawy rusztu, układu hydraulicznego i automatycznej kontroli spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy *Nr referencyjny MKUO ProNatura
SEK/3/23*** prowadzonego przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE)
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[3]](#footnote-3)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*[[4]](#footnote-4)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

 …………………………………….

  *Data; kwalifikowany podpis elektroniczny*

*Załącznik nr 5*

**O Ś W I A D C Z E N I E**

**do postępowania pn.
Przeglądy i naprawy rusztu, układu hydraulicznego i automatycznej kontroli spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy**

**nr ref. sprawy: MKUO ProNatura SEK/3/23**

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy …………………………………………………… oświadczam,
że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazałem lub przekażę Zamawiającemu.

Załącznik nr 6

Projektowane postanowienia umowy

**Umowa Nr MKUO ProNatura SEK/3/23**

zawarta w dniu …………………………… 2023 roku pomiędzy:

zawarta w dniu …………………………… 2023 roku pomiędzy:

**Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. E. Petersona 22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296965, posiadającą numer NIP: 9532559741, REGON: 340378577, BDO: 000010322; kapitał zakładowy 29.997,000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz,

reprezentowaną przez:

# Prezesa Zarządu – Konrada Mikołajskiego

Wiceprezesa Zarządu – Jarosława Bańkowskiego

zwaną w dalszej części umowy **„Zamawiającym”**

# **a**

# **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# w imieniu których występuje

zwanymi w dalszej części „**Wykonawcą”**

zwanymi oddzielnie **„Stroną"** a łącznie **„Stronami",**

*Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich umocowania nie wygasły, ani nie zostały ograniczone.*

Strony po przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu sektorowym podlegającym na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 regulacjom ustawy PZP i wyborze oferty Wykonawcy zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zgodnie z dokumentacją postepowania Zamawiającego znak MKUO ProNatura SEK/3/23 oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………………… r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie, którego przedmiot stanowią okresowe przeglądy konserwacyjne, wsparcie serwisowe (na miejscu i zdalne) oraz naprawy rusztów, w tym układu hydraulicznego i układu automatycznej regulacji spalania, w kotłach parowych zainstalowanych w ZTPOK w Bydgoszczy (dalej jako Przedmiot Zamówienia lub Prace).
2. Szczegółowy zakres Prac oraz obowiązków Wykonawcy związanych z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia oraz warunki techniczne określone zostały w dokumentacji postępowania oraz ofercie Wykonawcy stanowiących integralną część umowy jako jej załączniki.
3. W ramach okresowych przeglądów konserwacyjnych Wykonawca zrealizuje dwa coroczne przeglądy urządzeń planowane odpowiednio na wrzesień 2023r. oraz na wrzesień 2024r.
4. W ramach wsparcia serwisowego stacjonarnego i zdalnego Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
5. Corocznej obsługi serwisowej systemu ACC na terenie ZTPOK w Bydgoszczy podczas normalnej pracy zakładu, w terminie wcześniej uzgodnionym (nie będzie realizowana przed, w trakcie lub wkrótce po postoju instalacji). Maksymalny czas reakcji tj. przybycie ekipy Wykonawcy na teren zakładu, po zgłoszeniu problemu przez Zamawiającego drogą poczty elektronicznej na adres Wykonawcy \_\_\_\_\_\_\_ -48h.
6. Zdalnego wsparcia dla systemu ACC w przypadku takiej potrzeby zgłoszonej drogą poczty elektronicznej na adres Wykonawcy \_\_\_\_\_\_\_. Maksymalny czas reakcji po zgłoszeniu 24h.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Prac zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wymogami zawartymi w PN, wewnętrznymi procedurami (o ile obowiązują) i wskazówkami Zamawiającego oraz przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.
8. Wykonawca oświadcza, iż ma niezbędne doświadczenie i wiedzę do wykonania Prac objętych niniejszą umową.
9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa w tym przepisami BHP, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac uwzględniających zagrożenia dla danego rodzaju prac/stanowiska oraz że stan ten będzie utrzymywał się przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów w trakcie wykonywania Prac, w tym w szczególności przepisów dotyczących: bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska. Powyższe obejmuje obowiązek przestrzegania wewnętrznych regulacji Zamawiającego obowiązujących na jego terenie w zakresie BHP i p-poż. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie obowiązków zawartych w niniejszym ustępie.
10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są lub mogą okazać się niezbędne do wykonania niniejszej Umowy i zapoznał się z miejscem Prac, warunkami technicznymi wykonawstwa Prac i nie składa w związku z tym żadnych zastrzeżeń.
11. Za stan techniczny przyrządów/urządzeń niezbędnych do wykonania Prac odpowiada Wykonawca, który oświadcza, że posiada własny sprzęt i zasoby ludzkie niezbędne do wykonania zamówienia.
12. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby realizujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy na podstawie umowy o pracę. Czynności, przy których Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać pracowników na powyższych warunkach, zostały wskazane w części I ust. 10 SWZ.
13. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej.
14. Wykonawca w terminie 3 dni przed przystąpieniem do prac przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o ilości zatrudnionych przez Wykonawcę i Podwykonawcę osób skierowanych
do realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców w zakresie opisanym w dokumentacji postępowania (SWZ). Wykaz takich osób, ze wskazaniem ich imion, nazwisk, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz okresu zatrudnienia przedstawiony zostanie Zamawiającemu każdorazowo na jego wezwanie. Oświadczenie i wykaz podlegać będą aktualizacji w razie zaistnienia takiej konieczności.
15. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę̨ wymagania wskazanego w ust. 10, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez zażądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osób na umowę o pracę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia kopii umów o pracę zawartych z osobami wymienionymi w wykazie, o którym mowa w ust. 12, (zanonimizowanych co do danych innych, aniżeli imię
i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę, datę jej zawarcia i zakres obowiązków pracownika).
16. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę̨ o pracę Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości określonej w § 6 niniejszej Umowy.

**§ 2**

 **Zasady realizacji umowy**

1. Części zamienne niezbędne do wykonania zamówienia zapewni Zamawiający.
2. Zamawiający zapewni dla obsługi Wykonawcy podczas prac na miejscu w ZTPOK pomieszczenia socjalne.
3. Wszelkie prace dodatkowe i zamienne nie objęte zakresem Prac, realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego i odrębnej umowy, określającej termin realizacji oraz wynagrodzenie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy prac, które będą niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i przy zachowaniu należytej staranności, właściwej zawodowemu charakterowi prowadzonej przez Wykonawcę działalności, można było przewidzieć potrzebę ich wykonania w chwili zawarcia umowy.

**§ 3**

**Termin realizacji zamówienia i odbiory wykonanych prac**

1. Prowadzenie Prac remontowych rusztów planowane jest we wrześniu 2023r. oraz we wrześniu 2024 roku. Dokładny termin zostanie uzgodniony przez Strony z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Zakończenie prac w każdym roku zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru prac.
2. Zakończenie wykonywania prac będzie każdorazowo potwierdzane w procedurze odbiorowej przeprowadzanej przez Strony.
3. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wykonanych przez Wykonawcę Prac zostanie podpisany przez Strony Protokół Odbioru Prac. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonanych przez Wykonawcę Prac, Zamawiający zgłosi Wykonawcy swoje zastrzeżenia na piśmie (Strony dopuszczają drogę poczty elektronicznej na adres Wykonawcy …………….). W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownych poprawek zgodnie z zastrzeżeniami Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia ich zgłoszenia. Po dokonaniu poprawek Wykonawca powiadomi Zamawiającego i przedstawi poprawione wyniki pomiarów w trybie ust. 1, a zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. Obowiązek dokonania poprawek przez Wykonawcę nie skutkuje wydłużeniem terminów umownych wykonania Prac.
4. Strony dokonują powiadomień w procedurze odbiorowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w niniejszej umowie.
5. Protokół odbioru Prac powinien być podpisany przez odpowiednio uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

**§4**

**Wynagrodzenie i płatności**

1. Koszt realizacji zamówienia wynosi zgodnie z ofertą \_\_\_\_\_\_\_ łączne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty …………. (słownie: ………………. 00/100) brutto, w tym należny podatek od towarów i usług (\_\_ % VAT).
2. Wynagrodzenie za wykonywaną usługę ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie wydatki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, wykonanie Prac z użyciem własnych przyrządów/urządzeń oraz materiałów niezbędnych do ich realizacji w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy oraz dokumentacji postępowania, przy uwzględnieniu ilości roboczogodzin oraz materiałów i środków wykorzystywanych przez personel Wykonawcy niezbędnych dla realizacji zamówienia określonych w ofercie, a także koszt dojazdu i zakwaterowania ekipy Wykonawcy na czas realizacji obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po każdorazowym dokonaniu odbioru Prac przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, stwierdzonym protokołem zdawczo - odbiorczym sporządzonym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół sygnowany przez przedstawicieli Stron.
4. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze z zastrzeżeniem możliwości zastosowania przez Zamawiającego mechanizmu tzw. split payment zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli Wykonawca posługuje się dla celów transakcyjnych polskim NIP. Faktura powinna w swej treści zawierać, o ile to technicznie możliwe, określenie numeru niniejszej umowy.
5. Za datę zapłaty strony uznają dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Zamawiającego.
6. Wykonawca, będący rezydentem w rozumieniu przepisów prawa podatkowego oraz czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie każdorazowo rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowym i ujętym w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w przedmiotowym wykazie co stanowić będzie o należytym wykonaniu Umowy, a w przypadku, w którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy - wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.
7. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 893 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.
8. Cesja wierzytelności wynikających z umowy w sprawie udzielonego zamówienia dopuszczalna jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

**§ 5**

**Gwarancja jakości wykonanych prac remontowych**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace. Czas trwania gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy od momentu zakończenia i odebrania potwierdzonego protokołem określonych prac.
2. W przypadku wystąpienia usterek w czasie trwania umowy lub po rozwiązaniu umowy, ale w wyżej wymienionym okresie gwarancji na konkretne prace, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania naprawcze, jednak nie później niż po 3 dniach roboczych od daty złożenia reklamacji na piśmie: pocztą elektroniczną lub listownie przez Zamawiającego.
3. W przypadku nieuzasadnionej odmowy naprawy wady lub braku odpowiedzi Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu wady lub usterki, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad w okresie gwarancji ponosi Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, w których stwierdzono, że defekt powstał z winy Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wewnętrznymi procedurami i instrukcjami Zamawiającego oraz z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

**§ 6**

**Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy**

1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych z tytułu:

1) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 4 ust.1;

2) opóźnienia, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wykonaniu prac objętych umową w stosunku do terminów określonych w § 3 niniejszej umowy lub na jej podstawie, albo terminu ustalonego przez Strony - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień rozpoczęty takiego opóźnienia licząc od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić wykonanie przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 10 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego wskazanego w § 4 ust.1;

3) opóźnienia, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w usuwaniu usterek w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień takiego opóźnienia licząc od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić wykonanie przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 10 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego wskazanego w § 4 ust.1.

1. Za skierowanie do realizacji prac, o których mowa w §1 ust. 10 niniejszej Umowy osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 200,00 zł za każdy dzień naruszenia za jedną osobę (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę);
2. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 1 ust. 10 – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego wskazanego w § 4 ust.1.
4. Łączna maksymalna wysokość kar, które mogą być naliczone na rzecz uprawnionego ze wszystkich tytułów, nie przekroczy 25 % wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego wskazanego w § 4 ust.1.
5. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie lub przepisach prawa na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy są względem siebie niezależne i mogą być, według wyboru Zamawiającego, dochodzone łącznie lub każde osobno. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie na rzecz Zamawiającego kary umowne nie wyłączają dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania (w tym uzupełniającego) przewyższającego wartość zastrzeżonych kar.
6. Niezależnie od wszelkich innych warunków umowy i dopóki nie narusza to obowiązujących przepisów prawa, całkowita odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego w odniesieniu do wszelkich odszkodowań, roszczeń i żądań na podstawie jakichkolwiek przyczyn (w tym odszkodowań, roszczeń i żądań dotyczących wykroczeń, zaniedbań) nie będzie przekraczać kwoty równej cenie kontraktowej (wartości kontraktu wskazanej w § 4 ust. 1).

**§ 7**

**Rozwiązanie umowy**

1. Zamawiający lub Wykonawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń:
	1. stwierdzenia niewłaściwego wykonania umowy, jeżeli jedna ze stron umowy, pomimo wcześniejszego, dwukrotnie złożonego pisemnego wniosku drugiej strony stwierdzającej naruszenie umowy, nie wykazuje poprawy lub reakcji (dopuszczalne jest przesłanie wniosku pocztą elektroniczną na adres email wskazany w umowie).
	Każdy z takich wniosków zobowiązuje drugą stronę do zareagowania w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania, w celu podjęcia działań naprawczych zmierzających do rozwiązania problemu naruszenia warunków umowy. Rozwiązanie umowy może być dokonane jedynie przez stronę występującą z wnioskiem, jeśli druga strona nie reaguje po upływie ww. terminu dla drugiego wniosku o naprawienie naruszenia warunków umowy;
	2. w przypadku likwidacji jednej z umawiających się stron;
	3. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wyłącznie za zakres prac wykonanych i odebranych przed lub w dniu rozwiązania umowy.
3. Gwarancja w tej sytuacji jest ograniczona do zakresu prac wykonanych i odebranych przed lub w dniu rozwiązania umowy.

**§ 8**

**Prawo właściwe i spory, zmiana umowy**

1. Wykonanie niniejszej umowy podlega przepisom prawa polskiego.
2. W wypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową w szczególności dotyczącego jej zawarcia, wykonania, wykładni, rozwiązania lub odstąpienia od niej, strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania w/w sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.
3. Każda zmiana umowy musi być wzajemnie uzgodniona przez strony i powinna znaleźć odzwierciedlenie w zmodyfikowanej wersji umowy. Zmiana pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej.

**§ 9**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszystkie załączniki, w tym dokumentacja postępowania są integralną częścią niniejszej umowy. Jednak załączniki mogą być zmieniane i wchodzą w życie ponownie od daty ich podpisania przez obie Strony.
2. Osobami kontaktowymi, uprawnionymi do uzgodnień poszczególnych czynności w ramach umowy (bez prawa składania oświadczeń woli w imieniu Stron odnośnie jej treści, w tym zmiany, rozwiązania itp.) są:

Ze strony Zamawiającego– Stanisław Zwierzyński, email: s.zwierzynski@pronatura.bydgoszcz.pl

Ze strony Wykonawcy –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu albo osób kontaktowych. Zmiana danych lub osób kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może nastąpić pisemnie lub mailowo. W przypadku niezrealizowania powyższego obowiązku pisma i informacje dostarczone zgodnie z dotychczasowymi danymi kontaktowymi, w tym pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone z chwilą podjęcia pierwszej próby doręczenia.

Zamawiający Wykonawca

Załączniki:

1. Dokumentacja postępowania
2. Oferta Wykonawcy

**Załącznik nr 7 do SWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| *nazwa wykonawcy/nazwy wykonawców* | **WIEDZA I DOŚWIADCZENIE****WYKONAWCY****(wykaz zrealizowanych usług)** |

**Składając ofertę w postępowaniu** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na: **Przeglądy i naprawy rusztu, układu hydraulicznego i automatycznej kontroli spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.**

**Nr referencyjny MKUO ProNatura SEK/3/23**

**w imieniu Wykonawcy**

…………………………………………………………………………………………………………..

przedkładam **wykaz usług** w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego
przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Wykonawcy  | Nazwa i adres (telefon) Zamawiającego | Opis zamówienia/informacje potwierdzające spełnianie warunku opisanego w SWZ,w tym wartość usług brutto, przedmiot usług (ilość Mg),  | Termin realizacji usług |
|  |  |  |  |  |

Do oferty załączono dokumenty potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane należycie.

 .................................................. …………..............................................

miejscowość i data podpis osób/osoby uprawnionej3a

1. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-4)