Wolbrom, dnia 15.11.2024r.

1. **RZP.271.2.39.2024**
2. **WG ROZDZIELNIKA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Modernizacja DK w Wolbromiu”**

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi:

**Zapytanie nr 1 do SWZ.**

**Pytanie Nr 1:** Prosimy o przekazanie zakresu dokumentacji projektowej obejmującego rysunki w formacie pdf.

**Odp.: Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SWZ w ten sposób, że: Zamawiający udostępnia rysunki w formacie pdf dla branży sanitarnej w załączniku nr 1 do odpowiedzi - Dokumentacja projektowa - (uzupełnienie). Rysunki w formacie pdf dla pozostałych branż znajdują się w Załączniku nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa.**

**Pytanie Nr 2:** Prosimy o informację czy posiadają Państwo warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, jeśli tak to proszę o ich udostępnienie.

**Odp.:** **Na etapie projektu uzyskanie warunków nie było wymagane gdyż węzeł ciepła jest w zarządzie Inwestora zgodnie z pismem EC Wolbrom. Pismo zamieszczamy w załączniku nr 2 do odpowiedzi.**

**Pytanie Nr 3:** Prosimy o informację czy przekazana dokumentacja w zakresie węzła ciepła jest uzgodniona z dostawcą ciepła.

**Odp.: Węzeł ciepła jest w zarządzie Inwestora i nie wymaga uzgodnienia. Granice stanowią zawory odcinające na przyłączu zgodnie z pismem EC Wolbrom. Pismo zamieszczamy w załączniku nr 2 do odpowiedzi.**

**Pytanie Nr 4:** Prosimy o informację czy do budynku doprowadzony jest przyłącz ciepłowniczy. Jeśli tak, to czy jest on wystarczający czy należy go przebudować - brak informacji w tym zakresie.

**Odp.: Do budynku doprowadzone jest przyłącze, które nie podlega przebudowie.**

**Pytanie Nr 5:** W przekazanym opisie technicznym instalacji c.o. jest mowa o zmianie temperatury czynnika grzewczego z 90/70 na 70/50. Jest również informacja o tym, że z nowego węzła cieplnego zasilana będzie również nagrzewnica w istniejącej centrali wentylacyjnej. Zwracamy uwagę, że przy zmianie temperatury czynnika należy przeanalizować czy obecna nagrzewnica w centrali będzie wystarczająca aby ogrzać powietrze do wymaganej temperatury przy niższej temperaturze czynnika grzewczego. Prosimy o potwierdzenie, że analiza taka została przeprowadzona i obecna nagrzewnica jest wystarczająca i nie wymaga wymiany na nową.

**Odp.: Węzeł cieplny został dobrany dla parametrów 70/50 i zawsze istnieje możliwość podniesienia czynnika ciepła przez użytkownika do parametru obecnego tj. 90/70.**

**Pytanie Nr 6:** Zgodnie z opisem technicznym instalacji c.o. należy wykonać niezbędną przebudowę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. Prosimy o dokładne określenie zakresu robót związanych z przebudową instalacji wody.

**Odp.: Należy wycenić przebudowę w zakresie podłączenia instalacji wodnych do węzła ciepła.**

**Pytanie Nr 7:** Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać przebudowywaną instalację wody.

**Odp.: Przewody c.w.u. i cyrkulacyjne należy wykonać z rur ze stali nierdzewnej wg PN/H-74200 łączonych poprzez skręcanie, zaciskanie.**

**Pytanie Nr 8:** W opisie technicznym instalacji c.o. na stronie 14 jest informacja, że w zakresie robót jest wymiana rurociągów instalacji CT do nagrzewnicy w zakresie do węzła regulacyjnego przy centrali - węzeł regulacyjny pozostaje bez zmian. Jednocześnie w dokumentacji umieszczono schemat węzła regulacyjnego do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić zgodnie z opisem technicznym tylko wymianę rurociągów instalacji CT pozostawiając istniejący węzeł regulacyjny przy centrali.

**Odp.: Należy uwzględniać zakres zgodny z opisem technicznym.**

**Pytanie Nr 9:** Proszę o informację czy materiały i urządzenia pochodzące z demontażu należy przekazać Zamawiającemu czy wywieźć i zutylizować.

**Odp.: Materiały z demontażu i rozbiórki nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywieźć i poddać utylizacji.**

**Pytanie Nr 10:** Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić rurociągi dla nowej instalacji c.o. z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych zaciskanych - zgodnie z opisem technicznym. Nadmieniam, że w przekazanych przedmiarach robót rurociągi te są z rur ze stali nierdzewnej zaciskanej.

**Odp.: Zgodnie z projektem zaprojektowano rury ocynkowane i nierdzewne.**

**Pytanie Nr 11:** W przekazanych przedmiarach robót uwzględniono montaż klimatyzatora schładzającego w rozdzielni elektrycznej. Prosimy o przekazanie informacji o jakiej mocy ma być klimatyzator.

**Odp.: Należy zamontować klimatyzator o mocy 7 kW chłodu.**

**Pytanie Nr 12:** Prosimy o potwierdzenie, że nie ma konieczności uwzględniać redudantnego systemu klimatyzacji w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej i nie należy w wycenie doliczać dodatkowego klimatyzatora.

**Odp.: Proszę przewidzieć w wycenie układ redundantny.**

**Pytanie Nr 13:** W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym (11 listopada), zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z 14.11.2024 na 28.11.2024r.

**Odp.: Termin składania ofert: 29.11.2024r. do godziny 09:00,00.**

**Zapytanie nr 2 do SWZ.**

**Pytanie Nr 1:** Prosimy o informację czy dostawca ciepła ma do wykonania jakieś prace instalacyjne w zakresie węzła ciepła, których nie należy uwzględniać w ofercie? Jeśli tak to prosimy o przekazanie jasnego i jednoznacznego podziału zakresów.

**Odp.: W wycenie należy uwzględnić całkowity remont pomieszczenia węzła.**

**Zapytanie nr 3 do SWZ.**

**Pytanie Nr 1: ...**, proszę o dołączenie (jeśli istnieją) kart doborowych armatury wymiennikowni. W pliku "Opis" są zapisy: "Wymiennik ciepła miedziany lutowany – szczegół wg karty doboru załączonej do dokumentacji"

**Odp.: Uzupełniono dokumentację węzła ciepłowniczego w załączniku nr 1 do odpowiedzi -Załącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa -uzupełnienie 14.11.**

II. Mając na uwadze powyższe, zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

**- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej
2. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1006573> nie później niż do dnia **29.11.2024r. do godziny 09:00,00**

 **Uwaga**

**Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.**”

**- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„Termin związania ofertą upływa w dniu **27.12.2024r.”**

**- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.11.2024**r.o godzinie **09:30**, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

 *Dokument został podpisany przez:****Dagmara Muszalska***

*Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych*

**Załączniki:**

1. Zał. nr 1 do odpowiedzi - Dokumentacja projektowa (uzupełnienie)
2. Zał nr 2 do odpowiedzi - Odpowiedź Elektrociepłowni Wolbrom

**Rozdzielnik:**

1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1006573
2. - aa.