Żyrardów, 14.07.2023 r.

ZP.271.2.36.2023.AR

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający - Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1 w Żyrardowie, udziela wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa ul. Henryka hr. Łubieńskiego w Żyrardowie oraz przebudowa ul. Stanisława Sławińskiego wraz z włączeniem w ulicę 1 Maja oraz ulicę Karola Dittricha. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.”**

I. Pytania do części 2 postępowania: Przebudowa ul. Stanisława Sławińskiego wraz   
z włączeniem w ulicę 1 Maja oraz ulicę Karola Dittricha. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

**Pytanie nr 1:**

W związku z dużym ryzykiem uszkodzenia kabli linii energetycznej średniego napięcia zlokalizowanych pod ul. 1 Maja Wykonawca nie widzi możliwości montażu kabli zasilających

znaki aktywne metodą bez wykopową. Proszę o podanie warunków odtworzenia nawierzchni ul. 1 Maja.

**Odpowiedź:**

Kable zasilające system znaków aktywnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Projektowane kable należy układać na głębokości 50cm, natomiast kable 1kV-20kV powinny być układane na głębokości minimum 80cm - zgodnie z normą N-SEP-E-004 (lub równoważną). W związku z powyższym kolizja nie zachodzi. Na etapie wykonawstwa należy przeprowadzić pomiar głębokości ułożenia istniejących kabli SN, SS, SW i stosować się do postanowień zawartych w Protokole z narady koordynacyjnej Nr GK.6630.109.2023.

Ewentualne odtworzenie nawierzchni w technologii nie gorszej niż istniejące.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi i wszystkie zmiany treści SWZ są wiążące dla Wykonawców.

(-) W zastępstwie Prezydenta Miasta Żyrardowa

Adam Lemiesz

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa