Starachowice, 01.08.2024

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Starachowice zaprasza do złożenia ofert cenowych na wymianę klimatyzatora z funkcją grzania w lokalu nr 17 w budynku nr 7 znajdującym się na terenie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Zgodnej 2 w Starachowicach. Szczegółowy zakres zamówienia określono w pkt. II niniejszego zapytania ofertowego.

# Zamawiający:
Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, NIP: 664- 19-09-150

Przedmiot zamówienia: Gmina Starachowice zaprasza do złożenia ofert cenowych na wymianę klimatyzatora z funkcją grzania w lokalu nr 17 w budynku nr 7 znajdującym się na terenie Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Zgodnej 2 w Starachowicach (wymiana klimatyzatora obejmuję usługę jego montażu i demontażu starego klimatyzatora).
Minimalne wymagania techniczne dla urządzenia:
Wydajność chłodnicza		[kW]	5,00 (1,53- 5,60)
		[Btu/h]	18000 (5200- 19100)
Wydajność grzewcza		[kW]	5,60 (1,40- 6,20)
		[Btu/h]	19100 (4800-21200)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50,1
Pobór mocy	Chłodzenie	[kW]	1,63 (0,47-2,30)
	Ogrzewanie	[kW]	1,73 (0,46 - 2,25)
Pobór prądu	Chłodzenie	[A]	7,16 (2,25 -10,10)
	Ogrzewanie	[A]	7,60 (2,20 - 9,88)
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie		A++
	Ogrzewanie		A+
Moc silnika wentylatora		[W]	30
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski)		[obr./min]	750/700/650
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m3/h]	700/600/530
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		[dB(A)]	45/44/36
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	56
Typ sprężarki			rotacyjna
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m3/h]	2600
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	64
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)		[mm]	800x315x545
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	1,16
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm (cale)]	6,35(1/4)
	Gaz	[mm (cale)]	12,7 (1/2)
	Skropliny	[mm (cale)]	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	30
Maksymalna różnica wysokości		[m]	20
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15-52
	Ogrzewanie	[°C]	-22-24
Zakres nastawy temperatury		[°C]	16-32

Zamawiający Wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty w postępowaniu dokonał wizji lokalnej. W tym celu istnieje możliwość okazania lokalu przed złożeniem oferty cenowej, w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30 i po wcześniejszym ustaleniu spotkania z pracownikiem Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój nr 14 tel. 41 273-82-54.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zmawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia: do 20.09.2024 r.

IV. Kryterium wyboru oferty: Cena brutto: 100%.

V. Sposób przygotowania oferty: Ofertę cenową, zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego postępowania, należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS.
VI. Badania ofert: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
VII. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
  1. jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
  2. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli ich niewystarczająco.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS. Termin składania ofert: 06.08.2024 r. do godz. 10.00
# IX. Informacje dodatkowe:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
  2. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
# X. Osoba uprawniona do kontaktów:
Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego
w Starachowicach, pokój nr 14 tel 41 273-82-54.
XI. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Umowa – projekt