Tabela nr 2

Analiza możliwości wyłączenia zasilania w energię elektryczną budynków A, B, C, D, E, F, G, H, J i K

na potrzeby działań ratowniczo – gaśniczych jednostek straży pożarnych.

| Lp. | Budynek | Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy wejściu do budynku | Rozdzielnia główna niskiego napięcia NN i wysokiego napięcia WN | Wyłączniki dodatkowe na poziomie poszczególnych kondygnacji w szachtach instalacyjnym | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | - piwnica A - parter - I piętro - poddasze | - | Wyłączenie zasilania w energię elektryczną budynku A następuje w rozdzielni głównej NN/pomieszczenie nr 0/71 budynek D/ lub w pomieszczeniu agregatorowi budynku J/bez konieczności uruchamiania agregatu prądotwórczego/. | - | - |
| 2. | - piwnica - parter B - I piętro - II piętro - III piętro | - | Wyłączenie zasilania w energię elektryczną budynku B następuje w rozdzielni głównej NN/pomieszczenie nr 0/71 budynek D/, żeby wyłączyć budynek B należy również wyłączyć budynek A w rozdzielni NN lub w budynku J, ponieważ budynki zasilane są na jednym kablem. | - | - |
| 3. | - piwnica C - parter - I piętro - poddasze | - | Wyłączenie zasilania w energię elektryczną budynku następuje w rozdzielni głównej NN/pomieszczenie nr 0/71budynek D/, budynek posiada oddzielne zasilanie. | - | - |
| 4. | - przyziemie D - parter - I piętro - II piętro | - | Budynek D ma zasilanie z dwóch sekcji podstawowych i sekcji rezerwowej, wyłączenie zasilania w energię elektryczną budynku D następuje w rozdzielni głównej NN/pomieszczenie nr 0/71 budynek D/, gdzie należy wyłączyć wyłącznik znajdujący się w szafie sekcji I i w szafie sekcji II oraz w szafie sekcji rezerwowej. | - |  |
| 5. | - piwnica - parter - I piętro - II piętro E - III piętro - IV piętro - V piętro - VI piętro | Przycisk PWP znajduje się u zbiegu budynków E i D, patrz nr rys. załącznik 1, obwody siłowe i oświetleniowe wyłącza stycznik. | Wyłączenie zasilania w energię elektryczną, kabla budynku E następuje w rozdzielni głównej NN/pomieszczenie nr 0/71 budynek D/. | - piwnica - parter - I piętro - II piętro - III piętro - IV piętro - V piętro - VI piętro | Wyłączenie zasilania danej sekcji oddzielnie na każdej kondygnacji, obwody siłowe, oświetleniowe, rezerwowane, komputerowe |
| 6. | - piwnica - parter - I piętro - II piętro F - III piętro - IV piętro - V piętro - VI piętro | Przycisk PWP znajduje się na budynku F, patrz nr rys. załącznik 1, obwody siłowe i oświetleniowe wyłącza stycznik, dalej pozostają pod napięciem obwody rezerwowe. | Wyłączenie zasilania w energię elektryczną, kabla budynku F następuje w rozdzielni głównej NN/pomieszczenie nr 0/71 budynek D/. | - piwnica - parter - I piętro - II piętro - III piętro - IV piętro - V piętro - VI piętro | Wyłączenie zasilania danej sekcji oddzielnie na każdej kondygnacji, obwody siłowe, oświetleniowe, rezerwowane, komputerowe. |
| 7. | - piwnica G - parter - I piętro | - | Wyłączenie zasilania w energię elektryczną budynku G następuje w rozdzielni głównej NN/pomieszczenie nr 0/71 budynek D/. | - | - |
| 8. | - piwnica H - parter - I piętro | - | Wyłączenie zasilania w energię elektryczną budynku H następuje w rozdzielni głównej NN/pomieszczenie nr 0/71 budynek D/. | - | - |
| 9. | J - parter | - | Wyłączenie zasilania w energię elektryczną budynku J następuje w rozdzielni głównej NN/pomieszczenie nr 0/71 budynek D/, uruchamiając wyłącznik spowodujemy wyłączenie budynku A. Wyłączenie budynku J na rozdzielni głównej NN powoduje automatyczne uruchomienie agregatu prądotwórczego, który poda napięcie na obwód zasilania z rozdzielni budynku J. | - | - |
| 10. | K - parter | - | Wyłączenie zasilania w energię elektryczną budynku K następuje w rozdzielni głównej SN/pomieszczenie nr 0/71 budynek D/. | - | - |