Tabela nr 1

Charakterystyka pożarowa budynków A, B, C, D, E, F i G, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 37.

| Lp. | Budynek | Liczba kondygnacji1 | Powierzchnia użytkowa/kubatura [m2]/[m3] | Wysokość* [m] | Grupa wysokości | Kat. zagr. ludzi KZL | Podział obiektu na strefy pożarowe | Klasa odporności pożarowej/klasa odporności ogniowej element. budowla. | Urządzenia przeciw-pożarowe | Warunki ewakuacji |  |  | Liczba osób przebywających w budynku: pacjenci*, ilość łóżek w budynku**, intensywnej opieki medycznej i kardiologicznej oraz personel medyczny, adm., tech. i pomocniczy w godzinach: 7.01-14.301/ 7.01-18.002/ 14.31-19.003/ 18.01,19.01-7.004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość klatek schodowych w budynku | Klatki schodowe wydzielone pożarowo (+) i nie spełniające wymogów (-) | Ilość wyjść z budynku |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | A | 4/p | 1395,9/ 4483,4 | 17,06 | (SW) | ZL II + ZL III | Budynek A będzie w jednej strefie pożarowej, patrz nr rys. załącznik 2, 3, 4, 5, 6. | „B”/sw strop nad poddaszem, oraz konst. dachu | SAP ROP AW1 HW25 PWP – patrz opis tabela nr 2 | 1 | (-) | W14, W15, W16, W17 | Piwnica Parter I piętro Poddasze | 15*/ 0** 302/24 Tabela nr 3 |
| 2. | B | 5/p | 3343,1/ 9055,2 | 15,6 | (SW) | ZL II | Budynek B będzie w jednej strefie pożarowej, patrz nr rys. załącznik 2, 3, 4, 5, 6, 7. | „B”/sw | SAP ROP AW1 HW25 PWP – patrz opis tabela nr 2. | 2 | 2(+) K – 2 K – 3 | W12 W13 W18 W22 | Piwnica Parter I piętro II piętro III piętro | 84*/ 48** 701/613/14 Tabela nr 3 |
| 3. | C | 4/p | 1631,3/ 5097,7 | 17,5 | (SW) | ZL II+ ZL III | Budynek C, będzie w jednej strefie pożarowej, patrz załącznik 2, 3, 4, 5, 6. | „B”/sw/ (nsw) – patrz dział 6, pkt.19 strop nad poddaszem, oraz konst. dachu | SAP ROP AW1 HW25 PWP – patrz opis tabela nr 2. | 1 | 1(+) K – 5 | W19 W20 W21 | Piwnica Parter I piętro Poddasze | 22*/ 0** 642/164 Tabela nr 3 |
| 4. | D | 4/p | 7759,0/ 39198,2 | 11,75 | (SW) | ZL II+ ZL III + PM | Budynek D, będzie w trzech strefach pożarowych, patrz nr rys. załącznik 2, 3, 4, 5, 6, 8. | „B”/sw | SAP ROP AW1 HW25ps PWP – patrz opis tabela nr 2. | 7 | 2(+) K – 10 K – 11 | W10 W11 W1 W2 | Przyziemie Parter I p II p | 102*/ 12** 1551/723/404 12*** 8*** Tabela nr 3 |
| 5. | E | 8/p | 4201,6/ 19891,0 | 23,78 | (SW) | ZL II+ ZL III + PM | Budynek E będzie w dwóch strefach pożarowych, patrz nr rys. załącznik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. | „B”/sw | SAP ROP AW2 HW52 PWP PK | 2 | 2(+) K – 12 K – 13 | W3 W4 W5 | Piwnica Parter I p IIp III p IV p V p VI p | 41*/ 24** 581/123/84 4*** Tabela nr 3 |
| 6. | F | 8/p | 6993,0/ 29980,0 | 23,9 | (SW) | ZL II | Budynek F będzie w trzech strefach pożarowych, patrz nr rys. załącznik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. | „B”/sw | SAP ROP AW2 HW52 PWP – patrz opis tabela nr 2. | 1 | (-) | W6 | Piwnica Parter I p IIp III p IV p V p VI p | 139*/136** 1321/433/254 5*** Tabela nr 3 |
| 7. | G | 3/p | 2163,8/ 10950,0 | 11,65 | (N) | ZL II + ZL III | Budynek G będzie w dwóch strefach pożarowych, patrz nr rys. załącznik 2, 3, 4. | „B”/sw/ (ns/w) – patrz dział 6 pkt.18 | SAP ROP AW2 HW52 PWP – patrz opis tabela nr 2. | 2 | (-) | W7 W8 W9 | Piwnica Parter I p | 0*/ 0** 102/04 Tabela nr 3 |

LEGENDA

1- liczba kondygnacji  5/p, budynek 5 kondygnacyjny w tym kondygnacja podziemna

(SW)- budynek średniowysoki

(N)- budynek niski

SAP- Sygnalizacja Alarmowo – Pożarowa

ROP- Ręczny  Ostrzegacz Pożarowy

AW1- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zasilane z baterii w oprawach oświetleniowych

AW2- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zasilane z baterii głównej

HW25- hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym 25, płasko składanym 25ps i 52

PWP- Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu

PK – przeciwpożarowe klapy odcinające

(+) klatka/i schodowa/e wydzielona/e pożarowo, wyposażona/e w urządzenia służące do usuwania dymu

(-)  klatka/i schodowa/e wydzielona/e pożarowo, obudowane lub otwarte bez urządzeń służących do usuwania dymu

* ilość chorych leczonych stacjonarnie i ambulatoryjnie – w stosunku do chorych leczonych ambulatoryjnie i zabiegowo, jest to liczba uśredniona podczas przebywania ludzi w budynku od godziny 7.01 do godziny 18.00

** ilość łóżek w budynku

*** ilość łóżek w budynku na kondygnacji przeznaczonych do intensywnej opieki medycznej, nadzoru kardiologicznego

1,2,3,4 personel medyczny i adm. w godzinach:

7.00-14.301/

7.00-18.002/

14.30-19.003/

18.00,19.00-7.004

sw – spełnia wymagania klasy odporności ogniowej

nsw – nie spełnia wymagań klasy odporności ogniowej

ps – płasko składany

KSOR – Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy

OA i IT - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ZUL – Zakład Usprawniania Leczniczego

WKL – Wojewódzka Komisja Lekarska.