**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dot. postępowania: **„Remont kolektora sanitarnego DN1400 na odcinku od ul. Zimowej do ul. Struga w Szczecinie”**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadanego doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w zakresie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na renowacji sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub ogólnospławnej o średnicy min. DN800 mm dla kanałów kołowych lub wysokości min. 800 mm dla kanałów niekołowych i długości min 400 mb i wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda?

Odpowiedź:

Pytanie prowadzi do przedwczesnej oceny ofert.

**Pytanie 2:**

Czy w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę robót obliczeń hydraulicznych potwierdzających poprawę lub utrzymanie zdolności hydraulicznych kolektora Zamawiający dopuści wykonanie robót z zastosowaniem rur GRP o mniejszych średnicach niż wskazane w OPZ, czyli DN1200 dla odcinków kanału o średnicy DN1400 i DN800 dla odcinków kanału o średnicy DN1000 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza wykonania robót z zastosowaniem rur GRP o mniejszych średnicach niż wskazane w OPZ.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający posiada nagrania z inspekcji TV odcinków kanalizacji podlegających renowacji? Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada nagrania z inspekcji TV odcinków kanalizacji podlegających renowacji.

**Pytanie 4:**

Jakie są średnie i maksymalne dobowe przepływy ścieków w kolektorze na odcinku przeznaczonym do renowacji?

Odpowiedź:

Informacja o średnim i maksymalnym dobowym przepływie ścieków w kolektorze na odcinku przeznaczonym do renowacji została zawarta w załączniku nr 7 do SWZ stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia w pkt 2

**Pytanie 5:**

Czy na przedmiotowym odcinku kolektora objętego przedmiotem zamówienia występują kolizje z inną infrastrukturą podziemną?Prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Kolizje uzbrojenia z kolektorem powinny odpowiadać inwentaryzacji geodezyjnej (np. geoportal). Zamawiający nie wyklucza jednak istnienie uzbrojenia niezinwentaryzowanego.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem rur GRP bez wypełniaczy, tylko z włókna szklanego i żywicy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem rur GRP pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w SWZ.

**Pytanie 7:**

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę płyt nastudziennych na studniach poddawanych renowacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany płyt nastudziennych. Istniejące płyty nastudzienne należy poddać renowacji.

**Pytanie 8:**

Czy posiadane przez Zamawiającego prawo do prowadzenia robót remontowych na terenach prywatnych związane jest z jakimiś opłatami bądź odszkodowaniami, które płacić będzie Wykonawca poszczególnym właścicielom na etapie realizacji robót?

Odpowiedź:

Posiadane przez Zamawiającego prawo do prowadzenia robót remontowych na terenach prywatnych nie jest związane z opłatami bądź odszkodowaniami, które płacić będzie Wykonawca poszczególnym właścicielom na etapie realizacji robót.

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający wymaga jakiejkolwiek naprawy powierzchni komór i studni przed nałożeniem laminatów? Jeśli tak to prosimy o wskazanie technologii i zakresu robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zna dokładnego stopnia korozji wszystkich komór. Stan korozji i konieczny nakład prac będzie widoczny w trakcie prac po oczyszczeniu ścian komór. Wykonawca w oparciu o swoje doświadczenia powinien wycenić nakład tych prac w cenie renowacji 1 m2 powierzchni komory.

**Pytanie 10:**

Prosimy o wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane kaskady wewnętrzne.

Odpowiedź:

Kaskady wewnętrzne mają być wykonane z PVC.

**Pytanie 11:**

Prosimy o podanie ceny za odbiór osadów z czyszczenia na Oczyszczalni Ścieków Zdroje.

Odpowiedź:

Koszt osadu przekazywanego do ZWiK do utylizacji należy przyjąć do oferty w wysokości 560 zł netto za tonę.

**Pytanie 12:**

W ***OPZ, Wytyczne dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej, Rozdział II:*** *Dokumentacja geodezyjna powykonawcza* Zamawiający wskazał konieczność dołączenia:

 „*kopii mapy zasadniczej z projektu budowlano-wykonawczego z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian)*”

Przedmiot umowy nie obejmuje wykonania projektu budowlano-wykonawczego, a Zamawiający nie wymaga aby wykonawca dysponował osobą projektanta do realizacji przedmiotowej inwestycji. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie przedmiotowego punktu z zapisów Rozdziału II.

Odpowiedź:

Przedmiot umowy nie obejmuje wykonania projektu budowlano-wykonawczego wobec powyższego Zmawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 7 do SWZ poprzez wykreślenie następującego zdania:

„*kopia mapy zasadniczej z projektu budowlano-wykonawczego z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian)*”