INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości poniżej progu. Na wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadania: „Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof.  M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie”. Znak sprawy TP 25/2024.

Na rysunku PW.K.09b długość nadproża Ns. 0.2 wynosi L=3060mm w tabeli jest 1590mm. Jaka ma być poprawna długość nadproża?

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Brak zestawień materiałowych w projekcie wentylacji i klimatyzacji. Wnosimy o uzupełnienie o brakujące zestawienia w celu weryfikacji zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź: W załączeniu zestawienia.

Przedmiar robot budowlanych poz. 26d.1.1.2 jest ilość 13,60m. Z rysunków i tabel wynika ilość 14,12m. Jaką ilość przyjąć w przedmiarze?

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Przedmiar robot budowlanych poz. 27d.1.1.2 jest ilość 9,94m. Z rysunków i tabel wynika ilość 6,48m. Jaką ilość przyjąć w przedmiarze?

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Prosimy o uzupełnienie w przedmiarze gazów medycznych pozycji na połączenia lutowane:
KNR 2-15 0634-07 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 22 mm -1 szt (jako wynagrodzenie kosztorysem powykonawczym Wykonawca na etapie rozliczenia uzupełni odpowiednią ilość lutów).

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Prosimy o informację czy jest istniejący agregat próżni do demontażu w pomieszczeniu aktualnie projektowanej próżni? Jaki to jest agregat ( typ, firma)

Odpowiedź: W pomieszczeniu aktualnie projektowanej próżni nie znajduje się istniejący agregat próżni (znajduje się on w pom. -1.24 wg. numeracji pomieszczeń z inwenatryzacji).

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli agregat próżni jest do utylizacji, to utylizacją agregatu ( ze względu, że jest on zanieczyszczony różnymi bakteriami zajmie się Szpital, ponieważ Szpital dysponuje odpowiednimi procedurami do utylizacji tego typu zanieczyszczonych urządzeń).

Odpowiedź: Demontaż wraz z utylizacją jest po stronie Wykonawcy.

Na projekcie gazów nr PW.S.G.-01 jest zaprojektowany agregat AVA100, w przedmiarze jest agregat AVA60. Prosimy o podanie jaki agregat próżni należy wycenić?

Odpowiedź: Należy wycenić agregat AVA100.

Czy projektowany agregat ma zasilać cały szpital, czy tylko jakąś cześć?

Odpowiedź: Projektowany agregat ma zasilać cały szpital

Na projekcie gazów nr PW.S.G.-01 należy zdemontować instalację próżni od zaworu do pomieszczenia pokój odpraw -1.19. Czy wykonawca ma zaślepić w tym miejscu instalację, czy ona dalej przebiega ?

Odpowiedź: Demontaż wykonać zgodnie z projektem gazów medycznych. Istniejąca instalacja próżni podlegająca demontażowi nie przebiega dalej poza projektowany pokój -1.19.

W przedmiarze do gazów medycznych występuje tylko 1 osuszacz adsorpcyjny. Zgodnie z normą do gazów PN EN ISO 7396 powinny być 2 osuszacze adsorpcyjne. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić 2 osuszacze adsorpcyjne.

Odpowiedź: Należy wycenić dostawę i montaż 2 osuszaczy absorpcyjnych wraz z instalacją konieczną do włączenia urządzenia w projektowany układ instalacji. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Prosimy o podanie wydajności sprężarek rezerwowych?

Odpowiedź; Wydajność istniejącej sprężarki rezerwowej: 0,728m3/min. Przedmiotowe sprężarki nie podlegają wymianie w obecnym zadaniu.

Na projekcie gazów nr PW.S.G.-01 w pom. sprężarkowni brak węzła redukcyjnego. Prosimy o potwierdzenie , że należy wycenić w przedmiarze.

Odpowiedź: Należy wycenić wykonanie węzła redukcyjnego. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Na projekcie gazów nr PW.S.G.-01 w pom. sprężarkowni brak separatorów cyklonowych prosimy o potwierdzenie , że należy wycenić 4 szt.

Odpowiedź: Należy wycenić dostawę i montaż 4 szt. separatorów cyklonowych. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych

Na projekcie gazów nr PW.S.G.-01 w pom. sprężarkowni brak czujnika punktu rosy i tlenku węgla, prosimy o potwierdzenie ,że należy wycenić 1 szt.

Odpowiedź: Należy wycenić dostawę i montaż czujnika punktu rosy i tlenku węgla. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Na projekcie gazów nr PW.S.G.-01 w pom. sprężarkowni brak sterownika do 2 nowych sprężarek czy należy wycenić?

Odpowiedź; Należy wycenić dostawę i montaż sterowników do 2 nowych sprężarek. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji po stronie Zamawiającego jest serwis wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź; ; Serwis po stronie zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie, iż serwisowanie urządzeń i sprzętu w okresie gwarancyjnym należeć będzie do obowiązków Zamawiającego.

Odpowiedź: Serwis po stronie zamawiającego

Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca ma za zadanie pomóc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do pozwolenia na użytkowanie, czy należy to tylko i wyłącznie do Jego obowiązków.

Odpowiedź: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie należy do obowiązków Wykonawcy.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę okładzin ściennych i podłogowych oraz fartuchów z płytek ceramicznych na wykładziny PCV?

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią w

ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy pokrycie dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej można zamienić na membranę dachową gr. 1,5mm?

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią

w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy sufity podwieszane z płyt GK można zamienić na modułowe z odpowiednim wypełnieniem?

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią

w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę wykładzin podłogowych z linoleum na spawane PCV? Z własnego doświadczenia wiemy, że wykładziny linoleum są trudne                                 w utrzymaniu z uwagi na fakt, iż wypełnienie szczelin pomiędzy nimi nie jest spawane tylko klejone, co powoduje łatwiejszą penetrację wody w strefie połączeń i w efekcie ich szybszą degradację . Poza tym nie jest to wykładzina homogeniczna, tylko heterogeniczna, z cienką warstwą wierzchnią. Po naturalnym starciu wierzchniej warstwy podczas użytkowania może odsłonić się spodnia warstwa sklejona z elementów organicznych na worku jutowym. Podsumowując, nie jest to odpowiednia wykładzina do pomieszczeń użyteczności publicznej o intensywnym użytkowaniu.

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią

w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy istnieje możliwość zamiany drzwi stalowych na aluminiowe?

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią

w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy do wyceny należy przyjąć wymianę podbitki dachowej? Jeśli tak prosimy o doszczegółowienie technologii i materiałów oraz wprowadzenie dodatkowej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią

w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Prosimy o udostępnienie badań geologicznych, z których będą wynikać warunki gruntowo – wodne dla przedmiotowej inwestycji (izolacje pionowe ścian fundamentowych zostały zaprojektowane jako przeciwwodne typu ciężkiego, co może świadczyć o wysokim poziomie wód gruntowych).

Odpowiedź; Na etapie projektu opierano się na badaniach geotechnicznych udostępnionych do wglądu przez Zamawiającego. Rozwiązanie izolacji przeciwwodnych przyjęto na podstawie ww. badań oraz dobrej praktyki dla robót izolacyjnych funkcji medycznych lokalizowanych na kondygnacjach poniżej terenu.

Prosimy o potwierdzenie, iż w dniu przekazania placu budowy pomieszczenia objęte zakresem opracowania zostaną oczyszczone przez Zamawiającego ze zbędnych elementów i urządzeń.

Odpowiedź; W dniu przekazania pomieszczenia będą do dyspozycji wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie

prawo do zachowania urządzeń z demontażu stanowiące mienie zamawiającego. Pozostałe elementy będą

podlegały utylizacji.

Czy Inwestor dopuszcza zamianę ścian murowanych w piwnicy na ściany GK z poszyciem z płyt GK

impregnowanych  o podwyższonej odpornych na wilgoć?

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze

nastąpią w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy aluminiowej do wykonania obróbek blacharskich?

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze

nastąpią w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu rynnowego PCV zamiast projektowanego stalowego?

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze

nastąpią w  ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy ramy stalowe pod centrale wentylacyjne należy wycenić jako ocynkowane ogniowo?

Odpowiedź; Tak, ramy należy wycenić jako ocynkowane ogniowo.

Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i oznakowanie zgodnie z tą instrukcją? Jeśli tak prosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź; Tak w ofercie należy uwzględnić wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i oznakowanie zgodnie z tą instrukcją. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Czy z uwagi na brak widocznego zawilgocenia ścian nośnych w piwnicy Zamawiający dopuszcza wykonanie tynków gipsowych lub cementowo-wapiennych zamiast projektowanych renowacyjnych?

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią w

ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy istnieje możliwość zamiany nadproży stalowych do długości 180cm na żelbetowe prefabrykowane?

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią

w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

W dziale obmiaru 1.3.3 brak jest pozycji dotyczącej wywozu i utylizacji rozebranych warstw dachowych- prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź; Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji należy wskazać ilość „komplet” zgodnie z rysunkiem projektowym PW.A.R.03 - RZUT DACHU - ROZBIÓRKI.

W wykopach pod ściany oporowe i konstrukcje żelbetowe zewnętrzne brak jest pozycji dotyczącej wywozu nadmiaru grunty z wykopu oraz dowozu piasku (pospółki na zasypanie). Prosimy o wprowadzenie dodatkowych pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią w

ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

W pozycji 263 przedmiaru jest zawarta identyfikacja wizualna- projekt, dostawa i montaż – prosimy o uszczegółowienie zakresu, wskazanie ilości, parametrów, materiału ( przedstawienie standardu obowiązującego na terenie Państwa Szpitala).

Odpowiedź; Na obecnym etapie nie jest możliwe szczegółowe określenie ilości i standardu (szczegółowy zakres do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie realizacji obiektu).

Instalacje wody ciepłej, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania projektowane są w PP stabilizowanym z wkładką aluminiową. Czy Inwestor zgadza się by zamiennie zastosować PP z włóknem szklanym, również PN20?

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Rurociągi PN20 czy stabilizowane o średnicy 16mm mają mały przekrój wewnętrzny i przy zgrzewaniu istnieje ryzyko jego dodatkowego przewężenia lub całkowitego zamknięcia. Proponujemy, aby jako najmniejszej używać średnicy fi 20mm. Prosimy o akceptację przyjęcia w ww. pozycjach kosztorysowych ceny rurociągu PN20 o średnicy 20mm.

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych Magnaplast HTplus spełniających normy dla rur niskoszumowych?

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią w ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy miski ustępowe należy wycenić typu kompakt czy wiszące na stelażach podtynkowych? Kosztorys zawiera pozycje dla stelaża podtynkowego i miski kompakt co nie ma ze sobą nic wspólnego.

Odpowiedź: Miski ustępowe wyceniać jako wiszące.

Proszę o przesłanie zestawienia kanałów i kształtek wentylacyjnych w celu weryfikacji poz. kosztorysowych.

Odpowiedź; W załączeniu zestawienia.

Opis instalacji wentylacji pkt 3.11 wskazuje na jakąś dodatkową automatykę systemu wentylacyjnego. Brak jest pozycji w przedmiarze dotyczącej wykonania tych prac. Proszę o potwierdzenie, że sterowanie urządzeniami klimatyzacyjno-wentylacyjnymi będzie poprzez standardowe (dołączone do zestawów) sterowniki. Jeżeli nie to proszę o schemat jak ma wyglądać automatyka z punktu 3.11 oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami automatyka ma być standardowa, wyposażona w szafki zasilająco sterujące w dostawie z urządzeniem. Wykonać kompletne układy automatyki instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji, dostarczyć do nich szafy zasilająco-sterujące (dostawa z urządzeniem) z okablowaniem sterowniczym i zasilającym.

Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych

Prosimy o uzupełnienie w przedmiarze gazów medycznych pozycji na połączenia lutowane:

KNR 2-15 0634-07 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 22 mm -1 szt (jako wynagrodzenie kosztorysem powykonawczym Wykonawca na etapie rozliczenia uzupełni odpowiednią ilość lutów).

Odpowiedź; Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Prosimy o informację czy jest istniejący agregat próżni do demontażu w pomieszczeniu aktualnie projektowanej próżni? Jeżeli tak to jaki jest to agregat ( typ, firma)?

Odpowiedź:  Istniejacy agregat próżni znajduje się w projektowanym aktualnie pomieszczeniu -1.19. Typ:  ZTP TERPO -  1szt AT 40a i 1szt AT 40b

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli  agregat próżni jest do utylizacji, to utylizacją agregatu ( ze względu, że jest on zanieczyszczony różnymi bakteriami zajmie się Szpital, ponieważ Szpital dysponuje odpowiednimi procedurami do utylizacji tego typu  zanieczyszczonych urządzeń).

Odpowiedź; Demontaż wraz z utylizacją jest po stronie Wykonawcy.

Na projekcie gazów nr PW.S.G.-01 jest zaprojektowany agregat AVA100, w przedmiarze jest agregat AVA60. Prosimy o podanie jaki agregat próżni należy wycenić?

Odpowiedź: Należy wycenić agregat AVA100.

Czy projektowany agregat próżni ma zasilać cały szpital, czy tylko jakąś cześć?

Odpowiedź: Projektowany agregat ma zasilać cały szpital

Na projekcie gazów nr PW.S.G.-01 należy zdemontować instalację próżni od zaworu do pomieszczenia pokój odpraw -1.19. Czy wykonawca ma zaślepić w tym miejscu instalację, czy ona dalej przebiega ?

Odpowiedź; Demontaż wykonać zgodnie z projektem gazów medycznych. Istniejąca instalacja próżni podlegająca demontażowi nie przebiega dalej poza projektowany pokój -1.19.

W przedmiarze do gazów medycznych występuje tylko 1 osuszacz adsorpcyjny. Zgodnie z normą do gazów PN EN ISO 7396 powinny być 2 osuszacze adsorpcyjne. Jeżeli należy wycenić 2 szt. to czy Oferent ma zwiększyć obmiar w przedmiarze?

Odpowiedź: Należy wycenić dostawę i montaż 2 osuszaczy absorpcyjnych wraz z instalacją konieczną do włączenia urządzenia w projektowany układ instalacji. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Prosimy o podanie wydajności sprężarek rezerwowych?

Odpowiedź’; 2 szt. Boge  typ cl7-90 wydajność 0,728 m3/min

Na projekcie gazów nr PW.S.G.-01 w pom. sprężarkowni brak węzła redukcyjnego.  Jeżeli należy go uwzględnić to czy Oferent ma dodać taką pozycję w przedmiarze?

Odpowiedź; Należy wycenić wykonanie węzła redukcyjnego. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Na projekcie gazów nr PW.S.G.-01 w pom. sprężarkowni brak 4 szt. separatorów cyklonowych. Jeżeli należy je uwzględnić to czy Oferent ma dodać taką pozycję w przedmiarze?

Odpowiedź; Należy wycenić dostawę i montaż 4 szt. separatorów cyklonowych. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Na projekcie gazów nr PW.S.G.-01 w pom. sprężarkowni brak czujnika punktu rosy i tlenku węgla. Jeżeli należy go uwzględnić to czy Oferent ma dodać taką pozycję w przedmiarze?

Odpowiedź; Należy wycenić dostawę i montaż czujnika punktu rosy i tlenku węgla. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Na projekcie gazów nr PW.S.G.-01 w pom. sprężarkowni brak sterownika do 2 nowych sprężarek. Jeżeli należy go uwzględnić to czy Oferent ma dodać taką pozycję w przedmiarze?

Odpowiedź; Należy wycenić dostawę i montaż sterowników do 2 nowych sprężarek. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyznaczy termin i zabezpieczy szpital pod względem dostawy gazów medycznych w trakcie wymiany zestawu próżniowego oraz zmiany lokalizacji sprężarek.

Odpowiedź;  W pierwszej kolejności należy przygotować pomieszczenie nowej sprężarkowni przenieść 2 sprężarki  wraz ze zbiornikiem i połączyć z nowo wykonaną instalacją. Do tego czasu szpital będzie zabezpieczony w dodatkowe 2 sprężarki. Po uruchomieniu sprężarkowni w nowym miejscu  należy wykonać pomieszczenie próżni wraz z wyposażeniem. Zamawiający wyznaczy termin przełączenia w uzgodnieniu z wykonawcą.

Na projekcie gazów nr PW.S.G.-01 w pom. sprężarkowni jest zaprojektowany tylko 1 zbiornik, zgodnie z normą do gazów medycznych PN EN ISO 7396 powinny być 2 zbiorniki .Czy należy wycenić 2 szt.? Jeżeli należy go uwzględnić to to czy Oferent ma dodać taką pozycję w przedmiarze?

Odpowiedź; Należy wycenić dostawę i montaż drugiego zbiornika. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych.

Z uwagi na brak informacji w SWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, by

Wykonawca wraz z ofertą złożył Oświadczenie – załącznik nr 5 oraz Oświadczenie – załącznik nr 7.
             Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż wymaga, złożenia wraz z ofertą Oświadczeń tj. Załącznika

nr 5 oraz Załącznika nr 7 do SWZ.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wyposażenie wszystkich pomieszczeń wchodzi w zakres

zamówienia. 
             Odpowiedź: Dostawa pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego  będzie przedmiotem

odrębnego postepowania.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca wykaże się

zrealizowaniem co najmniej dwóch robót ogólnobudowlanych w budynkach użyteczności publicznej o

wartości równej lub wyższej niż 3 900 000,00 zł netto łącznie oraz dwóch robót w czynnych budynkach

szpitalnych/służby zdrowia o wartości równej lub wyższej niż 1 000 000,00 zł netto łącznie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ  po modyfikacji z dnia 14.03.2024r.

tj. „Wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej dwóch robót ogólnobudowlanych w budynkach

użyteczności publicznej o wartości równej lub wyższej niż 3.900.000 zł netto (słownie: trzy miliony dziewięćset

tysięcy) oraz dwóch robót w czynnych budynkach szpitalnych/służby zdrowia o wartości równej lub wyższej niż

1.000.000,00 zł netto (słownie: jeden milion).”

czy istniejąca już na obiekcie instalacja SSP ma możliwość rozbudowy o instalację zawartą w

dokumentacji projektowej czy jest konieczność założenia dodatkowej centrali oraz modułów by

połączyć nową część z istniejącą?

Odpowiedź: W obiekcie istnieje system pożarowy – centrala znajduje się w pomieszczeniu ochrony na parterze/szatni. Centrale rozbudować należy o dodatkowy pakiet liniowy dla dodatkowych linii/pętli adresowalnych na potrzeby przebudowy Budynku Głównego Szpitala objętego opracowaniem.

W udostępnionych przedmiarach brak pozycji dt. wykonania okładzin ceramicznych na parterze oraz

klatce schodowej. Czy  należy to uwzględnić w ofercie? Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie

odpowiednich pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź; Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią w

ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w udostępnionym przedmiarze w pozycji 218 wartość 39,70 została odjęta od pozostałych ilości.

Odpowiedź; Należy doliczyć tą wartość do sumy pozycji. Należy do wyceny przyjąć obmiar jako sumę wszystkich składowych w pozycji tj. 294,58m2

Prosimy o informację, jakich pomieszczeń dotyczą okładziny posadzkowe w następujących pozycjach przedmiaru: 218, 220, 223, 225, 275, 277, 279?

Odpowiedź; Okładziny dotyczą pomieszczeń wskazanych na projekcie posadzek zgodnie z typem okładziny posadzkowej określonej w opisie pozycji oraz legendzie rysunku projektowego.

Projekt zakłada montaż odbojoporęczy CS z tworzywa sztucznego bakteriobójczego. Z doświadczenia,  nawet na oddziałach, na których znajdują się pacjenci po zabiegach operacyjnych takie rozwiązania nie są stosowane . Prosimy o rozważenie możliwości montażu standardowych rozwiązań systemowych.

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią w

ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany producenta systemu tarasowego z systemu LENTA na inny podobny?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zmianę systemu na analogiczny o nie gorszych parametrach technicznych i wizualnych.

W przedmiarach nie zostały uwzględnione roboty związane z montażem żagla przeciwsłonecznego. Czy należy przyjąć je do oferty? Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji należy wskazać ilość „komplet” zgodnie z rysunkiem projektowym PW.A.01.04 – RZUT I DETAL TARASU PRZY ELEWADCJI PŁD BUDYNKU GŁÓWNEGO.

W opisie technicznym docieplenia elewacji ścian istniejących nadziemia widnieje zapis, że grubość izolacji wynosi „8cm (częściowo 12cm)”. W przedmiarach występuje jedynie docieplenie styropianem gr. 8cm. Czy to oznacza, że do wyceny nie należy przyjmować docieplenia elewacji styropianem gr. 12cm?

Odpowiedź: Należy wyceniać ocieplenie również styropianem grub. 12cm. Dotyczy to ścian piwnic z oknami w osiach B, D, 14.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drabiny zewnętrznej w wersji aluminiowej zamiast stalowej lakierowanej?

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć na podstawie opublikowanych obmiarów, ewentualne zmiany w przedmiarze nastąpią w

ramach kosztorysu powykonawczego,  zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru

Prosimy o przesłanie parametrów farb do malowania powierzchni wewnętrznych (klasa odporności na szorowanie, stopień

połysku itp.).

Odpowiedź;  Farba zmywalna lateksowa, kl.1 odporności na szorowanie na mokro.

Na tynkach renowacyjnych w piwnicy zastosować farby o wysokiej paroprzepuszczalności, min. kl.3 odporności na szorowanie na

mokro. Kolor i stopień połysku do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Proszę o potwierdzenie, że nagrzewnice w centralach wentylacyjnych mają być elektryczne zgodnie z

dokumentacją i kartą doboru a nie wodne jak w opisie przedmiaru.

Odpowiedź; Nagrzewnice w centralach są elektryczne.

W przedmiarze brak kabli zasilających rozdzielnię RE3/N (4xN2XH-O 1 x 120 mm2 + N2XHżo 1 x 70 mm2). Czy należy uwzględnić te kable w wycenie? Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji należy wskazać ilość „komplet” zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

W przedmiarze brak kabli zasilających rozdzielnię 0RP1/N (4xN2XH-O 1 x 70 mm2 + N2XHżo 1 x 35 mm2). Czy należy uwzględnić te kable w wycenie? Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji należy wskazać ilość „komplet” zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

W przedmiarze brak rozdzielni RE3/N, RE3R. Czy należy uwzględnić ich koszt w wycenie? Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji należy wskazać ilość „komplet” zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

W przedmiarze występują jako pojedyncze 4 rozdzielnie:  0RP1/R, 1RP1, 1RSP i 1RPR. W projekcie jest 6 rozdzielni: 0RP1/N, 0RP1/R, -1RP1/N, -1RP1/R, -1RPR i -1RSP. Które rozdzielnie należy przyjąć do wyceny? Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Należy do wyceny przyjąć 6 rozdzielni. Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji należy wskazać ilość zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

W przedmiarze brak przewodów HDMI, które występują w projekcie. Czy należy uwzględnić ich koszt w wycenie. Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: Należy w przedmiarze dołożyć przez Oferenta przedmiotową pozycję na końcu przedmiaru w dziale „INNE” bez naruszania obecnej numeracji pozycji przedmiarowych. W utworzonej pozycji należy wskazać ilość „komplet” zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

Ile dysków i o jakiej pojemności należy przyjąć do wyceny rejestratora?

Odpowiedź; Należy przyjąć 1 dysk twardy 8TB (interfejs SATA) do pracy ciągłej 24/7.