Zawartość opracowania :

- Opis techniczny.

- Obliczenia.

- Rysunki :

PW-4-10-A-01-a / Instalacja uziemienia i instalacja odgromowa – rzuty w skali 1:100

PW-4-10-A-02-a / Instalacja oświetleniowa, siły i gniazd wtyczkowych - rzut przyziemia w skali 1:100

PW-4-10-A-03-a / Schemat tablicy R-4

O P I S    T E C H N I C Z N Y

1.0. Część ogólna.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży elektrycznej obiektu nr 4 Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie gm. Żary – budynek administracyjny z salą edukacyjną.

1.2. Podstawa opracowania.

a/ zlecenie inwestora

b/ opracowania w zakresie architektury, technologii i branży sanitarnej.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w następującym zakresie:

- tablica rozdzielcza R-4

- instalacja oświetleniowa 230 V

- instalacja siłowa 400V i 230 V

- ochrona przeciwporażeniowa

- instalacja odgromowa

1.4. Charakterystyka elektroenergetyczna.

Napięcie zasilania							       400/230 V

Moc zainstalowana							        282,9 kW

Moc szczytowa								          44,8 kW

Typ kabla zasilającego nn					          YKY 4x35 mm2

Ochrona przeciwporażeniowa              		       samoczynne wyłączenie zasilania

2.0. Opis projektowanych rozwiązań technicznych.

2.1. Układ zasilania.

Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych obiekt nr 4 należy zasilić linią  kablową nn 0,4 kV zalicznikową typu YKY 4x35 mm2 wyprowadzoną z projektowanego złącza kablowego ZK-3 usytuowanego z tyłu obiektu.

2.2. Tablica rozdzielcza R-4.

Tablicę rozdzielczą R-4 wykonać jako naścienną z listwami przyłączowymi N+PE, z osłonami, z ramką oraz drzwiczkami metalowymi pełnymi, w obudowie IP 40. Wyposażenie skrzynek stanowić będzie aparatura modułowa firmy FAEL, HAGER, Moeller lub równoważna. Rozdzielnicę mocować do ściany zewnętrznej na wysokości spód 0,5m od posadzki, przewody prowadzić w obudowie z regipsu pod i nad rozdzielnicą - przewidzianej w projekcie architektury .

2.3. Instalacja oświetleniowa.

Oświetlenie elektryczne zaprojektowano oprawami do świetlówek. Mocowanie opraw w suficie podwieszonym modułowym wieszakami do konstrukcji nośnej sufitu. Symulację natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń przeprowadzono na oprawach f-my Philips. W przypadku zmiany producenta opraw przeprowadzić podobną symulację zapewniając wymagane parametry oświetlenia wnętrz, wg PN-EN 12464-1.

Sterowanie oświetleniem korytarza i zewnętrznym przewidziano czujnikami ruchu 360o. W obiekcie należy wykonać instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zapewniającego pracującym tu ludziom dotarcie do miejsc, w których odnajdą oni drogę ewakuacji / minimalne natężenie oświetlenia 0,5 lx / oraz oświetlenie ewakuacyjne zapewniające ludziom bezpieczne korzystanie z dróg ewakuacyjnych / minimalne natężenie oświetlenia 1 lx /. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone będą w moduły awaryjne min. 1h, do pracy „na ciemno” i posiadać winny certyfikat CNBOP.

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYp 3x1,5mm2, do gniazd wtykowych YDYp 3x2,5 mm2 . Przewody na korytarzu układać w korytkach kablowych nad stropem podwieszonym, w pomieszczeniach do opraw na konstrukcji stropu, do gniazd wtykowych układać w podłożu betonowym w rurach typu peschel. Stosować osprzęt podtynkowy klasy serii B.KWADRAT f-my Berker lub równoważny, w pom. wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny p/t IP 44. Dla instalacji zasilania komputerów stosować gniazda dedykowane / czerwone z kluczem /. W pomieszczeniach wyposażonych w brodzik stosować oprawy i osprzęt w klasie ochronności IPx5.

2.4. Instalacja siłowa.

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gniazd ogólnego przeznaczenia oraz przepływowych podgrzewaczy wody przewidziano wykonanie instalacji siłowej 400/230V oraz 230V. Instalację wykonać kablami YKY lub przewodami kabelkowymi YDY układanymi w korytkach instalacyjnych, pojedynczo w posadzce w rurkach winidurowych lub p/t.

Projekt przewiduje wykonanie zasilania w energię do szaf zasilająco-sterowniczych urządzeń klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne sterowane będą automatyką dostarczoną przez producenta central.

2.5. Ochrona od porażeń.

- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim / podstawowa/ - izolacja robocza jako uzupełnienie ochrony wyłącznik różnicowo - prądowy.

- Ochrona przed dotykiem pośrednim /dodatkowa/ - zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania.

Maksymalny czas wyłączenia zwarcia dla instalacji odbiorczej 0,4 s /pomieszczenia suche/  0,2 s /pomieszczenia wilgotne/.

Instalacje wykonać w układzie TN-S / z wydzielonym  przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE /.

- Połączenia wyrównawcze główne.

W obrębie korytarza przy wejściu do obiektu ułożyć główny przewód wyrównawczy Fe Zn 30x4 mm. Do głównego zacisku wyrównawczego przyłączyć metalowe konstrukcje oraz punkt rozdziału przewodu PEN w rozdzielnicy R-4. Zacisk wyrównawczy uziemić poprzez podłączenie do przewodu uziemiającego wyprowadzonego z uziomu fundamentowego.

- Połączenia wyrównawcze miejscowe

Do umywalni / brodzik natrysku / doprowadzić przewód wyrównawczy miejscowy DY 4 mm2.

Całość ochrony przeciwporażeniowej wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41/47/481 i –7-701 oraz normą N SEP-E-001.

2.6. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 30.09.1997r. /Dz.U.nr 132/1997/ w obiekcie należy stosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Dla ochrony od przepięć łączeniowych oraz przepięć od wyładowań atmosferycznych / obiekt wyposażony w instalację odgromową / w rozdzielnicy R-4 zastosować ograniczniki przepięć typu 1 i 2 o parametrach wg schematu rozdzielnicy R-4, rys nr 3.

2.7. Instalacja piorunochronna.

Budynek administracyjny należy chronić od wyładowań atmosferycznych. Na dachu instalować zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego fi 8 mm. Zwody mocować na uchwytach przystosowanych do podłoża. Jako przewody odprowadzające ułożyć drut stalowy ocynkowany fi 8 mm w zatynkowanej bruździe lub w rurze winidurowej grubościennej / np. w rurach winidurowych RVS 20 + RVS 28 /. Przewody odprowadzające łączyć z uziomem poprzez złącze kontrolne. Złącze kontrolne umieścić w skrzynce probierczej 15x15x10cm zamykanej drzwiczkami z tworzyw .Jako uziom sztuczny poziomy na dnie wykopu ław fundamentowych należy ułożyć płaskownik stalowy ocynkowany 30x4 mm, do którego przyłączyć w kilku miejscach zbrojenie ław fundamentowych. Instalację piorunochronną wykonać zgodnie z normą PN-IEC 62305.

2.8. Wykonawstwo.

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych,  Prawem Budowlanym, „Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym oraz  zgodnie ze sztuką budowlaną.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń , certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

OBLICZENIA  TECHNICZNE

# 1.0. Moc zainstalowana i szczytowa.

Moc zainstalowaną wypustów oświetleniowych przyjęto na podstawie obliczeń natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń.

Moc zainstalowaną gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia przyjęto w wysokości 3000 W/obwód.

Moc zainstalowaną urządzeń siłowych i wentylacji przyjęto wg opracowań branży technologicznej i sanitarnej.

Pi = 282 900 W

Moc szczytowa

Ps = 44 800W

Prąd szczytowy Is = 71,9A

Zabezpieczenie w złączu ZK-3	 	 Ib = 100A

# 2.0. Przekroje przewodów.

# 2.1. Wytrzymałość termiczna.

- najmniejsze przekroje przewodów zastosowano zgodnie z PN-IEC 60364-5-52

- wytrzymałość termiczną przewodów określono zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

# 2.2. Spadki napięć.

Dla projektowanych instalacji przewiduje się następujące maksymalne spadki napięć :

- linie zasilające	2 %

- instalacja oświetleniowa	2 %

- instalacja siłowo-grzejna	3 %

zgodnie z Rozporządzeniem MEiEA oraz MAGTiOŚ z dnia 03.04.77r.

# 2.3. Skuteczność ochrony od porażeń.

Warunek skuteczności ochrony dodatkowej od porażeń :

Izw > k x Ib

gdzie Izw - prąd zwarcia fazowego

Izw=U01,25⋅Zzw

Zzw - oporność pętli zwarcia

Instalacja spełnia warunki skuteczności ochrony od porażeń.

# 3.0. Natężenie oświetlenia.

Wymagane średnie natężenie oświetlenia pomieszczeń określono  wg PN-EN 12464-1.

Obliczenia natężenia oświetlenia dokonano programem komputerowym Relux firmy Relux Informatik AG.

Wymagane średnie natężenie oświetlenia zamieszczono na rzutach pomieszczeń, rys. nr 2.

opracował : mgr inż. Adam Schmidt