Sygn. sprawy: 	FZ.38.114.2021.WW.

Sygn. pisma: 	FZ – 207/21.

Toruń, dnia 13.07.2021 r.

Platforma zakupowa

w/m

Dotyczy postępowania p/n „Dostawa stacji ładowania do samochodów o napędzie elektrycznym”.

- Zamawiający, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., w związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 2 i 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.” (zwanego dalej „Regulaminem”), odpowiada jak niżej:

Pytanie 1

„1. Czy przeprowadzenie odbioru UDT w imieniu Zamawiającego jest w zakresie Oferenta? wg wzoru umowy rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przez niego protokołu odbioru z UDT”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Tak. Przeprowadzenie odbioru UDT w imieniu Zamawiającego jest w zakresie Wykonawcy.

Pytanie 2

„2. Czy wszystkie z dostarczanych stacji będą podlegały odbiorowi UDT?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Tak. Wszystkie dostarczane stacje podlegają odbiorom UDT.

Pytanie 3

„3. Wśród wymagań w cz. 3 siwz dotyczących stacji wolnostojącej pojawia się zapis o "system wykrywania i diagnostyki nieprawidłowości w sieci zasilającej", jak należy dokładniej to rozumieć, zagadnienie może być rozumiane bardzo szeroko, prosilibyśmy o doprecyzowanie wymagań. Czy np. stacja ma wysyłać jakieś sygnały w konkretne miejsce, jakie parametry powinny podlegać diagnostyce?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3

Każdy z punktów ładowania musi sygnalizować zdalnie oraz lokalnie, aktualny stan pracy punktu ładowania za pomocą odpowiednich wskaźników, które są widoczne na obudowie stacji ładowania lub punktu ładowania oraz oznaczają:

- gotowość do pracy,

- ładowanie,

- błąd / awaria punktu ładowania.

Wymagania winny być zgodne z zapisami w SIWZ.

Pytanie 4

„4. Czy punkt 10. z cz. 3 siwz mówiący o punktach ładowania dotyczy zarówno stacji wolnostojących jak i wallboxów i tym samym każda z tych stacji powinna być wyposażona w kabel?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4

Tak. Zgodnie ze SIWZ każdy punkt ładowania winien być wyposażony w przewód ładujący zakończony gniazdem ładowania prądu przemiennego AC Typu 2.

Pytanie 5

„5. Czy poprzez wyposażenie w kabel należy rozumiec przewód zintergrowany z punktem ładowania, czy też formę przedłużacza umieszczonego w jej pobliżu, np. na specjalnie skonstruowanym uchwycie? Pytanie istotne jest również z punktu widzenia wymagania w zakresie ryglowania gniazda ładującego i jego odblokowywania, jako, że w przypadku punktów ładowania z kablem ryglowany jest on poprzez samochód.”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5

Poprzez wyposażenie w kabel należy rozumieć przewód zintergrowany z punktem ładowania, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 6

„6. Czy w zakres Oferenta wchodzi jakiś zakres poza sama dostawą stacji, czy też czynności takie jak montaz, uruchomienie będzie realizowane już przez Zamawiającego?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6

W zakres Wykonawcy wchodzi: montaż, uruchomienie stacji oraz odbiór przez UDT.

Pytanie 7

„7. Czy poprzez zabezpieczenia opisane w pkt. 11 cz. 3 siwz należy rozumieć urządzenia, które powinny być zainstalowane zarówno w wallboxie jak i stacji wolnostojącej?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7

Tak, zgodnie z zapisami w SIWZ, czyli stacje winny być wyposażone w wyłącznik  różnicowoprądowy dla każdego punktu ładowania, zgodny z normami PN-EN 61008-1:2013-05 i PN-EN 61008-2-1:2007.

Pytanie 8

„8. W odniesieniu do powyższego zwracamy się z pytaniem o możliwość z rezygnacji w zakresie zastosowania dedykowanego wyłącznika awaryjnego na obudowie stacji, znacząco ograniczy to konkurencyjność postępowania i tym samym możliwość uzyskania przez Zamawiającego korzystnej ceny, a nie pogarsza właściwości użytkowych?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8

Nie. Ze względów bezpieczeństwa i BHP Zamawiający nie dopuszcza możliwości rezygnacji z zastosowania dedykowanego wyłącznika awaryjnego.

Pytanie 9

„9. Czy w odniesieniu do stacji wallbox również jest obowiązkowe stosowanie wewnątrz rozłącznika izolacyjnego? z technicznego punktu widzenia nie jest to konieczne uwzględniając moc.”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9

Tak, ze względów BHP.

Pytanie 10

„10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wraz ze stacją ładowania i wallboxem rozdzielni pośrednich, w których byłyby zabudowane wszystkie zabezpieczenia okreslone w pkt. 11 i z której wyprowadzone zostałyby do stacji ładowania przewody zasilające? Rozwiązanie to jest korzystniejsze z punktu widzenia przyszłego użytkowania, jak i możliwości ewentualnej rozbudowy o kolejne punkty ładowania. Również w sytuacji, gdyby stacje wolnostojące czy też wallboxy miały zostać zlokalizowane blisko siebie wpłynęłoby to pozytywnie na obniżenie kosztów.”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10

Zamawiający nie dopuszcza dostawy rozdzielni pośrednich. Związane jest to z tym, iż stacje te w przyszłości mogą zmienić lokalizację.

Pytanie 11

„11. Zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań w zakresie wielkości zastosowanego wyświetlacza i określenie jedynie wymagania, iż taki wyświetlacz należy zastosować bez określania jego rozmiarów. Zwiększy to konkurencyjność postępowania i doprowadzi do możliwości realizacji zadania w niższej kwocie, a nie będzie miało wpływu na przyszłe użytkowanie. Dowodem jest szereg stacji ogólnodostępnych na terenie Polski i Europy.”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11

Zamawiający zgadza się z sugestią Pytającego i w związku z powyższym zmienia treść SIWZ w sposób określony w pkt. II niniejszego pisma.

Pytanie 12

„12. Zamawiający w wymaganiach dotyczących zabezpieczenia określa, iż stacje należy wyposażyć w RCD A, zwracamy jednak uwagę, iż w sytuacji, jeśli przedmiot dostawy będzie podlegał odbiorowi UDT należałoby wyposażyć go dodatkowo w monitor prądy upływu DC lub RCD B.”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12

Stacje ładowania winny być wyposażone w monitorowanie prądu upływu DC lub wyłączniki różnicowo
-prądowe RCD typu B, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi niezbędnymi do odbioru przez UDT.

Pytanie 13

„1. W dokumentacji pojawia się zapis o wyposażeniu stacji w zabezpieczenia różnicowo-prądowe "typu A". Czy stacja dodatkowo powinna być wyposażona w urządzenie zapewniające ochronę przed upływem prądów DC 6mA?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13

Tak, Zabezpieczenie RCD typ nawet B - wymogi UDT.

Pytanie 14

„2. W jaki sposób stacja ma być zabezpieczona przed wyładowaniami elektrostatycznymi? Czy wystarczające jest użycie komponentów odpornych na działanie ESD?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14

Zabezpieczenie przed wyładowaniami  elektrostatycznymi zgodnie  z ogólnie przyjętymi normami.

Pytanie 15

„3. Lista wymaganych zabezpieczeń zawiera zapis dotyczący wykrywania uziemienia. Czy zapis ten dotyczy wykrywania jako błędu zwarcia pinu komunikacyjnego CP do uziemienia stacji? Jeśli nie prosimy o dodatkowe wyjaśnienia.”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15

Wykrywanie uziemienia jako błędu zwarcia.

Pytanie 16

„4. W OPZ znajdują się dwa następujące zapisy:

- "Każdy punkt ładowania winien być wyposażony w przewód ładujący zakończony gniazdem ładowania prądu przemiennego AC Type 2"

- "Punkty ładowania muszą być wyposażone w funkcję automatycznego odblokowywania gniazda ładowania, tak aby gniazdo ładowania było zwalniane w przypadku awarii zasilania. Punkty ładowania muszą automatycznie ryglować gniazda ładowania przed oraz w trakcie procesu ładowania i automatycznie odryglowywać w chwili zakończenia lub przerwania procesu ładowania"

Zapisy te wykluczają się wzajemnie, jeżeli w stacji jest zamocowany kabel to nie ma on możliwości ryglowania. Ryglowanie wtyczki następuje w gnieździe samochodu i stacja nie ma na to wpływu.

Rozwiązaniem spełniającym zapisy było by, zastosowanie w stacji gniazd ładowania z dodatkowymi osobnymi przewodami zakończonymi wtykami "typ 2". Prosimy po podanie oczekiwanego rodzaju przyłącza.”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16

Zastosowanie gniazd ładowania z dodatkowymi osobnymi przewodami zakończonymi wtykami typ 2.

Pytanie 17

„1 . Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wykona we własnym zakresie odbiory UDT stacji ładowania.”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17

Nie. Przeprowadzenie odbioru z UDT jest po stronie Wykonawcy (tzn. jest w gestii obowiązków umownych Wykonawcy), zgodnie z pierwszą częścią zdania § 4 ust. 1 Części nr 2 SIWZ (wzoru umowy), cyt.: „Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie przedstawionej (dostarczonej) przez Wykonawcę pozytywnej oceny z badania technicznego przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz …”.

Pytanie 18

„2. Wnosimy o rezygnację z zapisu o konieczności wyposażania stacji w wyświetlacz LCD o wyznaczonej minimalnej przekątnej. Taki zapis faworyzuje jednego dostawcę stacji ładowania, nie zwiększając w żaden sposób funkcjonalności stacji.”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18

Patrz na „Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11”.

Pytanie 19

„3. Aby spełnić oczekiwania Zamawiającego w kwestiach:

• „Każdy z punktów ładowania musi sygnalizować zdalnie oraz lokalnie, aktualny stan pracy punktu ładowania” – p.9 OPZ

• „Stacja ładowania musi mieć możliwość przesyłania następujących danych do systemu nadrzędnego:

• pomiarowe,

• rozliczeniowe,

• sygnalizacyjne,

• sterujące.”

- p. 12 OPZstację wyposaża się w urządzenia komunikacyjne umożliwiające zdalny odczyt. Stacje oferowane przez naszą firmę są wyposażone w możliwość zdalnego odczytu przez modem GSM oraz dostęp z dowolnego miejsca (nie tylko z sieci lokalnej).Dzięki temu Zamawiający zyskuje znacznie szersze możliwości obsługi i diagnostyki stacji oraz sprawniejszą obsługę stacji przez gwaranta poprzez zdalną diagnostykę usterek.

W przypadku zastosowania takiego rozwiązania odpada konieczność montażu sieci Ethernet do stacji.

Powyższa usługa jest realizowana w oprogramowaniu SAAS (chmura), co jest związane o niewielką opłatą miesięczną za stację ładowania.

Opłata ta w okresie gwarancji może zostać ujęta w cenie urządzenia.

Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania w OPZ.”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów SIWZ w zakresie wskazanym wyżej przez Pytającego.

- Zamawiający, działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 5 Regulaminu, modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- Pierwsze zdanie akapitu pierwszego Pkt. C ust. 9 w Części nr 3 III. SIWZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia) o dotychczasowej treści cyt. „Stacja ładowania 2 – stanowiskowa winna posiadać wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD o przekątnej min 6“ (TFT, LED, OLED), natomiast Wallbox winien być wyposażony w diody stanu pracy urządzenia lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD (TFT, LED, OLED).” w wyniku niniejszej modyfikacji zmienia swoje brzmienie na następujące: „Stacja ładowania 2 – stanowiskowa winna posiadać wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD (TFT, LED, OLED), natomiast Wallbox winien być wyposażony w diody stanu pracy urządzenia lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD (TFT, LED, OLED).”.

- W związku z dużą ilością pytań i w nawiązaniu do treści § 4 pkt. VII ust. 6 i ust. 7 Regulaminu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wskazany w tabelce pkt. 13 ppkt. 1) Części nr 1 SIWZ – INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW. Aktualna treść w/w postanowień SIWZ (aktualny termin składania ofert) to:

„

| do dnia | 23 lipca 2021 r. | do godz. | 1100 |
| --- | --- | --- | --- |

i”.

W imieniu Zamawiającego

Zarząd Spółki Toruńskie Wodociągi

……………                     ……………