NE.38.36.2021 								Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek

NIP: 888-020-54-53

REGON: 910513420

Tel.:  54 231 74 00, fax: 54  231 74 01

e-mail : mpec@mpec.com.pl

www.mpec.com.pl

- Nazwa zadania inwestycyjnego.

Przyłączenie nowych odbiorców.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ulicy Chłodnej 21.

- Przedmiot zamówienia.

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego

do budynku przy ulicy Chłodna 21

we Włocławku

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentach pn.:

- Projekt Zagospodarowania Terenu: „Budowa przyłącza cieplnego. Włocławek                 ul. Chłodna 21, dz. Nr 046401_1.0420.189/1; 046401_1.0420.116. Kategoria obiektu XXVI. Branża sanitarna.”

- Projekt Czasowej Zmiany Organizacji Ruchu opracowany przez pracownię projektową VIASET Projekty Organizacji Ruchu The GoldenAge Spółka z o.o. z ulicy Schroegera 91/13                        w Warszawie

W/w dokumenty stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia (streszczenie zakresu prac opisanych szczegółowo w dokumentach o których mowa w pkt. IV.1)

a)	przedmiot zamówienia obejmuje:

- rozbudowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy 2xDn125/225

  - rozbudowa polegać będzie na przedłużeniu sieci o 1,50mb czyli             o długość wstawionego w sieć trójnika TW-125x32

- odtworzenie terenów w zakresie związanym z wybudowanym odcinkiem sieci

- budowę przyłącza cieplnego o średnicy 2xDn32/110

- spięcie wybudowanego przyłącza cieplnego z nowo zrealizowanym odcinkiem osiedlowej sieci ciepłowniczej

- wprowadzenie przyłącza cieplnego do budynku

- w skład zakończenie przyłącza cieplnego w pomieszczeniu węzła poza rurami stalowymi b/s wchodzą:

  - kulowe kołnierzowe zawory odcinające

  - kulowe kołnierzowe zawory na spince manometrycznej

  - kulowe kołnierzowe zawory na odpowietrzeniach

  - manometr

  - kurek manometryczny trójdrożny cieczowy

  - zbiorniki odpowietrzające

  - antykorozja i izolacja termiczna

  - króćce dla potrzeb spięcia węzła cieplnego z przyłączem

b)	sieć i przyłącze cieplne wykonać w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową impulsową

c)	w miejscach skrzyżowań sieci i przyłącza cieplnego z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zamontować dwudzielne rury osłonowe typu AROT w kolorze właściwym do osłanianego medium

Sieć ciepłownicza – charakterystyczne dane:

Połączenie projektowanego (rozbudowywanego) odcinka sieci ciepłowniczej Dn125               z istniejącą wysokoparametrową osiedlową siecią ciepłowniczą Dn125 projektuje się poprzez

spaw doczołowy Dn125 na wstawianych w sieć trójnikach TW-125x32 po uprzednim zdemontowaniu spinki cyrkulacyjnej

Koniec sieci Dn125 pozostawiony do dalszej jej rozbudowy zakończyć w sposób przewidziany w PB.

Istniejąca wysokoparametrowa osiedlowa sieć ciepłownicza Dn125/225 zlokalizowana jest na działce Nr 189/1 KM 42.

- sposób włączenia – spaw doczołowy Dn125 z montażem trójników TW-125x32

- sieć ciepłownicza w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

- sieci posiadają możliwość dalszej rozbudowy, punkt przewidziany do tego celu oraz sposób jego zakończenia określa PB

- sieci ciepłownicze realizowana będą na terenie działek:

- sieć Dn125/225

  - Nr 189/1 KM 42

- teren po którym przebiegać będzie sieć ciepłownicza to teren:

- utwardzony

- rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- działka Nr 189/1 KM 42

- jezdnia ulicy Prosta o nawierzchni asfaltowej

- długość odcinka sieci ciepłowniczej

- długość całkowita nowo realizowanego odcinka sieci ciepłowniczej (rozbudowy) jest równa długości wstawianego trójnika TW-125x32 i wynosi 1,50mb

- długość nowo realizowanych odcinków sieci ciepłowniczej na poszczególnych działkach:

- Nr 189/1 KM 42

  - sieć Dn125/225  to 1,50mb

- zagłębienie rozbudowywanego (przedłużanego) odcinka sieci ciepłowniczej jest stałe i wynosi 1,23m  (mierzone jako dno wykopu)

- po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Chłodnia 21 – charakterystyczne dane:

Połączenie projektowanego przyłącza cieplnego z nowo realizowanym odcinkiem osiedlowej sieci ciepłowniczej projektuje się poprzez połączenie przez spaw doczołowy                    na trójnikach TW-125x32  – dz. Nr 189/1 KM 42.

- nowobudowane wysokoparametrowe przyłącze cieplne Dn32/110 włączyć                         w rozbudowany odcinek osiedlowej sieci ciepłowniczej Dn125/225 zlokalizowanej na działce Nr 189/1 KM 42

- przyłącze cieplne w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

- sposób włączenia – spaw doczołowy Dn32 na trójnikach TW-125x32 zamontowanych na sieci podczas jej realizacji

- na przyłączu zamontować preizolowane zawory odcinające ZK-32                                     – miejsce montażu określa PB

- wejścia rurociągami przyłącza cieplnego do pomieszczenia w którym usytuowany będzie węzeł cieplny wykonać poprzez ścianę fundamentową budynku

- przyłącze cieplne realizowane będzie na terenie działek:

- Nr 189/1 KM 42

- Nr 116   KM 42

- teren po którym przebiegać będzie przyłącze cieplne to teren:

- utwardzony

- nie utwardzony

g)  rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- działka Nr 189/1 KM 42

  - jezdnia o nawierzchni asfaltowej

  - chodnik z płytek betonowych szarych

- działka Nr 116 KM 42

  - chodnik z płytek betonowych szarych

- pomieszczenie w budynku w którym ulokowany będzie węzeł cieplny

h)   długość przyłącza cieplnego

- długość całkowita przyłącza cieplnego wynosi około 16,00mb z czego                  w części podziemnej około 12.00mb

i)    długość przyłącza na poszczególnych działkach:

- Nr 189/1 KM 42 – około 11,60mb

- Nr 116  KM 42 – około 4,40mb z czego w preizolacji około 1,00mb,                a reszta w technologii tradycyjnej z rury stalowej czarnej bez szwu

j)   zagłębienie przyłącza cieplnego zmienne od 1,08m do 1,41m (mierzone jako dno

wykopu)

k)   po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Roboty należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym przyłącza cieplnego.

Struktura własności działek w obszarze inwestycji:

- struktura własności działek w obszarze inwestycji jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:

- działka Nr 189/1 KM 42 – to pasy drogowy ulicy Prosta – Gmina Miasto Włocławek – w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej                     i Transportu z ulicy Zielnej 13/21 we Włocławku

- działka Nr 116 KM 42 – teren prywatny – własność Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z siedzibą przy ulicy Cicha 11                 we Włocławku

- Wymagania Zamawiającego odnośnie podstawowych materiałów i urządzeń:

- Do budowy sieci ciepłowniczej i przyłącza cieplnego zastosować materiały zgodnie                 z opracowanym w tym celu przez Dział Inwestycji i Rozwoju Projektem Budowlanym datowanym na dzień 20 października 2021 roku

  - projekt ten opisuje szczegółowo między innymi: sposób prowadzenia robót ziemnych, montażu rurociągów preizolowanych, rozwiązywanie kolizji               z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie próby szczelności, płukania, wytyczne do montażu rur preizolowanych, itd.

- Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009.

- Do hermetyzacji (mufowania) złącz spawanych używać tylko kielichowych muf sieciowanych radiacyjnie podwójnie uszczelnianych (klej + mastik) z korkami                        do wtopienia

- Certyfikat z testu skrzyniowego mufy na co najmniej 1000 lub więcej cykli dołączyć                 do dokumentów odbiorowych.

- Armatura kulowa kołnierzowa na parametry t=150stC i p=2,4MPa.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie warunków wykonania i odbioru instalacji alarmowej rur preizolowanych

- Zamawiający uznaje, że prawidłowa wartość rezystancji izolacji dla odbioru nowej sieci                        i przyłączy wynosi minimum 30 MΩ/km.

- W przypadku rezystancji izolacji w przedziale 10 MΩ/km do 29 MΩ/km Zamawiający dokona odbioru warunkowego – w takim przypadku Wykonawca mieć będzie (na czas udzielonej gwarancji) obowiązek prowadzenia pomiarów i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji – pomiary wykonywane będą raz na kwartał z przekazaniem wyników Zamawiającemu.

- W przypadku rezystancji izolacji poniżej 9 MΩ/km Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego podejmuje działania naprawcze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie monitorował na bieżąco instalację alarmową wykonanego odcinka sieci oraz przyłącza cieplnego i tak w przypadku stwierdzenia:

- spadku rezystancji izolacji poniżej 20 MΩ/km – nastąpi zgłoszenie reklamacyjne                  do Wykonawcy, który ma wynikający z zapisów powyżej, obowiązek prowadzenia pomiarów

i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji z przekazywaniem wyników Zamawiającemu.

- spadku rezystancji izolacji poniżej 1 MΩ/km –  nastąpi zgłoszenie reklamacyjne               do Wykonawcy, który ma obowiązek zlokalizowania i usunięcia nieszczelności.

- Na każdej z puszek kończących instalację alarmową w pomieszczeniu węzła cieplnego umieścić w sposób trwały dane z urządzeń pomiarowych t.j.

- długość pętli alarmowej

- wielkość rezystancji

- oporność pętli alarmowej

- Wykonawcy sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych powinni na bieżąco w trakcie prac montażowych dokonywać pomiarów rezystancji izolacji przy użyciu miernika dedykowanego         do pomiarów instalacji alarmowych sieci preizolowanych np. LEVR LX-9024.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji odbiorowej

- Dokumentacja odbiorowa powinna być skompletowana w teczce zatytułowanej tak jak przedmiot zamówienia i powinna zawierać:

- stronę tytułową.

- spis treści zawartości zgodny z naniesionymi numerami na poszczególnych dokumentach.

- powykonawczy projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- dokumenty jakości na użyte do budowy materiały (deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, karty charakterystyki          i inne zgodne z wymogami i przepisami  prawa).

- opracowania i protokoły z badań i sprawdzeń (stopnia zagęszczenia gruntu w pasie drogowym z mapką poglądową z zaznaczonymi miejscami badań, z badań nieniszczących złącz spawanych ze schematem i numerologią spoin, z pomiarów instalacji alarmowej).

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

- oświadczenia Kierownika Budowy plus kserokopia uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do OIIB.

- oświadczenia właścicieli lub zarządców terenów.

- protokół z odbioru pasa drogowego.

- uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

- Dziennik Budowy z zapisami chronologicznymi z przebiegu budowy wykonywanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończony zgłoszeniem                     do odbioru końcowego potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- inne dokumenty których dostarczenie poparte zostało wpisem do Dziennika Budowy.

- Każda strona dokumentacji powykonawczej (z wyłączeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i opracowań zleconych) winna mieć pieczątkę „Dokumentacja powykonawcza” oraz pieczątkę i podpis Kierownika Budowy.

- Dokumenty będące kopią powinny być ostemplowane pieczątką „Za zgodność z oryginałem” oraz obdarzone podpisem i pieczęcią Kierownika Budowy.

- Wymagana ilość egzemplarzy:

- wersja papierowa – 1 egz. (z zastrzeżeniem iż, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy przedłożyć w 4 egz., natomiast opracowanie z badań nieniszczących złącz spawanych w 3 egz., a protokół z pomiarów instalacji alarmowej w 2 egz.)

- wersja elektroniczna (w formie PDF) – 1 egz. (płyta CD/DVD)

- Inne istotne zagadnienia dla wykonania przedmiotu zamówienia

- użyte do budowy materiały i urządzenia mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- z uwagi na fakt, że zadanie realizowane jest w 100% z materiałów Wykonawcy, to przed         ich wbudowaniem należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  – w przeciwnym razie materiał taki zostanie uznany za niezgodny z wymogami Zamawiającego i podlegać będzie wymianie na właściwy.

- wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- ewentualne koszty poniesione przez Zamawiającego w miejsce Wykonawcy na etapie realizacji zadania będą refakturowane na Wykonawcę fakturą do której załącznikiem będzie kopia dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów lub kary.

- brak uwierzytelnienia przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny       na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej elementem dokumentacji odbiorowej nie będzie stanowić zastrzeżenia Zamawiającego, uprawniającego  do odmowy odbioru bądź też naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Zamawiającemu egzemplarzy uwierzytelnionych                   w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego.

- w przypadku usytuowania obiektu budowlanego niezgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu z winy Wykonawcy, obiekt taki nie zostanie odebrany przez Zamawiającego do czasu jego poprawnego wykonania, bądź też zalegalizowania wprowadzonych zmian zgodnie z ustawą Prawo Budowlane – wszelkie koszty z tego tytułu ponosi  Wykonawca.

N/w  załączniki są dostępne pod adresem:   http://77.91.62.65:8180/share.cgi?ssid=0ZOYANA

- Projekt Zagospodarowania Terenu: „Budowa przyłącza cieplnego. Włocławek ul. Chłodna 21, dz. Nr 046401_1.0420.189/1; 046401_1.0420.116. Kategoria obiektu XXVI. Branża sanitarna.”

– opracowany przez: projektantkę Działu Inwestycji i Rozwoju MPEC Włocławek, datowany na dzień     20 października 2021 roku

- Projekt Czasowej Zmiany Organizacji Ruchu

– opracowany przez pracownię projektową VIASET Projekty Organizacji Ruchu The GoldenAge Spółka z o.o. z ulicy Schroegera 91/13 w Warszawie, datowany na października 2021 roku