OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stacja uzdatniania wody musi zapewnić jakość wody zasilającej układy wodno-parowe zgodnie z normą PN-C-04601:1985 oraz wymaganiami dokumentacji techniczno – ruchowej dwóch kotłów parowych Danstoker typu JU-DHF znajdujących się na spalarni oczyszczalni ścieków Pomorzany (załącznik nr 1 do OPZ).

Parametry wody zasilającej

| barwa | < 5 mg/l pt |
| --- | --- |
| mętność | 0,07 ntu |
| pH | 7,4 |
| przewodność | 626 µS/cm |
| Cl wolny | 0,13 mg/l |
| Indeks nadmn. | 1,3 mg/l |
| zasadowość | 2,9 mmol/l |
| Al. | <20 µg/l |
| Chlorki | 48 mg/l |
| Twardość og | 246 mgCaCO3/l (2,46 mmol/l) |
| NO3 | 1,33 mg/l |
| NO2 | <0,010 mg/l |
| NH4 | <0,05 mg/l |
| Mn | <20 µg/l |
| Fe | < 20 µg/l |

Oczekiwana jakość wody uzdatnionej

| przewodność | ≤ 25 µS/cm |
| --- | --- |
| pH | ≥ 7,0 |
| Twardość og. | ≤0,01 mol/l |
| Fe | ≤0,01 mg Fe/l |
| Zawiesina og. | ≤ 0,1 mg/l |

Stacja uzdatniania wody musi się składać z następujących elementów:

1. Filtr wstępny osłonowy 50 μm,

2. Automatyczny filtr z wypełnieniem zeolitowym,

3. Automatyczny filtr z wypełnieniem węglem aktywnym,

4. Układ zmiękczaczy pracujących w cyklu naprzemiennym,

5. Automatyczny układ kontroli twardości wody,

6. Zespół RO – odwróconej osmozy Qmax = 2,0 m3/h,

7. Zbiornik wody uzdatnionej o pojemności V= 2,0 – 3,0 m3

8. Układ pompowy wody uzupełniającej straty w układzie kotłowym Qnom = 2,0 m3/h

9. Układ korekty wody zasilającej układy kotłowe preparatami chemicznymi (firma dostarczająca stację musi optymalnie dobrać środki chemiczne do korekty wody)

10. System automatycznego (w oparciu o sondę pomiaru tlenu) dozowania środka usuwającego tlen

11. Podstawa lub rama urządzeń ze stali kwasoodpornej

12. Panel sterowania RO umożliwia stały podgląd bieżących parametrów pracy:

- przepływomierz z licznikiem przepływu wody na wejściu i wyjściu ze stacji

- przewodność i twardość wody zasilającej

- przewodność i twardość wody uzdatnionej na wyjściu ze stacji

● układ sterowania wyposażony w sterownik mikroprocesorowy oraz panel operatorski z

wyświetlaczem LCD,

● menu operatorskie w polskiej wersji językowej

● sterownik mikroprocesorowy zbierający sygnały z czujników zainstalowanych w

urządzeniu i wyświetlający je na panelu operatorskim, wyświetla bieżące ostrzeżenia i alarmy.

13. Komplet materiałów/elementów zużywających się. (Zapas na 1 rok użytkowania)

W zakresie dostawy uwzględnić niezbędne elementy instalacji hydraulicznej w obrębie pomieszczenia SUW wykonanych z PVC wraz z niezbędną armaturą i podporami systemowymi podparcia, podwieszenia, elementy stalowe. (Wymagana wizja lokalna)

Ponadto optymalnie dobrana stacja powinna zapewnić:

- stabilną i wysoką jakość wyprodukowanej wody,

- całkowite usunięcie jonów odpowiedzialnych za twardość wody,

- niską przewodność (zasolenie) wyprodukowanej wody, dzięki czemu zmniejszy się częstotliwość odmulania i odsalania istniejącego układu kotłowego co wiąże się ze zmniejszeniem strat wody kotłowej oraz energii cieplnej.

-  maksymalne ograniczenie zarastania elementów grzewczych kotła kamieniem kotłowym,

- automatyczny układ kontroli twardości wody - panel sterowania  umożliwiający stały podgląd bieżących parametrów.

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę oraz montaż urządzeń,

- rozruch,

- szkolenie  obsługi

- dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej,

- dostarczenie środków chemicznych niezbędnych do prawidłowej pracy stacji z zapasem 6 miesięcznym,

- przegląd gwarancyjny stacji ( po roku oraz po dwóch latach od momentu uruchomienia)

- pierwszą, jednorazową wymianę filtrów z wypełnieniem zeolitowym oraz z wypełnieniem węglem aktywnym.

Na dostarczony przedmiot zamówienia winna być udzielona gwarancja jakości na okres min. 24 miesięcy
od momentu uruchomienia instalacji.